磋  商  文  件

项目编号：2024-HCCS-SH113

项目名称：厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏发电项目

采购人：厦门海发环保能源股份有限公司

采购代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司

2024年04月

# 目   录

第一章  磋商邀请	4

一、磋商邀请	4

二、磋商项目一览表	5

第二章  磋商响应供应商须知	6

磋商响应供应商须知前附表1	6

磋商响应供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表	10

磋商响应供应商须知前附表3：评审方法、评审标准及确定成交供应商方式	14

一、说 明	19

二、磋商文件	20

三、磋商响应文件的编写	22

四、磋商响应文件的提交	25

五、响应文件的评估和比较	26

六、成交与签订合同	29

七、询问、异议	30

八、其他事项	31

第三章  磋商内容及要求	33

一、项目概况	33

二、技术和服务要求	33

三、项目管理班子配备要求	33

四、项目相关要求	34

五、现场踏勘	35

六、承包方式	36

七、工程质量标准	36

八、报价要求	36

九、工期要求	37

十、其他要求	38

十一、合同签订	38

十二、验收条件	38

十三、付款方式	39

第四章 技术规范书	40

第五章  采购合同（参考文本）	65

第六章  磋商响应文件格式	68

资格性及符合性审查表	71

技术商务评分响应表	72

磋 商 响 应 书	73

磋商响应报价一览表	75

工程量清单报价表	76

主要材料设备品牌选用表	77

技术规格和商务偏离表	78

施工组织方案	79

项目管理班子配备情况表	80

项目管理班子关键职位（人员）履历表	81

施工进度安排表	82

工程质保服务方案	83

磋商响应供应商的资格证明文件	84

法人营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或相应具体证照）	87

法定代表人（或单位负责人）授权书	88

磋商响应供应商提交的其它资料	89

采购代理服务费承诺书	90

磋商保证金退还申请书（参考格式）	91

## 第一章  磋商邀请

## 一、磋商邀请

受厦门海发环保能源股份有限公司委托，我司对“厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏发电项目”以竞争性磋商采购方式进行采购，欢迎合格供应商参与磋商响应。

- 项目编号：2024-HCCS-SH113

- 磋商项目名称、数量及主要技术规格：见后附：磋商项目一览表

3. 磋商文件购买时间：2024年  月  日至2024年  月  日(节假日除外) 上午[8:30:00-11:30:00]或下午[2:30:00-5:00:00]（北京时间）。

- 磋商文件售价人民币100元，文件售后不退，若邮购，对邮寄过程中可能发生的延误、缺漏或丢失，采购代理机构概不负责。未购买磋商文件的供应商其磋商响应文件将被拒收。

- 磋商响应文件递交截止时间：[2024年  月    日]上午[09:30:00]（北京时间）之前提交到[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼厦门市华沧采购招标有限公司开标厅]，逾期递交的或不符合规定的磋商文件将被拒绝。

6. 磋商时间、地点：[2024年  月  日]上午[09:30:00]（北京时间）、[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼厦门市华沧采购招标有限公司评标室]。

7.	以上信息如有变更，我司将通过中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、厦门市华沧采购招标有限公司网站（www.xm-hc.com）等信息发布媒体通知，请磋商响应供应商关注。

代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司              邮箱：xm-hc@163.com

地    址：厦门市思明区莲岳路221号公交大厦1号楼11楼    邮  编：361000

厦门市海沧区沧虹路95号工商银行8楼            邮  编：361026

项目经办人及联系方式：林小姐  0592-6581200  5333807（传真）

保证金经办人及联系方式：叶小姐 0592-5333806  5333807（传真）

## 二、磋商项目一览表

| 项目名称 | 项目内容及技术要求 | 质量等级 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏发电项目 | 详见磋商文件第三章“磋商内容及要求”。 | 合格 | 1项 | ¥821218.57元 |

备注：

1.本次采购为整体采购,磋商响应供应商必须对磋商文件中所有的要求作出完整响应报价，磋商响应文件应完整，包含磋商文件中约定的内容，磋商与成交以整体为单位。

2.磋商响应供应商的首次及最终磋商报价均不得超过本项目的控制价，否则将被视为无效磋商响应。

3.本磋商文件及图纸中若有列明具体设备或材料型号、产地或品牌的，并非限制只能投用该型号或产地或品牌，而仅作为磋商响应产品及技术指标的相关说明，磋商响应供应商可以在满足磋商文件相关具体选型技术与使用等要求的基础上，自行合理确定具体投报的实际型号（规格、技术参数）、产地、品牌并适当加以说明。

# 第二章  磋商响应供应商须知

## 磋商响应供应商须知前附表1

本须知前附表的条款号是与《磋商响应供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏发电项目 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 项目内容：详见磋商项目一览表及第三章“磋商内容及要求” 项目编号：2024-HCCS-SH113 |
| 2 |  | 本次磋商响应供应商邀请方式如下: ●发布竞争性磋商采购信息公告 ○采购人书面推荐 |
| 3 | 3.1 | 资格标准：详见《磋商响应供应商须知前附表2》的“资格性要求” |
| 4 | 11.1 | 磋商有效期：磋商截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其磋商响应文件被拒绝。 |
| 5 |  | 磋商响应文件递交地址：详见磋商文件第一章“磋商邀请” 磋商响应文件接收人：涂小姐 磋商响应文件递交截止时间：详见磋商文件第一章“磋商邀请” 在磋商响应时间后递交的磋商响应（若磋商文件有要求提供样品的，则包括磋商响应样品），采购代理机构将不予接收。 本项目要求磋商响应供应商提供磋商响应文件正本一份，副本一份及磋商响应文件完整的电子档一份（需贴上供应商名称标签，置于磋商响应文件正本档案袋中）。 磋商响应供应商一旦递交磋商响应文件，即视为完全理解并接受磋商响应供应商须知的所有内容。 |
| 6 | 12 | 磋商保证金：人民币捌仟元整（¥ 8000元） 说明： 1.磋商响应保证金从磋商文件发售之日起即可缴纳，未在磋商截止时间前足额缴纳磋商响应保证金至指定账户的磋商文件视为无效磋商文件。 2.保证金账户 开户行：厦门银行前埔支行 账 号：87430120540000212 收款单位：厦门市华沧采购招标有限公司 3.磋商响应供应商应从自身账户以转账、电汇或网上银行支付等非现金形式将磋商响应保证金缴交至我司保证金账户（详见磋商文件第一章“磋商邀请”）。 4.为方便磋商响应保证金的收、退结算，请在银行汇款凭证上标注项目标号如 ： 2024-HCCS-SH113项目磋商响应保证金，磋商响应保证金缴交凭证请随同响应文件同时送达。 5.磋商响应供应商不得在磋商现场缴交现金，不得以现金解款的形式缴交或以个人名义代缴磋商响应保证金，否则按未提交磋商响应保证金处理。 |
| 7 | 12 | 磋商规则、评审标准：详见《磋商响应供应商须知前附表3》； |
| 8 |  | 本项目成交供应商按以下标准向采购代理机构交纳采购代理服务费： （以成交标段金额为基数）具体为：基数≤100万元部分，按0.8%计取（服务费不足¥3000元的，按¥3000元收取）。成交供应商在领取成交通知书时，应以转账、汇款等付款方式向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。 备注： 1.(为方便采购代理服务费的核对，请在银行汇款凭证上标注项目编号如：（ ）采购代理服务费) 2.成交供应商成交后不能履约的，其缴纳的采购代理服务费将不予退还。 3.采购代理服务费缴交账户：开户名：厦门市华沧采购招标有限公司 开户行：厦门银行银隆支行 账 号：8751020109007675 |
| 9 |  | 本磋商文件中带“★”条款为重要条款，磋商响应供应商的磋商响应文件对这些重要条款的实质性不满足或负偏离，将按无效处理。 |
| 10 |  | 友情提醒： 一、磋商文件组成 本项目的磋商文件，请磋商响应供应商购买磋商文件时核对，如有遗漏，请速向采购代理机构提出。 二、提交磋商响应文件注意事项 1.磋商响应供应商应对所提供的磋商响应文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，磋商响应文件应装订成册，不得活页装订。 2.磋商响应供应商应将磋商响应文件按顺序装订成册（不得活页装订）、打印页码，并编列磋商响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致磋商响应文件被误读或漏读，该磋商可能被视为无效磋商响应或承担不利的评审结果。 3.提供的资格性证明材料若属于需年检的，应提供经年检合格的副本复印件，而不能提供不能判别是否经年检的正本复印件。 4.交通拥堵，递交磋商响应文件请提前做好准备。在规定的磋商截止时间之后送达的磋商响应文件将被拒收，敬请谅解。 5.考虑到银行上班时间较迟，磋商响应保证金应提前缴交并到账，未按规定按时足额提交磋商响应保证金或磋商响应保证金未实际到账的磋商响应文件将被视为无效磋商响应。 6.磋商响应保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在磋商截止时间前到账。 7.特别提醒：如磋商响应供应商所缴纳的费用需要开具增值税专用发票，请在转账当月30日前提供增值税一般纳税人的开票资料，如未提供，采购代理机构对其相关费用将开具普通发票。 三、竞争性磋商采购的评审程序 提交磋商响应文件→初步评审（资格性检查、符合性检查）→磋商响应文件的澄清→判断磋商响应供应商是否实质响应磋商文件并确定进入磋商的磋商响应供应商名单→实质响应磋商文件的磋商响应供应商进入磋商程序/未实质响应磋商文件的磋商响应供应商不进入磋商程序→磋商文件的实质变动及重新提交磋商响应文件（非必要程序）→提交最后报价→比较与评价（综合评审）→推荐成交候选人。 声明：友情提醒的内容仅作为提示作用，非磋商文件的组成内容，请各磋商响应供应商仔细阅读磋商文件，如有不一致，请以磋商文件的内容为准。 |

## 磋商响应供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是磋商小组判断磋商响应供应商的磋商响应是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的磋商响应供应商 具体内容详见第二章第一节第3条“合格的磋商响应供应商”。 |
| 2 | 二 | 17.3.1 | 资格标准： 1.磋商响应供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；磋商响应供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；磋商响应供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；磋商响应供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；磋商响应供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他磋商响应供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2.磋商响应供应商代表应提供身份证有效复印件（正反面均需复印），磋商响应供应商代表若不是企业法定代表人（或单位负责人）的应同时提供企业法定代表人（或单位负责人）的授权书原件。 3.本项目不接受联合体磋商响应。 |
| 2 | 二 | 17.3.1 | 采购人根据采购项目的要求规定的特定条件： 1.磋商响应供应商必须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并加盖磋商响应供应商公章。 2.磋商响应供应商必须具备电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质并加盖磋商响应供应商公章。 3.磋商响应供应商必须具备安全生产许可证并加盖磋商响应供应商公章。 |
| 3 |  |  | 备注： （1）以上资格证明文件均须加盖磋商响应供应商公章。磋商响应供应商代表参与磋商时应提供身份证原件或其他有效身份证明材料以便核对身份，方可进入磋商程序。 （2）企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 （3）银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 （4）根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号），“关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日”。若其他省各级资质审批部门审批的资质证书有效期也有相关规定延续的，供应商需在磋商响应文件中附上相关文件复印件或网页截图等证明资料。否则磋商小组将可能作出不利于磋商响应供应商的评审结论，磋商响应供应商不得有异议。 |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 一 |  | 磋商响应供应商的磋商响应文件未按规定的磋商响应截止时间之前提交的，其磋商响应将被拒绝。 |
| 2 | 二 |  | 磋商响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通围标行为并作无效磋商响应处理： （1）不同磋商响应供应商的磋商响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的磋商响应供应商的法定代表人（或单位负责人）、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）磋商响应供应商的企业资料参与资格审查、领取磋商资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加项目答疑会、交纳或退还磋商响应保证金、磋商的； （4）磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商响应文件的实质性内容； （5）磋商响应供应商之间约定成交供应商； （6）磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商或者成交； （7）属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按照该组织要求协同磋商； （8）磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商而采取的其他联合行动； （9）不同磋商响应供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制； （10）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； （11）不同磋商响应供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人； （12）不同磋商响应供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异； （13）不同磋商响应供应商的磋商响应文件相互混装； （14）不同磋商响应供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通磋商。 |
| 3 | 二 | 12.5 | 未按规定提交磋商保证金，将被视为未响应磋商文件要求，取消其磋商资格。 |
| 4 | 二 | 17.3.2 | 实质性偏离是指： （1）实质性影响合同的范围、质量和履行； （2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务； （3）不公正地影响了其他作出实质性响应的磋商响应供应商的竞争地位。 |
| 5 |  |  | 凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求： (1)磋商响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的； (2)未按规定由磋商响应供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字；或未加盖磋商响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人（或单位负责人）有效授权委托书的； (3)未按规定提交磋商响应保证金的； (4)磋商响应有效期不满足磋商文件要求的； (5)响应文件内容与磋商文件内容及要求有重大偏离或保留的； (6)磋商响应供应商提交的是可选择的报价； (7)磋商响应供应商未按磋商文件要求进行报价； (8)响应文件中提供虚假或失实资料的； (9)磋商响应供应商承诺的完工期不满足磋商文件要求的； (10)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。 磋商小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |
| 6 |  |  | 磋商响应文件至少必须包括下列部分，否则其磋商响应将按照无效磋商响应处理：(1) 磋商响应书；(2) 磋商响应报价一览表；（3）工程量清单报价表；（4）主要材料设备品牌选用表；（5）响应磋商文件实质性条款要求的相关资料。 |
| 7 |  |  | 磋商响应供应商不得干扰采购代理机构组织磋商活动，否则将其作无效磋商响应处理。 |
| 8 |  |  | 磋商响应供应商及其产品必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则该磋商响应供应商的磋商响应将按照无效磋商响应处理。 |
| 9 |  |  | 全文中带有“★”的条款为关键性条款，如磋商供应商对这些关键性条款还存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。 |
| “★”号条款 |  |  |  |
| ★9.8 本项目须通过电业局的并网验收，磋商响应供应商应提供相关承诺书（格式自拟）并加盖磋商响应供应商公章。 ★9.9为确保组件和逆变器产品为正品，非生成厂家作出磋商响应的应提供承诺产品为正品的使用保证书（格式自拟）并加盖磋商响应供应商公章。 |  |  |  |

## 磋商响应供应商须知前附表3：评审方法、评审标准及确定成交供应商方式

一、评审方法：综合评分法

二、评审标准 1.磋商小组将按以下评标方法与标准，对符合以上要求的磋商响应供应商同时进行商务和技术评估，综合比较与评价。 1.1 F1技术因素（满分18分）。 序号; 评分界定; 满分. 1-1; 根据磋商响应供应商提供的施工组织设计方案进行评价： （1）施工方法：①有提供施工方法，符合本次项目施工内容和项目实际情况的得0.5分；②对项目实施带来较大风险或未提供施工方法的不得分。 （2）确保工程质量的技术组织措施：①有提供确保工程质量的技术组织措施，符合本次项目施工内容和项目实际情况的得0.5分；②对项目实施带来较大风险或未提供措施的不得分。 （3）主要物资（材料）进场安排：①有提供进场安排，符合本次项目施工内容和项目实际情况的得0.5分；②对项目实施带来较大风险或未提供进场安排的不得分。 （4）主要施工机械安排：①有提供主要施工机械安排，符合本次项目施工内容和项目实际情况的0.5分；②对项目实施带来较大风险或未提供主要施工机械安排的不得分。 （5）施工进度表或工期网络计划：①有提供施工进度表或工期网络计划，符合本次项目施工内容和项目实际情况的0.5分；②对项目实施带来较大风险或未提供施工进度表或工期网络计划的不得分。 （6）安全及文明施工组织措施：①有提供安全及文明施工组织措施，符合本次项目施工内容和项目实际情况的得0.5分；②对项目实施带来较大风险或未提供安全及文明施工组织措施的不得分。; 3. 1-2; 根据磋商响应供应商提供的专项组件防积灰方案进行评价：①有提供专项组件防积灰方案，方案设备使用寿命年限达到10年以上的得1.5分；②有提供专项组件防积灰方案，方案采用防积灰光伏组件的得3分；③未提供相关方案的不得分。; 3. 1-3; （1）磋商响应供应商响应单晶硅组件的光电转换效率等于22.0％，得1分，转换效率每提高0.1%得2分，满分6分。磋商响应供应商应提供产品彩页或技术规格书或国家认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告进行佐证并加盖磋商响应供应商公章，未提供有效证明材料或材料不满足的不得分。 （2）磋商响应供应商响应单晶硅组件的最大功率温度系数（绝对值）大于0.34不得分，等于0.34得0.5分，小于0.34每降低0.01得0.5分，满分3分，磋商响应供应商应提供产品彩页或技术规格书或国家认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告进行佐证并加盖磋商响应供应商公章，未提供有效证明材料或材料不满足的不得分。; 9. 1-4; ①磋商响应供应商响应的逆变器设备产品效率最大效率大于或等于98.6%、防护等级大于或等于IP66、具备数据通讯功能（需免费提供5年数据流量使用）并免费开放接口和通信规约的得1.5分，②在满足①的基础上逆变器是具备PID功能且免费多提供5年流量数据使用的得3分。磋商响应供应商应提供相关材料（如产品彩页、技术规格书、检测报告、产品说明等）并加盖磋商响应供应商公章，未提供有效证明材料或材料不满足的不得分。; 3. 1.2.商务评分F2标准（满分12分）。 序号; 细则内容; 满分. 2-1; 根据磋商响应供应商所承诺的质保期进行评价：满足磋商文件质保期（整体保修2年，防水保修5年）要求的基础上，整体保修及防水保修每同时增加1年的得1.5分，满分3分；磋商响应供应商应提供承诺函（格式自拟），否则不得分。; 3. 2-2; 根据磋商响应供应商提供的2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）光伏项目已竣工业绩进行评价：提供2个且项目业绩累计达到3MW以上（含）得3分，每增加一个光伏项目已竣工业绩得2分（户用项目除外），满分7分。磋商响应供应商应提供合同复印件及验收报告（或相关竣工证明材料）并加盖公章，否则不得分。（注：提供的项目业绩需含有电站施工内容，且不属于户用类型的光伏项目）。; 7. 2-3; 根据磋商响应供应商提供的工程质保服务方案进行评价：①有提供工程质保服务方案，方案内包括但不限于提供设备故障响应处理时限、服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、质保内容及期限、质保期的维保服务内容和质保期后的维修、更换、收费标准等（质保期内的免收一切人工、材料、设备等费用）得2分。磋商响应供应商未提供的工程质保服务方案不得分。; 2. 1.3.价格评分F3（满分70分）。 1.3.1评审价 (1)算术错误修正 (2)漏（缺）项修正：如磋商响应供应商的最后报价存在漏（缺）项的，则以修正后的价格作为计算评审价的依据，对漏（缺）项价格的修正办法详见本章23.3。 (3)评审价：评审价是指对供应商最后报价经算术错误修正、漏（缺）项修正，并按规定的折算标准确定的价格。 评审价＝最后报价±算术错误修正数＋漏（缺）项修正数。 1.3.2磋商基准价及价格分 磋商基准价计算方法采用低价优先法，即满足磋商文件要求且评审价最低的评审价作为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分按下列公式计算： 磋商报价得分F3=70×磋商基准价/供应商的评审价 2.各初审合格磋商响应供应商综合得分= F1+F2+F3。 说明： (1)通过算术平均计算各供应商商务和技术的最终得分。计算供应商最终得分时，经四舍五入后保留两位小数。 (2)计算技术汇总得分、商务汇总得分及价格分时，经四舍五入后保留三位小数，计算供应商综合得分时，经四舍五入后保留两位小数。 3.排名及排名规则：磋商小组根据以下原则对初审合格的供应商进行排名： （1）综合得分高者排名在前，即：综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推。 （2）综合得分相同时，评审价低者排名在前； （3）综合得分相同且评审价相同时，技术分得分高者（即F1得分高者）排名在前； （4）以上办法都不能确定排名时，磋商小组根据随机原则确定排名。

三、确定成交供应商的方式： 1.磋商小组完成评审工作后，应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。采购人应当自收到书面评审报告3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同）将评审结果在原采购公告媒介上公示3天。在公示期间，磋商响应供应商对评审结果有异议的可直接书面向采购人提出，采购人自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停磋商活动。超过公示期提出的异议，采购人不予受理。 2.公示期结束，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。 3.排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序，依次确定其他成交候选人为成交供应商，或重新组织采购。

## 一、说 明

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于邀请中所叙述项目的工程采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次磋商采购项目的厦门市华沧采购招标有限公司。

2.4 “磋商响应供应商”系指购买了本磋商文件，且已经提交或者准备提交本次磋商文件的服务供应商。

2.5 “货物”系指卖方按磋商文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指磋商文件规定卖方须承担的设计、培训以及其他类似的义务。

2.7 “工程”系指磋商文件规定成交供应商须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

3.合格的磋商响应供应商

3.1 凡有能力提供本磋商文件所述服务的，符合本磋商文件规定资格要求的供应商均可能成为合格的磋商响应供应商。

3.2 磋商响应供应商应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应服务也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个磋商响应供应商只能提交一个磋商响应文件。法定代表人（或单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.4 磋商响应供应商不得与本次磋商项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合体磋商。

3.6磋商代理人在同一个项目中只能接受一个磋商响应供应商的委托参加磋商响应。

3.7磋商响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

（1）磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商文件的实质性内容；

（2）磋商响应供应商之间约定成交供应商；

（3）磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商响应或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按照该组织要求协同磋商响应；

（5）磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商而采取的其他联合行动；

（6）不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（8）不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同磋商响应供应商的响应文件相互混装；

（11）不同磋商响应供应商的磋商响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）不同磋商响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的磋商响应供应商的单位负责人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）磋商响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）磋商响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还磋商响应保证金、参加磋商的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4.磋商费用

4.1 磋商响应供应商应承担其准备与参加磋商所涉及的一切费用。

5.知识产权

5.1 磋商响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由磋商响应供应商承担。

5.2如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商程序和合同格式及条款。磋商文件由下述部分组成：

（1）磋商邀请

（2）磋商响应供应商须知

（3）采购内容及要求

（4）采购合同

（5）磋商响应文件格式

（6）相关的补充、修改文件

7.磋商文件的澄清与修改

7.1供应商对磋商文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按采购邀请中载明的联系方式以信函、传真、电子邮件（将加盖供应商公章的疑问函扫描作为邮件的附件）等书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况给予口头或书面答复，答复内容涉及修改磋商文件的，采购代理机构将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该答复内容为磋商文件的组成部分。答复内容涉及修改磋商文件且可能影响响应文件编制的，应当在提交响应文件截止之日5日前作出答复，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。供应商在收到该通知后应当立即以传真或电子邮件（将加盖供应商公章的确认函扫描作为邮件的附件）的形式予以确认。

7.2提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在首次提交响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。供应商在收到该通知后应当立即以传真或电子邮件（将加盖供应商公章的确认函扫描作为邮件的附件）的形式予以确认，若未回复的，视作已经回复。

7.3为使磋商响应供应商在准备磋商响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购代理机构可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，但应当至少在磋商截止时间3个日历日前将变更时间以书面形式通知所有磋商响应供应商，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改内容为磋商文件的组成部分。在此情况下，采购人和磋商响应供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

7.4答疑文件、补充通知、修改通知将构成磋商文件的一部分，对当事人各方均有约束力。磋商文件、答疑文件、补充通知、修改通知等内容不一致的，以发文时间在后的为准。

7.5通知

对与本项目有关的通知，包括答疑文件、补充通知、修改通知等，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）形式向供应商发出，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。联系人、地址、电话、传真号码、电子邮件以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道、应当知道或不应当被理解为采购代理机构应当推定供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障、网络故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的采购活动继续有效地进行。

## 三、磋商响应文件的编写

8.要求

8.1磋商响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其磋商响应将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，磋商响应供应商可对磋商项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行磋商响应。磋商代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9.磋商响应文件语言

磋商响应文件应用中文书写。磋商响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.磋商响应文件的组成

10.1磋商响应文件应包括下列部分：（以下文件均须加盖磋商响应供应商公章）

- 磋商响应书

- 磋商响应报价一览表

- 工程量清单报价表

- 主要材料设备品牌选用表

- 技术规格和商务偏离表

- 施工组织方案

- 项目管理班子配备情况表

- 项目管理班子关键职位（人员）履历表

- 施工现场项目管理人员到位承诺书

- 施工进度安排表

- 工程质保服务方案

- 磋商响应供应商的资格证明文件

- 磋商响应供应商提交的其他资料

- 采购代理服务费承诺书

- 磋商保证金缴交的有效凭证

- 磋商保证金退还申请

11.磋商响应有效期

11.1磋商响应文件从磋商响应供应商须知前附表1第5项所规定的磋商截止期之后开始生效，在磋商响应供应商须知前附表1第4项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其磋商响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下采购代理机构可于磋商响应有效期满之前书面要求磋商响应供应商同意延长有效期，磋商响应供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。磋商响应供应商可以拒绝上述要求而其磋商响应保证金可按规定予以退还。磋商响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的磋商响应供应商，既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商响应保证金有效期，有关退还和不予退还磋商响应保证金的规定在磋商响应有效期延长期内继续有效。

12.磋商响应保证金

12.1 磋商响应保证金为磋商响应文件的组成部分之一。

12.2 磋商响应供应商应在提交磋商响应文件之前向采购代理机构缴交磋商响应供应商须知前附表1第6项要求的磋商响应保证金。

12.3 磋商响应保证金用于保护本次磋商活动免受磋商响应供应商的行为而引起的风险。

12.4磋商响应保证金以转账、电汇、网上银行支付等非现金形式提交（不接受现金）。

12.5 未按规定缴交磋商响应保证金的磋商，将被视为无效磋商响应。

12.6未成交的磋商响应供应商在成交供应商确定后，凭磋商响应供应商开具的“磋商响应保证金退还申请书”办理退还其磋商响应保证金手续，采购代理机构在收到“磋商响应保证金退还申请书”后的5个工作日内将保证金原额无息退返磋商响应供应商。

12.7在成交供应商支付所有磋商代理服务费并签订合同后（若有交纳履约保证金要求的，在成交供应商交纳履约保证金并签订合同后），成交供应商凭其签订的合同副本及开具的“磋商响应保证金退还申请书”办理退还其磋商响应保证金手续，采购代理机构在收到“磋商响应保证金退还申请书”、及合同副本后的5个工作日内将保证金原额无息退返成交供应商。

12.8 磋商响应保证金的有效期为磋商响应有效期满后的30个日历日。

12.9发生以下情形之一的，磋商响应保证金将不予退还，由采购代理机构上缴采购人：

（1）磋商响应供应商提交最后报价后，撤回磋商响应；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

（3）成交供应商未按本须知规定缴纳采购代理服务费；

（4）以他人名义参与磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（5）磋商响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（6）在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；

（7）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）因本项目采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

（9）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（10）法律、法规、规章及本磋商文件中规定的其他不予退还磋商响应保证金的情形。

上述不予退还磋商响应保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.磋商响应文件的格式

13.1磋商响应供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的磋商响应文件正本及副本（份数以磋商响应供应商须知前附表为准），正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2磋商响应文件应由磋商响应供应商的法定代表人（或单位负责人）或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人（或单位负责人）授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，磋商响应使用货币为人民币。

13.4磋商响应供应商应提交证明其拟供服务符合磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

13.5 磋商响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署，盖磋商响应供应商公章。

13.6全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正磋商响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写磋商响应文件、磋商响应文件字迹模糊不清的，其磋商响应将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须加盖磋商响应供应商公章。

13.9 供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，可能被视为无效报价或承担不利的评审结果。

## 四、磋商响应文件的提交

14.磋商响应文件的密封、标记和递交

14.1磋商响应供应商应将磋商响应文件正本和全部副本分别密封，并标明项目编号、磋商响应供应商名称、磋商响应项目名称及“正本”或“副本”字样。磋商响应文件未密封将导致磋商响应被拒绝。

14.2 每一密封处应注明“于         之前（指磋商邀请中规定的磋商截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖磋商响应供应商公章或由磋商代表签字。

14.3如果磋商响应文件由邮局或专人送交，磋商响应供应商应将磋商响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按磋商响应供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对磋商响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5磋商响应文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的磋商响应文件为无效磋商响应文件, 将被拒收。

14.6磋商响应供应商在磋商截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为磋商响应文件的组成部分。

14.7磋商响应供应商在磋商截止期后不得修改、撤回磋商响应文件。磋商响应供应商在磋商截止期后修改磋商响应文件的，其磋商响应被拒绝。

14.8磋商小组要求磋商响应供应商的承诺书与磋商响应文件一样具有法律效力。

14.9 属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，符合实质性响应要求，提交最后报价的供应商可以为2家。属于购买服务项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商只有1家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

## 五、响应文件的评估和比较

15.磋商时间

15.1在磋商响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点磋商（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2磋商由采购代理机构主持，邀请采购人、磋商响应供应商和有关方面代表参加。磋商响应供应商一般应派授权代表参加磋商，并办理签到手续。

16.磋商小组

16.1 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建磋商小组，磋商小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人或以上单数组成，专家不能少于三分之二。磋商小组将对磋商响应文件进行审查、异议、评估和比较，进行磋商并做出授予合同的建议。

17.磋商响应文件的初步评审

对所有磋商响应供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一磋商响应供应商或与上诉磋商工作无关的人员。

磋商响应供应商任何试图影响磋商小组对响应文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应被拒绝，并不予退还磋商响应保证金。

17.1磋商小组将对响应文件进行审查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商响应保证金、文件是否已正确签署。

17.2资格性检查和符合性检查

17.2.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，在对响应文件详细评估之前，磋商小组将依据磋商响应供应商提交的响应文件按磋商响应供应商须知前附表2所述的资格性要求对磋商响应供应商进行资格审查, 以确定其是否具备磋商资格。如果磋商响应供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其磋商响应将被拒绝。

17.2.2符合性检查。依据磋商文件的规定，磋商小组还将从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的磋商响应供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求：

(1)磋商响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由磋商响应供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字；或未加盖磋商响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人（或单位负责人）有效授权委托书的；

(3)未按规定提交磋商响应保证金的；

(4)磋商响应有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应文件内容与磋商文件内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)磋商响应供应商提交的是可选择的报价；

(7)磋商响应供应商未按磋商文件要求进行报价；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.3磋商响应供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

17.4磋商响应供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

18.磋商响应文件的澄清

18.1对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求磋商响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或单位负责人）或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1 磋商小组将按磋商响应供应商须知前附表3所诉评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效磋商响应供应商该项最高报价加入漏（缺）报人的磋商响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3若磋商响应供应商的报价明显低于其他有效供应商报价，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商相应供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效磋商响应处理。

19.4响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

20.竞争性磋商采购终止的情形

20.1在竞争性磋商采购活动中，出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，采购代理机构将发布项目终止通知，并重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的。

## 六、成交与签订合同

21.成交准则

21.1最低报价不作为成交的保证。

21.2磋商响应供应商的磋商响应文件符合磋商文件要求，按磋商文件确定评审方法、标准，经磋商小组评审并推荐成交候选人。

22.成交通知

22.1评审结束后，评审结果经采购人确认后，采购代理机构于成交供应商确定后2个工作日内应在刊登本采购项目磋商公告的媒介上对成交结果进行公告并向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

22.2 《成交通知书》发出同时应将未成交通知书发送给没有成交的其它磋商响应供应商。

22.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.4《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的磋商响应供应商退还其磋商响应保证金。

22.5在支付所有磋商代理服务费、完成合同签订及提交退还保证金相关材料后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的磋商响应保证金。

23.签订合同

23.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件、磋商代表的最后澄清及承诺书，参考本磋商文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件和磋商代表的最后澄清及承诺作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；采购代理机构将不予退还磋商响应保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按采购的有关规定处理。

23.2磋商文件、磋商文件的修改文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商代表的最后澄清及承诺、补充或修改的文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 七、询问、异议

24.询问

24.1潜在供应商或磋商响应供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将进行答复。

25.质疑

25.1异议应在规定的时限内提出，并符合下列条件：

（1）对磋商文件提出异议的，异议人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出异议的，异议人应为磋商响应供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出异议的供应商应当是直接参与所异议项目采购活动的供应商。

（2）异议人应按照磋商文件第二章规定方式提交异议函原件。

（3）异议函应包括下列主要内容：

①异议人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所异议项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所异议的具体事项（以下简称：“异议事项”）；

④针对异议事项提出的明确请求，前述明确请求指异议人提出异议的目的、希望采购人对其异议作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等；

⑤针对异议事项导致异议人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.异议人代表的身份证明材料：

a1异议人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、法定代表人（或单位负责人）的身份证复印件；异议人代表为委托代理人的，还应同时提供法定代表人（或单位负责人）授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且异议人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所异议的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2异议函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若异议的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥异议人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

25.2对不符合本章第25.1条规定的异议，采购人将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知异议人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知异议人修改、补充后在规定时限内重新提交异议函原件。

25.3对符合本章第25.1条规定的异议，采购人或采购代理机构将进行答复。

## 八、其他事项

26.采购代理服务费

26.1成交供应商应按磋商响应供应商须知前附表规定的标准向采购代理机构缴纳采购代理服务费。采购代理服务费在领取《成交通知书》的同时，以电汇、转账、银行现金解款等付款方式一次性缴清。

26.2成交供应商在成交公告发布后或成交通知书发出后30日内未向采购代理机构缴交采购代理服务费的，采购代理机构将从其磋商响应保证金中等额扣除采购代理服务费，余额退还成交供应商；磋商响应保证金不足以支付采购代理服务费的，成交供应商应当向采购代理机构补足。若成交供应商存在恶意拖欠缴纳采购代理服务费的，采购代理机构可视情对成交供应商采取报请采购监督管理部门处理或法律手段追索等。

27.磋商文件的解释

本磋商文件的解释权归厦门市华沧采购招标有限公司。

# 第三章  磋商内容及要求

## 一、项目概况

本项目为厦门海发环保能源股份有限公司的厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏发电项目，各磋商响应供应商应详细核算市场价格波动成本及相关费用并进行磋商响应报价。

本项目采购主要内容为利用厦门海沧信息产业发展有限公司海沧半导体产业园污水处理站建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为261.58KWp等，包括但不限于以下内容：包工包料，分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、监控系统等所有相关材料）的采购供货、运输、制作加工和安装；施工区域清理（含对场地周边存在阴影遮挡的树木进行修剪、移植）；屋面防水破坏后的修复等（若有）；与工程相关需要协调的事宜处理、办理并通过相关部门验收并顺利并网送电等；电站调试、试验检验、培训、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即成交供应商最终向采购人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过相关部门验收并顺利并网送电的工程。成交供应商应办理或为采购人代办施工所需的电力质检、各类审查、监测等行政许可及相关工程建设检测费用包含在本项目内。

## 二、技术和服务要求

1. 技术规范书详见第四章。

2. 本项目提供以下附件，作为磋商文件的组成部分：

附件一：工程量清单

附件二：图纸

## 三、项目管理班子配备要求

| 评审内容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1.拟派项目经理应具有电力类专业 贰 级及以上注册执业建造师证书，且通过年审有效，目前无在建项目也没有处于被停接任务，并已取得项目负责人安全生产管理人员证书。 2.建造师资质证书上标明的工作单位必须与磋商响应供应商名称一致，不一致的应有合法变更手续并提供有关证明资料。 |
| 项目技术 负责人 | 项目技术负责人 1 人，职称：持有电力相关专业中级及以上专业技术职务资格证书(职称证书)。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合磋商文件要求的相关证明材料复印件并加盖供应商单位公章。专业以权威部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立供应商的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保证明为准，社保证明应为响应文件递交截止时间前三个月（不含递交截止时间的当月）中任一月份依法缴纳社会保障资金的证明复印件。 备注：若在上述期间内，磋商响应供应商存在相关原因，提供的社保缴费证明无法满足评审办法的，应在编制响应文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的查询网址。 |
| 其它要求及说明 | 1.项目管理人员没有处于被行政主管部门停标（或停止从业）状态。 2.须提交《施工现场项目管理人员到位承诺书》，且格式及内容必须与磋商文件要求的格式及内容一致。 3.提交的有关证书均须在有效期内，若证书不在有效期内的，将视为不满足要求。 4.供应商须为本项目配备所需的其他相关人员（包含但不限于施工员、安全员、质量员等）。磋商响应供应商拟派的管理人员及其他人员必须单人单岗，不得与其他岗位相互兼任。 |

## 四、项目相关要求

1.成交供应商提供的设备及材料必须是全新的产品，必须符合国家标准，符合设计规定及验收要求并确保验收通过，否则成交供应商负责由此造成的损失。

2.采购人与相关单位的有关工程技术人员可以随时抽检成交供应商所提供的材料设备及材料，若因产品不合格或不符合设计及磋商文件的要求必须无条件更换，由此所发生的费用均由成交供应商承担。

3.供应商提供的货物及材料必须是正规合格、品质优良的产品，技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。

4.所有材料、设备应经有关质量、安全部门认可后方可使用。材料进场时，必须经过采购人或监理单位验审后，方可进场使用，否则，采购人有权给成交供应商发出停工令，所造成的损失由成交供应商负责。

5.磋商响应供应商的材料选型、所投项目的技术方案应能全面适应采购要求,不得降低采购材料的技术标准和档次,并且需列出详细技术规格和商务偏离表。

6.磋商响应供应商必须提供工程施工的组织机构，包括项目负责人、技术负责人、施工员、质量检查员、安全员等岗位的姓名、职务和职称，并保证该组织机构人员到现场管理负责至项目验收结束，所属单位必须是磋商响应供应商，磋商响应供应商应提供相关的证明文件。

7.成交供应商应遵守工程建设安全生产及文明施工的有关管理规定，严格按规范标准组织施工，并随时接受行业安全文明检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.成交供应商须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

9.成交供应商应依据磋商文件要求及磋商响应文件所作承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

10.由于本项目施工地点因单位日常办公，磋商响应供应商须采取必要的措施，避免影响采购人正常办公秩序，磋商响应文件须提供该措施，包括安全、保洁、噪声等防患措施。

11.磋商响应供应商的代表必须准时出席本次项目的磋商会议，否则由此产生的一切后果由磋商响应供应商自行承担。

12.磋商响应供应商认为有利于采购人的其它优惠条款应单独列明。

## 五、承包方式

包工包料，不得转包，未经采购人允许不得分包。

## 六、工程质量标准

1.本工程质量标准，必须达到国家现行的建筑工程验收标准的合格等级。

2.因成交供应商原因，工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商必须按合同约定，承担违约金和承担采购人由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方交付使用。

3.本工程所有设备、材料进场前，须先提供样品经采购人确认后方可采用，成交供应商应考虑必要的供货期提前供样以确保施工进度。

4.隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有采购人代表的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购人代表签字确认的，采购人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由成交供应商自负。

5.成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于成交供应商安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商自行承担。

6.成交供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

7.成交供应商必须认真进行施工组织设计，并提交保证工程进度、计划措施、施工技术措施、保证安全施工的措施、保证工程质量的技术措施、保证环保的措施。

8.成交供应商必须保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。

9.质保期：项目整体保修 两 年，涉及防水部分的保修 五 年。质保期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，其他按照国家有关规定执行（若成交供应商承诺的质保期长基础年限，质保期年限以成交供应商在商务评分中的承诺时间为准）。

## 七、报价要求

1.磋商响应报价以人民币为货币单位，分单价、小计和总价。

2.本项目磋商响应报价应充分考虑整个项目施工完毕经采购人验收合格交付使用，所有可能发生的一切费用，包括但不限于完成本项目的所需的主、辅材料费、机械设备费用、人工费、安全文明施工措施费、抢工措施费、水电费、图纸印刷费、不可预见费、保险费、二次搬运费、脚手架、垂直运输、环境污染、成品保护、卫生保洁、检测检验费、试验费、劳保、税金、管理费、利润、验收费用、风险费、售后服务和维保费用、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、政策性文件的规定、采购代理服务费等一切费用。

3.本工程由磋商响应供应商依据采购人提供的磋商文件、澄清（答疑）、修改纪要（函件）中提出的工程技术、质量、工期、承包范围和《计价规范》等要求，参照现行福建省、厦门市建设行政主管部门颁布的工程造价计价依据及有关规定或依据企业定额，结合工程实际情况、编制的施工方案及设计成果，并根据市场价格及供应商实际情况，对工程量进行准确计算并报价，但其报价不得明显低于供应商的个别成本价。

4.磋商响应供应商的首次报价或最后报价超过本项目的最高控制价的，将视为无效磋商响应。

5.磋商响应供应商应综合考虑完成本项目的所有费用，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在磋商响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

6.磋商响应供应商应充分考虑应由承包人承担的各项费用，实行项目包干使用，成交后不再调整。

7.磋商响应供应商对本项目只能有一个报价，本项目不接受有选择的报价。

## 八、工期要求

1.工期要求：总工期（含设计及施工）为70个日历日,响应供应商可以根据自身施工实力，提出更短工期。具体进场时间，以采购人或监理的通知为准。

2.磋商响应供应商可以根据自身施工实力，提出更短工期。具体进场时间，以采购人的书面通知为准。

3.如果成交供应商由于自身原因，造成不能如期竣工时，应赔偿由于延期交付给采购人带来的损失,并接受处罚。工期每延误一天的违约金为合同价款的万分之五，若延期达到30个日历日（不可抗力因素除外），采购人有权与成交供应商提出解约，采购人将不再支付剩余的工程款，成交供应商还应承担相应的违约金。

4.实际施工中，城市供电、供水部门的正常停电、停水（24小时之内）影响工期时，采购人不作现场签证，磋商响应供应商在自报工期时应考虑该因素。但对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经采购人现场代表确认后，工期相应顺延，即如果由于：一周内非成交供应商原因造成停工累计48小时、不可抗力、合同中约定或采购人现场确认同意顺延的。

## 九、其他要求

1.磋商响应供应商应严格按照国家和省市有关规定，并严格遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

2.成交供应商在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

3.磋商响应供应商应明确所提供服务和采购要求的响应情况。对照磋商文件要求，逐条说明所提供服务已对采购人的技术、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务响应表》中。供应商若未对采购要求进行逐条响应，磋商小组将做出不利于供应商的评审。

4.磋商响应供应商提供的管理方案和人员配备方案必须满足采购人的实际需求，在工作内容和工作量不变的情况下，采购人不再支付因磋商响应方案不完整而引起的费用。

5.本项目的成员如因违法、犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要更换人员，所更换人员的资格、业绩和信誉不得低于成交时所承诺的条件，且必须经过采购人的同意。

6.磋商响应供应商应接受采购人制定的各种规章制度，并根据项目的需要建立各种规范化管理制度、工作流程、考核制度及其他相关的工作制度。

7.成交供应商在设计时应以不高于投资或造价为出发点，做出方案比较并及时进行造价计算，为设计人员提供有关信息和合理建议，达到动态控制投资的目的。

以上证明文件均需加盖磋商响应供应商公章。

## 十、合同签订

1.成交供应商接到《成交通知书》后二个工作日内，持《成交通知书》与采购人联系合同签订等相关事宜。磋商文件、磋商响应供应商的磋商响应文件均作为合同签订的基础。成交供应商应在合同签订后的一个工作日内将合同副本（一份）送采购代理机构备案。

2.成交供应商如未在规定时间内签订合同的，视为自动放弃成交资格，磋商保证金将不予退还，且应承担因违约造成的采购人的损失。

## 十一、验收条件

1.验收依据：磋商文件、磋商响应文件、技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2.设备材料进场验收：设备、材料运抵施工现场后，由采购人、监理单位、成交供应商双方对照清单及技术要求进行验收。

3.竣工验收：成交供应商根据磋商要求及图纸进行施工完毕后，由采购人及相关部门组织验收。

4.验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

## 十二、付款方式

合同正式签订生效，采购人收到成交供应商合同总价30％的正规合法有效的全额增值税专用发票和预付款保函后，15个工作日内采购人支付成交供应商合同总价的30%款项作为预付款。

5.2 当主要设备、材料（光伏组件、逆变器、光伏支架）运抵采购人指定现场，经验收合格后，采购人收到成交供应商合同总价20％的正规合法有效的全额增值税专用发票后，15个工作日内采购人支付成交供应商合同总价的20%款项作为到货款。

5.3 成交供应商完成所有建设项目，经采购人确认验收合格，采购人收到成交供应商开具合同总价20%正规合法有效的全额增值税专用发票后，15个工作日内采购人支付成交供应商合同总价的20%款项作为进度款。

5.4 分布式光伏电站，通过电业局并网验收，投入试运行30天后，经采购人、监理工程师等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更造成工程量增减，结算资料提交采购人委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），采购人收到成交供应商完整的竣工资料和至合同全额增值税专用发票后，15个工作日采购人支付成交供应商至合同结算金额的97%。

5.5 预留3%作为质保金，质保期内无质量问题，根据质保年限逐年无息付清质保金。

# 第四章 技术规范书

- 总则 1

  - 本技术规范书适用于厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏发电项目的施工，包含光伏组件、组串逆变器、直流电缆、交流电缆、支架、并网计量柜、接地线等全部施工材料的购买及制作安装，调试检验等。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装和调试检验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但磋商响应供应商应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3 在签订技术协议之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

1.4 本技术规范书所用标准如与磋商响应供应商所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

1.5 属磋商响应供应商供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，外购产品随货到达时必须出示产品合格证和检测报告。

1.6 收到成交通知书的磋商响应供应商自动转为成交供应商并与采购人签订合同和技术协议，提供技术资料。为叙述方便，本技术规范书中将“磋商响应供应商”、“成交供应商”统称为“磋商响应供应商”。

1.7 本技术规范书未尽事宜，双方协商解决。

1.8 本技术规范书将在合同签订时作为技术协议签订，与合同具有同等的法律效力。

- 工程概况

- 项目名称：厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏发电项目

- 项目地点：厦门市海沧区雍厝路103号海沧半导体基地

- 项目内容：利用厦门海沧信息产业发展有限公司海沧半导体产业园污水处理站建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为261.58 KWp。包括（但不限于）：分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、监控系统等所有相关材料）的采购、运输、制作加工和安装；施工区域清理（含对场地周边存在阴影遮挡的树木进行修剪或移植）；屋面防水破坏后的修复（若有）等；与工程相关需要协调的事宜处理、办理并通过相关部门验收并顺利并网送电等；电站调试、试验检验、培训、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

- 项目要求

- 磋商响应供应商需按采购文件及图纸要求，建设厦门海沧信息产业发展有限公司0.26158MWP分布式光伏电站，项目含光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、监控系统、汇流箱（若有）等全部施工材料的购买及制作安装，调试检验，施工场地清理、树木修剪、冲洗水管安装、屋面防水破坏后的修复、施工结束后的现场清理等。

- 详细安装范围以采购文件及图纸为准，施工须按要求办理并通过电业局并网验收等相关工作。

- 施工范围内的所有材料及制作、安装等全部由磋商响应供应商承担，若无因设计变更而追加的工程量，采购人不再承担该项目的其它费用。

- 性能保证

磋商响应供应商提供的整套光伏发电系统应能满足采购文件提出的性能和质量要求，如果不能满足性能要求，则磋商响应供应商应无偿负责修理、改造、替换直至满足要求。在设计工况下，磋商响应供应商应确保工程项目达到下列技术指标：

- 全站光伏组件总容量≥ 261.58KWp；

- 光伏电站抗风性要求，最大基本风压≥0.8 KN/㎡

2.5.3 系统总效率不低于80％

- 标准和规范

分布式光伏电站的设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准为基础，并符合下列最新标准、规范和规定的要求（但不限于此），同时磋商响应供应商需充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

- 《光伏发电工程施工组织设计规范》 GB/T 50795-2012

- 《光伏发电工程验收规范》 GB/T 50796-2012

- 《光伏发电站设计规范》 GB 50797-2012

- 《光伏发电站接入电力系统设计规范》 GB/T 50866-2013

- 《光伏系统并网技术要求》 GBT 19939-2005

- 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T 19964-2012

- 《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》 GB/T 19064-2003

- 《电能质量供电电压允许偏差》 GB/T 12325-2008

- 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 12326-2008

- 《电能质量三相电压不平衡》 GB/T 15543-2008

- 《电能质量电力系统频率偏差》 GB/T 15945-2008

- 《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》 GB/T 18481-2001

- 《电能质量公用电网谐波》 GB/T 14549

- 《外壳防护等级（IP代码）》 GB4208-2008

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2012

- 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

- 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》 JGJ203-2010

- 《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》 JGJ/T264-2012

- 《光伏电站接入电网技术规定》 Q/GDW617-2011

- 《光伏电站接入电网测试规程》 Q/GDW618-2011

- 《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》 CGC/GF001-2009

- 《光伏（PV）发电系统过电压保护-导则》 SJ/T11127-1997

- 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T9535-2006

- 《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》 GB/T18210-2000

- 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》 GB/T18479-2001

- 《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》 GB/T19064-2003

- 《地面用晶体硅光伏组件（PV）-设计鉴定和定型》 IBC 61215-200

- 《光伏（PV）系统电网接口特性》 GB/T20046—2006

- 《低压配电设计规范》 GB 50054—2011

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及其验收规范》 GB 50168—2006

- 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

- 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

- 《钢结构设计规范》 GB50017-2003

- 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB50292-2012

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

- 《建筑太阳能光伏系统设计与安装图集》 10J908-5

- 《钢结构焊接规范》  GB50661-2011

- 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002

- 《光伏发电站施工规范》 GB50794-2012

- 施工图纸

- 一般要求

- 磋商响应供应商施工前必须组织专业人员对采购人提供的相关图纸进行详细校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购人；若磋商响应供应商对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由磋商响应供应商负责。若图纸完整准确，磋商响应供应商必须严格按图施工，遇有变更时需经采购人书面同意后方可施工。因磋商响应供应商原因导致工程造价提高，磋商响应供应商需承担工程造价增加部分的费用。

- 磋商响应供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。磋商响应供应商所采购与本项目有关的太阳能组件、组串逆变器、直流电缆、交流电缆、支架、并网计量柜等施工材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。

- 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

- 因磋商响应供应商原因工程质量达不到规定的质量等级，磋商响应供应商必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

- 磋商响应供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于磋商响应供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由磋商响应供应商承担。

- 磋商响应供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设计图要求），磋商响应供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定磋商响应供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，磋商响应供应商应承担相关的违约责任。

- 磋商响应供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

- 技术参数要求

- 太阳能组件

- 太阳能组件作为室外安装发电设备，是光伏电站的核心设备，要求具有好的耐候性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠运行，同时具有高的转换效率。

- 太阳能组件全部采用高效单晶硅580W组件。推荐采用：天合光能、东方日升、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、阿特斯等同质及以上产品。

5.1.3 本项磋商响应供应商若非太阳组件生产厂家，则在磋商响应文件需提供产品正品使用保证书并加盖磋商响应供应商公章。

5.1.4 在标准试验条件下（即，大气质量AM1.5、1000W/m2的辐照度、25℃的电池工作温度），光伏组件的峰值功率满足正公差（0，+5W）。满足国家强制性标准，组件光电转换最高效率≥22.0%。

5.1.5 施工图纸的组件尺寸仅供参考，考虑到目前市场上组件品牌规格尚不统一，若磋商响应供应商采用的品牌组件尺寸与设计尺寸存在偏差，后期设计单位可根据磋商响应供应商的组件尺寸对设计图纸进行调整（工程总价不再调整），但应确保采用组件的各项参数满足相关规范和设计要求，且最终的安装的电站总容量不应小于261.58 KWp。

5.1.6 太阳能组件需是非人工焊接，具有整台设备研发、生产和组装能力的产品制造商生产、非贴牌生产、全新、未使用过的，是用优良的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合采购人要求的质量标准和测试技术要求。太阳能组件需是高性能A级组件，光伏组件使用寿命≥25年，25年线性功率保证，首年衰减≤2%，以后年衰减≤0.55%，25 年使用期限内输出功率≥84.8%的标准功率。组件到货后，成交供应商应提供所有组件的条形码，标识应清晰、完整便于追溯。

5.1.7 太阳能组件须通过TUV认证，提供组件TUV认证证书复印件加盖公章；磋商响应供应商应提供质量保证承诺书及售后服务承诺书，组件质保期≥12年。

5.1.8 组件现场到货后，成交供应商须到场配合做EL检测抽检（抽检比例为：不少于3%）并做好记录，EL检测设备由成交供应商提供。采购人有权根据抽检结果进一步要求扩检，对于不合格的组件成交供应商需进行更换。EL测试基本要求为：

| 项目 | 缺陷程 度 | EL 照片 | A级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线状隐裂 | 重要缺陷 |  | 1）长度小于10mm的隐裂忽略不计。 2）10mm＜隐裂长度＜1/5电池长度；单片电池线状隐裂≤1处。 3）单块组件线状隐裂电池片数量：54-72型组件，不含72型≤4片，72-78型组件，不含78型≤6片，78型及以上≤8片。 4）不允许贯穿。 |
| 网状隐裂 | 重要缺陷 |  | 不允许。 |
| 叉状隐裂 | 重要缺陷 |  | 1)较长的隐裂长度≤1/10电池片长度。 2）单片电池片叉状隐裂数量≤2处，叉状隐裂电池片数量≤5片。 |
| 缺角 | 重要缺陷 |  | 1)单片电池片缺角面积≤单片电池片面积的3%。 2)单片电池片缺角数量≤1处；缺角电池片数量≤3片（54-72型组件，不含72型），≤5片（72-78型组件，不含78型），≤6片（78型及以上组件）。 |
| 断栅 | 重要缺陷 |  | 1)单片电池片断栅面积≤单片电池片面积3%，不计。 2）单片电池片断栅面积＞单片电池片面积8%，不允许。 3）3%＜单片电池片断栅面积≤单片电池片面积8%，断栅电池片数量≤8片（54-72型组件，不含72型），≤10片（72-78型组件，不含78型），≤11片（78型及以上组件）。 |
| 虚焊 | 重要缺陷 |  | 1）不允许整条阴影。 2）平行于主栅线方向上阴影宽度≤整片电池宽度1/4；垂直于主栅线方向上阴影宽度≤整片电池宽度1/6；虚焊电池数量≤电池数量的10%。 3）仅U型槽区域出现阴影，数量不计。 |
| 短路 | 致命缺陷 |  | 不允许。 |
| 黑斑（不包含边缘黑点） | 重要缺陷 |  | 1）程度为低于左图，不计。 2）程度达到左图，面积≤10%，不计；10%＜面积≤20%，54-72型组件，不含72型≤8片，72-78型组件，不含78型≤10片，78型及以上组件≤11片。 3）程度达到左图，且面积>20%，不允许。 |
| 黑心 | 重要缺陷 |  | 不允许 |
| 同心圆 | 重要缺陷 |  | 不允许 |
| 黑边/角 | 重要缺陷 |  | 1）如图一，轻微黑边/角面积不超过50%，数量不计； 2）如图二，黑边/角面积≤1/8电池片，数量不计； 3）如图二，黑边/角面积＞1/5电池片宽度，不允许； 4）如图二，1/8电池片＜黑边/角面积≤1/5电池片，54-72型组件，不含72型≤8片，72-78型组件，不含78型≤10片，78型及以上组件≤11片 |
| 边缘黑点（由于背钝化工艺留下的痕迹） | 轻微缺陷 |  | 距电池边缘5mm内的黑点允许 单块组件片数≤8片(54-72型组件，不含72型)，≤10片(72-78型组件，不含78型)，≤1片(78型及以上组件) |
| 亮斑 | 重要缺陷 |  | 不允许 |
| 划痕 | 重要缺陷 | 图一 图二 | 非密集划痕： 1）划痕程度为低于图一，不计 2）划痕程度达到图一，长度< 2/3电池片宽度，允许≤3 条/片 3）长度> 2/3 电池片宽度，不允许 密集划痕： 如图二，密集划痕，区域面积< 1/2硅电池片片面积。 |
| 黑线 | 重要缺陷 |  | 1）黑线如图一轻微黑线，片数不计； 2）黑线如图二严重黑线，不允许 |
| 吸盘印 | 重要缺陷 |  | 吸盘印，单侧≤4，长度<40mm |
| 刻槽痕 | 轻微缺陷 |  | 允许 |
| 明暗片（适用于PERC电池） | 轻微缺陷 |  | 1）明亮程度大于图一，54-72型组件，不含72型，允许此明亮程度的亮片≤4片,72-78型组件，不含78型≤6；78型及以上组件≤7片；组件中亮片明亮程度小于或等于图一，数量不计； 2）暗影程度大于图二，54-72型组件，不含72型允许此暗影程度的暗片≤8片，72-78型组件，不含78型≤10片，78型及以上组件≤11片；组件中暗片暗影程度小于或等于图二，数量不计。 |
| 混档（适用于常规电池） | 重要缺陷 |  | 1）明暗程度低于左图, IV曲线无异常，忽略不计 2）明暗程度如左图，IV曲线无异常：高档位电池片混入低档位组件中≤5片；低档位电池片不允许混入高档位组件中 |

5.1.9 单晶硅光伏组件在标准状态下输出功率不得低于580W，需采用半片技术。

5.1.10 工作温度:-40～85℃

5.1.11 太阳能组件防护等级不低于IP68，耐火等级达到A级不燃，结构强度要满足风、雪、检修、积灰等荷载要求。

5.1.12 光伏组件的框架应整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点；组件的整体盖板应整洁、平直、无裂痕，组件背面无手感的划痕长度需≤100mm，背板表层不允许存在被划伤的缺陷；光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无脱焊、无断裂；组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位；光伏组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路；光伏组件的接线装置应密封，极性标志应准确和明显，与引出线的联接牢固可靠。组件表面统一地方粘贴产品标签，标签上注明产品商标、规格、型号、产品参数。

5.1.13 正面最大静荷载≥5400Pa,背面最大静荷载≥2400Pa。

5.1.14 组件要确保能防止PID现象。组件PID 测试标准：在85℃，85%相对湿度的条件下通1000V 负电压，测试192小时，经测试后组件功率较之前衰减不超过5%。

5.1.15 应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

5.1.16 光伏组件要求同一光伏发电单元内光伏组件的电池片需为同一批次原料，表面颜色均匀一致无斑点，无机械损伤，无隐裂、无结点、焊点无氧化斑、栅线均匀、无虚印。电池组件的I-V曲线基本相同。

5.1.17 光伏组件与安装龙骨之间连接采用可拆卸式结构，不采用粘结、焊接等固定方式；可拆卸式结构组件采用不锈钢或铝合金等不易生锈的材料，连接有足够的强度，保证光伏组件在任何自然气象条件下不脱落。

5.1.18 每块光伏组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。自带的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，引出线长度小不于280MM。选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求。

5.1.19 免费质保期：自项目完成正式验收之日起，光伏组件的综合质保不少于12年。在寿命期内因卖方设计、材料或工艺的原因造成货物存在缺陷或出现故障的，成交供应商应按采购人要求免费修理或更换有缺陷的设备或部件。成交供应商应提供原厂质保保证书原件。

5.1.20 质量保证期内，由于成交供应商原因性能或质量不达标致使电站不能正常运行给询价人造成损失的，由成交供应商负责免费维修并赔偿因此导致的损失。成交供应商承诺从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题由成交供应商负责。采购人对成交供应商设备的过程监造及现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除成交供应商产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。在报价产品的寿命期内，无论何时，若发现成交供应商产品不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行），采购人可以要求成交供应商退货或整改，成交供应商必须无条件退货或按要求整改。

5.1.21 光伏组件在使用过程中，25年运营期内，若有需要，采购人有权在组件使用的（第1年、第2年、第3年、第5年、第10年和第25年）请第三方权威检验机构对电池组件的功率进行抽样检测。

5.1.22 太阳电池组件主要性能参数在标准测试条件（即大气质量AM1.5、1000w/m²的辐照度、25℃的工作温度）下填充因子≥75%。

5.1.23 成交供应商应采用全新的组件响应，若有需要，采购人有权要求派员（1-2人）到光伏组件工厂进行监造。

- 逆变器

- 逆变器是光伏发电系统中的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品。推荐采用：阳光电源、华为、锦浪科技等同质及以上产品。

- 磋商响应供应商若非逆变器生产厂家，则在磋商响应文件需提供产品正品使用保证书并加盖磋商响应供应商公章。

- 磋商响应供应商应提供有效的逆变器TUV和CQC太阳能产品认证证书复印件加盖磋商响应供应商公章；磋商响应供应商须提供质量保证承诺书及售后服务承诺书加盖磋商响应供应商公章，逆变器质保期≥5年。

- 施工图纸的逆变器额定输出功率仅供参考，若磋商响应供应商采用的品牌逆变器无对应额定输出功率型号，可用其他型号替代，但应确保逆变器各项参数满足相关规和设计要求，不允许超配。

- 逆变器应满足NB/T32004《光伏发电并网逆变器技术规范》要求，最大转换效率≥98%。

- 逆变器要求能自动化运行，运行状态可视化程度高。可显示实时各项运行数据，实时故障数据，总发电量数据，历史发电量（月、年）数据。

- 逆变器要带有数据通信功能，满足无线数据采集。磋商响应供应商在项目实施过程中，负责将所有逆变器数据传输至远程监控系统，开放接口和通信规约，并配合采购人实现相关智能运维系统的数据传输及监控，提供5年的数据流量免费使用。

- 逆变器性能应符合接入电网的相关技术要求，并具备有功功率和无功功率连续可调功能。

- 逆变器本体具有直流输入分断开关、紧急停机操作开关。

- 逆变器至少具备以下功能：防孤岛保护、组串检测、输入反接保护、残余电流检测、浪涌保护、输出过流保护、短路保护、超温保护、直流开关、信息远程监控（PC端、手机端）等。

- 逆变器需通过防孤岛实验。

- 由符合相应的图纸和工艺要求所规定的材料和元件制造，经过制造厂的常规检验、质量控制、按合格方法生产。设备应该是完整的，附带制造厂的储运、安装和电路连接指示。

- 采用MPPT功率跟踪方式，保证转换效率始终工作在最佳状态。

- 逆变器防护等级不低于IP65。

- 逆变器应无条件配合开放HTTP/HTTPS协议API接口，供第三方平台采集重要数据。

- 应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

- 并网柜

- 并网柜应满足GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》规定，并网点应安装易操作、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的断路器，需符合当地电力公司的地方性标准和要求。

- 并网箱箱体表面采用静电喷涂，为全组装结构；框架和外壳具有足够的刚度和强度，除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不会因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。柜体的全部结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；柜体结构安全、可靠，应具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；通过抗震试验、内部燃弧试验；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便；元件特别是易损件安装便于维护拆装；设备应有保护接地。

- 断路器可选用塑壳式或智能断路器（具体以图纸中的要求为准），根据短路电流水平选择设备开断能力，并需留有一定裕度，应具备电源端与负荷端反接能力。

- 并网箱主要设备要求提供CCC认证，并网柜应是标准GGD柜。

- 并网柜柜体采用有效厚度不小于2.0mm的冷轧高耐候钢板；镀锌层单面锌层厚度不低于65um，涂层的有效厚度不低于100um），采用高品质钢板产品，箱体结构应防潮，抗紫外线、抗老化，易于散热，整机防护等级不低于IP44；并网箱开门处使用的合页必须采用有效厚度不低于2.5mm。

- 并网柜的断路器推荐采用：上海人民、常熟开关、杭申集团等同质及以上产品。

- 并网柜中的光伏并网专用断路器（带重合闸功能）品牌推荐采用：上海人民、常熟开关、杭申集团等同质及以上产品。

- 并网柜的定制应预留安装电能在线监测装置的安装位置，并确保预留位置能兼容多个品牌电能在线装置的安装。

- 并网柜自带的参考计量电能表应是多功能电度表，要求能显示峰电量、谷电量、总电量，满足相关的标准规范的要求。电能表精度不得低于电力公司配置的电能表表计。

- 并网柜中的设备包括但不限于以下几部分：断路器、隔离开关、电流互感器、回路状态检测仪、浪涌保护器、多功能电度表挂架、防孤岛装置、参考计量电能表、UPS电源等。具体详见设计图纸。

- 光伏专用开关应具备失压跳闸、过压跳闸及检有压合闸功能，失压跳闸定值宜整定为20%UN、10秒，过压跳闸定值宜整定为135%UN，检有压定值宜整定为大于85%UN, 具备剩余电流保护功能。光伏专用断路器应配置可整定类型，现场整定电流按实际电流整定。

- 回路状态巡检仪，安装位置安全距离需符合相关要求：背面安全距离300mm，左右距离800mm，设备最顶端距柜端（内）600mm。

- 电能计量装置应符合营计〔2010〕70号《关于印发关口电能计量装置等技术规范的通知》、营计〔2014〕18号《关于印发电能计量装置及用电信息采集设备选用导则的通知》及营计〔2010〕27号《福建省电力有限公司专变采集终端安装规范》的要求。

- 并网柜内所有二次设备均应上端子排，另预留通信用的RS485端子排，光伏并网开关与反孤岛，闭锁回路接线端子均引至端子排。电气裸露部分需用专用绝缘材料可靠进行包扎，以确保安全。

- 应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范、当地电业局等相关要求。

5.3.16 并网柜内电流互感器安装前需送福建省或厦门市计量专业审查合格后方可安装。

- 汇流箱（若有）

- 汇流箱需根据设计图纸以及自身投标光伏并网逆变器的技术特点对交流汇流箱进行设计和配置，需符合当地电力公司的地方性标准和要求。

- 满足投标光伏并网逆变器的接入需求，防护等级不低于IP54，要求出具IP等级的认证证书。

- 断路器可选用塑壳式或万能断路器，根据短路电流水平选择设备开断能力，并需留有一定裕度，应具备电源端与负荷端反接能力。

- 汇流箱的断路器推荐采用：浙江正泰，浙江天正，常熟开关等同质及以上产品。

- 应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

- 汇流箱箱体采用有效厚度不小于2.0mm的冷轧高耐候钢板；镀锌层单面锌层厚度不低于65um，涂层的有效厚度不低于100um，采用高品质钢板产品，箱体结构应防潮，抗紫外线、抗老化，易于散热。

- 光伏支架

- 支架钢结构材质为Q235B,采用支架热镀锌层平均厚度不小于65um，最小厚度不小于50um。

- 光伏支架应满足光伏电站25年的设计使用年限要求，质保期≥5年。

- 应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

- 光伏支架的底板应平整，底板厚度需≥3mm,磋商响应供应商应充分考虑底板焊接施工后是否会存在变形，焊穿等施工问题，支架焊接完成后，采购人将对支架进行验收。

- 线缆

- 光伏线缆推荐采用：中利、远东、亨通、上上、南平太阳等同质及以上产品。

- 光伏电站要求采用≥4mm²的光伏专用电缆，电缆线满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求。

- 配置光伏电缆专用接头进行连接，组件至配电箱处的光伏电缆无接头，确保使用寿命，光伏电缆要求通过UL或TUV认证。

- 项目全部电缆需采用阻燃、全铜芯电线及电缆，电线、电缆的线径及绝缘电阻等需符合相关标准（《电力工程电缆设计标准》(GB50217－2018)及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等相关规范或标准对电缆选型的要求，本工程电缆需采用阻燃电缆）。

- 光伏线缆应满足光伏电站25年的设计使用年限要求。

- 线缆应满足设计图纸、技术规范等相关要求。

- 施工要求

6.1 一般要求

6.1.1 组件安装必须满足面板不遮挡的要求，建筑物周围的树木若对组件造成阴影遮挡 ，成交供应商应负责修剪。

6.1.2 高处作业的施工人员应具备高空作业证，高处作业人员需做好相关防护措施后方可进行作业。施工人员还需要具备相关的焊工证等证件。

6.1.3 设备的运输与保管应符合下列规定：在吊、运过程中应做好防倾覆、防震和防护面受损等安全措施。必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。当产品有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的规定。

6.1.4 设备到场后应作下列检查：

6.1.4.1 包装及密封应良好。

6.1.4.2 开箱检查型号、规格应符合设计要求，附件、备件应齐全。

6.1.4.3 产品的技术文件应齐全。

6.1.4.4 外观检查应完好无损。

6.1.5 设备宜存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所，并应做好防护措施。保管期间应定期检查，做好防护工作。

6.1.6 安装施工应符合设计图纸、相关规范的要求，严格按设计图纸进行施工。对不符合设计图纸要求及相关规范的项目，成交供应商负责整改合格。

6.1.7 如在支架安装期间发现产品的部件缺陷、损坏情况，在证实其它相关设备都符合要求时，成交供应商应尽快免费更换。如因成交供应商设备原因造成光伏电站组件或其它设备损坏的情况，成交供应商应负责免费更换。

6.1.8 安装人员应经过相关安装知识培训

6.1.9 在施工安装前，成交供应商必须严格按照有关规范和施工图纸的安装要求编写施工方案，按施工方案进行施工。

6.1.10 逆变器位置应预留RS-485线（确保可用），并根据实际情况分组汇总一起，对线头与线尾进行标签标记方便查找和采集。

6.1.11 对建筑物防水结构造成影响时，应根据原防水结构重新进行防水处理。在屋顶的焊接工作应注意做好屋顶保护措施，如造成破坏，采购人有权要求赔偿和修复。

6.1.12 混凝土基础需采用预制混凝土墩。

6.1.13 预埋件尺寸和位置符合设计要求，标高偏差：预埋螺栓（0，+20）mm;预埋件（-5,0）mm;轴线偏差：预埋螺栓≤2mm;预埋件（-5,+5）mm；

6.1.14 混凝土基础要求，表面平整、颜色一致、排布整齐；无蜂窝、麻点、气泡、划痕、脏污、杂物；无缺边、缺角、裂缝等。

6.2 支架安装

6.2.1 支架到场后应作下列检查：

6.2.1.1 外观及保护层应完好无损。

6.2.1.2 型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全。

6.2.1.3 产品的技术文件安装说明及安装图应齐全。

6.2.1.4 支架宜存放在能避雨、雪、风、沙的场所，存放处不得积水，应做好防潮防护措施。保管期间应定期检查，做好防护工作。

6.2.2 支架安装和紧固应符合下列要求：

6.2.2.1 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等，摩擦面应保持干燥、整洁。

6.2.2.2 支架的紧固度应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中相关章节的要求。

6.2.2.3 组合式支架宜采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

6.2.2.4 螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不应强行敲打，不应气割扩孔。

6.2.3 支架安装的垂直度和角度应符合下列规定：

6.2.3.1 支架垂直度偏差每米不应大于±1度，支架角度偏差度不应大于±1度。

6.2.3.2 对不能满足安装要求的支架，应责成施工方进行现场整改。

6.2.4 底座与支架的焊接应严格按照相关规定进行，支架的焊接应满焊，焊接完成后，底座应保持平整，支架加工完成后需由采购人验收后方能进入下一步工序，若有变形、焊穿等相关情况，采购人有权要求成交供应商应重新采购底座进行加工，若因此影响工程的整体施工，由成交供应商负责赔偿相关损失。焊接方式建议采用二氧化碳保护焊。

6.2.5 支架的焊接施工应满足相关焊接工艺的要求。

6.2.6 支架的切口需进行防锈处理。

6.3 组件安装

6.3.1 组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。

6.3.2 组件安装前应作如下准备工作：

6.3.2.1 安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。

6.3.2.2 组件的型号、规格应符合设计要求。

6.3.2.3 组件的外观及各部件应完好无损

6.3.3 组件的安装应符合下列规定：

6.3.3.1 光伏组件安装应按照设计图纸进行。

6.3.3.2 组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。

6.3.3.3 组件安装允许偏差应符合表1规定：

表1  组件安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ≤1° |  |
| 组件边缘高差 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
|  | 东西向全长（相同标高） | ≤10 mm |
| 组件平整度 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
|  | 东西向全长（相同轴线及标高） | ≤5 mm |

6.3.4 组件之间的安装和接线应符合以下要求：

6.3.4.1 组件连接数量和路径应符合设计要求。

6.3.4.2 组件间接插件应连接牢固。

6.3.4.3 外接电缆同插接件连接处应搪锡。

6.3.4.4 组串连接后开路电压和短路电流应符合设计要求。

6.3.4.5 组件间连接线应进行绑扎，整齐、美观。

6.3.4.6 组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试。

6.3.4.7 组件安装和移动的过程中，不应拉扯导线。

6.3.4.8 组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。

6.3.4.9 组件之间连接线不应承受外力。

6.3.4.10 同一组串的正负极不宜短接。

6.3.4.11 单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设，宜采用PVC管进行保护。

6.3.5 施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。

6.3.6 进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品，不得触摸金属带电部位。

6.3.7 对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好。

6.3.8 严禁在雨天进行组件的连线工作。

6.3.9 组件接地应符合下列要求:

6.3.9.1 带边框的组件应将边框可靠接地。

6.3.9.2 不带边框的组件，其接地做法应符合制造厂要求。

6.3.9.3 组件接地电阻应符合设计要求，电池组接地线接地连接可靠、牢固。

6.3.10 电池组件与支架应连接牢固，电池组件连接孔不得出现裂纹等局部损坏。

6.3.11 在操作一些电气的连接或断接或断开之前，光伏组件阵列应完全被遮光。

6.3.12 直流侧的电缆与光伏组件的连接采用工业防水快速接插件，使各方阵的连接线缆便于连接并有足够的强度，线缆连接附件防水、抗老化。

6.4 汇流箱安装（若有）

6.4.1 汇流箱安装前应做如下准备：

6.4.1.1 汇流箱的防护等级等技术标准应符合设计文件和合同文件的要求。

6.4.1.2 汇流箱内元器件完好，连接线无松动。

6.4.1.3 安装前汇流箱的所有开关和熔断器宜断开。

6.4.2 汇流箱安装应符合以下要求：

6.4.2.1 安装位置应符合设计要求。

6.4.2.2 支架和固定螺栓应为镀锌件。

6.4.2.3 地面悬挂式汇流箱安装的垂直度允许偏差应小于1.5mm。

6.4.2.4 汇流箱的接地应牢固、可靠。接地线的截面应符合设计要求。

6.4.2.5 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不小于2MΩ（DC1000V）。

6.4.2.6 汇流箱组串电缆接引前必须确认组串处于断路状态。

6.5 逆变器安装

6.5.1 逆变器安装前，建筑工程应具备下列条件：

6.5.1.1 基础已施工验收完毕。

6.5.1.2 对安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除，场地应清扫干净。

6.5.1.3 构件到达允许安装的强度，焊接构件的质量符合要求。

6.5.1.4 预埋件及预留孔的位置和尺寸，应符合设计要求，预埋件应牢固。

6.5.1.5 逆变器的安装应符合设计规定。

6.5.1.6 逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点，电缆极性正确、绝缘良好。

6.5.1.7 逆变器交流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序。

6.6 电缆敷设

6.6.1 电缆敷设施工环节中应遵守的国家现行标准和规范。

6.6.2 架空线路施工应遵守的国家标准。

6.6.3 光伏电站电缆应在屋面最短路径敷设，电缆敷设至地面时，充分利用厂区原有电缆通道敷设，如无电缆通道部分或需要沿上敷设或者引下的情况时，应该采用电缆槽盒敷设。敷设前应根据现场情况进一步核实埋设位置。

6.6.4 组串至逆变器的线缆光伏电缆应沿组件背面敷设且电缆用不锈钢扎带绑在檩条上，使电缆不贴屋面。如遇跨组件接线的情况，采用穿不锈钢软管敷设，电缆比较集中部分的电缆采用电缆槽盒敷设。

6.6.5 屋面部分及屋面引下部分采用电缆槽盒敷设，地面部分直埋（过路时穿钢管）埋设深度不低于0.7m，且需埋设在土壤排水性好的干燥土层或回填土中，也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

6.6.6 电缆穿管在施工前应净管，除去管内毛刺等杂质。如遇过道路等管道会受力的情况应采用镀锌钢管，并涂防锈漆，以防锈蚀和便于施工。每根管路不宜超过3个弯头，直角弯头不超过2个，穿管两头进行防火封堵。

6.6.7 施工人员在施工过程中，应仔细审图，对图纸中的说明文件等应遵照执行。

6.6.8 电缆若在电缆沟内敷设，电缆应上架。

6.7 防雷接地

6.7.1 光伏电站防雷与接地系统在施工中应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关要求和设计文件的特殊要求。

6.7.2 接地的角钢、扁铁均应进行防腐处理。

6.7.3 带边框的光伏组件应将边框可靠接地，不带边框的光伏组件，其接地做法应符合设计要求。

6.7.4 电气设备的工作接地、防雷电接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，接地电阻不大于4Ω；采用镀锌圆钢或扁钢将光伏组件和支架与原避雷网可靠连接，接地装置的所有焊接点均进行防腐处理（具体的防雷接地方式需符合当地电力公司的地方性法规）。

6.7.5 光伏发电系统直流侧的正负极均悬空、不接地。配电柜内设置浪涌保护器，防止雷电引起的线路过电压。

6.7.6 屋面组件的接地系统接地电阻不大于4Ω，要求现场实测，如果不满足要求，则在建筑物室外增打人工接地极至满足要求为止。

6.7.7 为保证人身安全，所有电气设备（组件，逆变器等）外壳都应通BVR-1x16mm的多股铜芯软线就近接至专设的接地干线。

6.7.8 本工程采用的所有钢接地材料均需经热镀锌处理，且接地干线之间及接地引下线与接地干线之间的连接应采用四面焊接，焊接的接口要用防锈漆和沥青等材料进行防腐、防锈处理。

7 知识产权

7.1 磋商响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由磋商响应供应商承担。

7.2 如磋商响应供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

8 工期要求

8.1 工期要求：工程开工后，乙方须在70个日历天，完成分布式光伏发电项目的建设并具备投运条件。

8.2 合同签订生效，成交供应商应尽快完成分布式光伏电站相关设备材料的采购和安装。磋商响应供应商必须有足够的人员及工器具同时进行施工，保证在采购人约定的时间内完成施工，工程施工中由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，每延迟1天甲方扣除乙方总工程款的 1‰，总额不超过合同额的3%。

## 9 验收标准与要求

9.1 验收依据：GB 50794《光伏发电站施工规范》、GB/T 50795《光伏发电工程施工组织设计规范》、GB/T 50796《光伏发电工程验收规范》、图纸、磋商文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

9.2 成交供应商应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，并严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求直至通过采购人验收并交付采购人使用。

9.3 成交供应商根据磋商要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合磋商文件及合同约定的要求，项目应符合GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》、国家电力建设工程质量监督和国家电网光伏电站项目验收等相关规定，验收过程所产生的一切费用由成交供应商承担。

9.4 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。若发现缺损或质量问题由成交供应商负责。

9.5 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

9.6 施工的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及采购技术文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收，验收时成交供应商必须派代表参加。

9.7 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

★9.8 本项目须通过电业局的并网验收，磋商响应供应商应提供相关承诺书（格式自拟）并加盖磋商响应供应商公章。

★9.9为确保组件和逆变器产品为正品，非生成厂家作出磋商响应的应提供承诺产品为正品的使用保证书（格式自拟）并加盖磋商响应供应商公章。

10技术资料及交付进度

10.1 一般要求

10.1.1 磋商响应供应商提供的资料应使用国家法定计量单位制，技术资料和图纸的文种为中文。进口部件的外文图纸及文件应由磋商响应供应商免费翻译成中文，随同原文一并提交采购人。图纸资料以中文为准，图纸为CAD、文本文件为Word/Excel格式。

10.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

10.1.3 磋商响应供应商应根据采购文件提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的磋商响应文件和图纸资料。

10.1.4 磋商响应供应商提供的技术资料应能满足设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验阶段和运行维护阶段的具体要求。

10.1.5 对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，成交供应商也应及时免费提供。

10.1.6 磋商响应供应商要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

10.1.7 磋商响应供应商提供的随机技术资料为每台设备4套，电子版4套。

10.1.8 磋商响应供应商提供竣工图4份，电子版文件4套。

10.1.9 所供工程施工设计用图和资料，除说明书等文字资料及附图等可采用白图及印刷资料外，其它工程施工设计用图需采用蓝图。成交供应商提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

10.2 技术资料

10.2.1 竣工文件：成交供应商应编制并一整套完整的有关工程施工情况的“竣工”资料，如实记录竣工工程相关资料和施工工作的详细说明，并负责提供完整的竣工图。

10.2.2 在竣工试验开始15天前，成交供应商应向采购人提供操作维修手册5套，电子版2套，上述操作手册的详细程度，应能满足采购人操作、维修、维护、拆卸、重新组装、调整、培训和修复生产设备的需要。

10.2.3 施工、调试、试运、设备性能试验和运行维护所需的技术资料。提供设备安装、调试和试运说明书。

10.2.4 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图等。

10.2.5 产品合格证，材料合格证，制造、检验记录。

10.2.6 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

11 包装、运输与储存

11.1 设备的包装应符合相关国家标准和规范的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

11.2 本工程项目由采购人负责的所有的设备、材料和其他物质的检验、装车、运输、保管和维护直至安装就位。

11.3 设备发运前，采购人应确保所有部件在发运前重新装好。所有开口﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。进出口应用盖板封闭。

11.4 电子、电气和仪表设备必须严格包装、以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。

12 技术服务和培训

12.1 成交供应商现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同项目设备安装、调试、人员培训、设备试运行直至设备安全、正常运行。

12.2 成交供应商现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

12.3 在安装和调试前，成交供应商技术服务人员应向采购人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，成交供应商应向采购人提供设备安装和调试的重要工序和进度表。

12.4 成交供应商应对采购人相关人员进行培训，详细解释运行规程和其他工作注意事项，从而使采购人技术人员掌握设备的技术、运行、检验、检修和维护等。

13 设计图纸清册

| 序号 | 图 号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 电气部分图纸 |  |  |
| 1 | 353-N2024001-D01-01 | 设计说明（一） |
| 2 | 353-N2024001-D01-02 | 设计说明（二） |
| 3 | 353-N2024001-D01-03 | 组件布置图 |
| 4 | 353-N2024001-D01-04 | 线缆路径图 |
| 5 | 353-N2024001-D01-05 | 组件接线图 |
| 6 | 353-N2024001-D01-06 | 屋面线缆路径图 |
| 7 | 353-N2024001-D01-07 | 防雷接地图 |
| 8 | 353-N2024001-D01-08 | 清洗/消防系统布置图 |
| 9 | 353-N2024001-D02-01 | 电力套管安装示意图 |
| 10 | 353-N2024001-D02-02 | 电缆桥架敷设示意图（一） |
| 11 | 353-N2024001-D02-03 | 电缆桥架敷设示意图（二） |
| 12 | 353-N2024001-D02-04 | 电缆施工大样图 |
| 13 | 353-N2024001-D02-05 | 桥架安装示意图 |
| 14 | 353-N2024001-D02-06 | 组件接地示意图（一） |
| 15 | 353-N2024001-D02-07 | 组件接地示意图（二） |
| 16 | 353-N2024001-D02-08 | 接地体大样图 |
| 17 | 353-N2024001-D02-09 | 逆变器安装示意图 |
| 18 | 353-N2024001-D02-10 | 灭火器安装示意图 |
| 19 | 353-N2024001-D03-01 | 电气主接线系统图 |
| 20 | 353-N2024001-D03-02 | 开关箱/汇流箱系统图 |
| 21 | 353-N2024001-D03-03 | 0.4KV并网柜计量系统图 |
| 22 | 353-N2024001-D03-04 | 0.4KV光伏并网计量原理图 |
| 23 | 353-N2024001-D03-05 | 0.4KV光伏并网计量柜端子排图 |
| 24 | 353-N2024001-D03-06 | 防孤岛装置接线示意图（一） |
| 25 | 353-N2024001-D03-07 | 防孤岛装置接线示意图（二） |
| 26 | 353-N2024001-D03-08 | 光伏电站标识标牌制作标准 |
| 27 | 353-N2024001-D03-09 | 通讯扩扑图 |
| 28 | 353-N2024001-D04-01 | 配电室基础布置图 |
| 29 | 353-N2024001-D04-02 | 配电线缆走向示意图 |
| 30 | 353-N2024001-D04-03 | 电缆清册 |
| 结构部分图纸 |  |  |
| 1 | 353-N2024001-J01-01 | 设计说明（一） |
| 2 | 353-N2024001-J01-02 | 组件布置图 |
| 3 | 353-N2024001-J01-03 | 基础布置图 |
| 4 | 353-N2024001-J01-04 | 檩条布置图 |
| 5 | 353-N2024001-J01-05 | 立面/节点图 |
| 6 | 353-N2024001-J01-06 | 基础大样图 |
| 7 | 353-N2024001-J01-07 | 配件大样图 |

# 第五章  采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与磋商文件、磋商响应文件的实质性内容相背离。

第一部分  协 议 书

发包人（全称）                                     （简称甲方）

承包人（全称）                                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

附：乙方承揽工程项目一览表

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：        年      月      日

竣工日期：        年      月      日

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款及支付方式：

5.1.合同价款金额（大写） ：                         元(人民币)

￥ ：                         元；

5.2.工程款支付方式：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

6.1.本合同协议书；

6.2.成交通知书；

6.3.响应文件（按磋商文件规定要求响应文件及其附件）；

6.4.磋商文件（含澄清、答疑、修改、补遗）和合同专用条款；

6.5.工程变更补充协议，符合文件规定工程的洽商书面文件等；

6.6.合同通用、专用条款；

6.7.标准、规范及有关技术文件；

6.8.工程量；

6.9.工程预算批复或采购预算书。

双方有关工程的洽商.变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工.竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，保修范围：乙方负责施工的全部内容。本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，按工程结算审核价金额的3%留作保修金（免息）。乙方必须按甲方要求的合理时限对工程的质量缺陷进行维修，否则，甲方有权另行安排队伍维修，费用从保修金扣除。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、保修响应时限：保修期内，乙方应在接到甲方通知后   个小时内赶到现场分析、排除故障，   个小时内不能排除故障的，要提供解决方案并在甲方规定期限内排除故障。

十一、乙方指定负责保修事项联络的人员为           电话            。

十二、如乙方怠于响应、或怠于提供保修服务，则甲方有权自行或聘请第三方代为履行，因此发生的一切费用，由乙方承担，甲方有权从保修金中扣除，若保修金不足以支付的，由乙方支付。

十三、在甲方根据前述约定返还保修金之前，双方应共同对工程质量进行全面回访，在确定无遗留质量问题后甲方才将保修金予以返还。

十四、合同生效

合同订立时间：        年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定     经双方签字并加盖公章    后生效。

发  包  人：（公章）                   承  包  人：（公章）

住      所：                          住      所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代表人：                          委托代表人：

电      话：                          电      话：

传      真：                          传      真：

# 第六章  磋商响应文件格式

注释： 《磋商响应文件格式》是磋商响应供应商的部分磋商响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。磋商响应供应商应参照这些格式文件制作磋商响应文件，未提供格式的，磋商响应供应商可自拟。

采 购 项 目

磋 商 响 应 文  件

项 目 名 称：______________

项 目 编 号：______________

磋商响应供应商名称：_______

日       期：______________

目    录

- 磋商响应书

- 磋商响应报价一览表

- 工程量清单报价表

- 主要材料设备品牌选用表

- 技术规格和商务偏离表

- 施工组织方案

- 项目管理班子配备情况表

- 项目管理班子关键职位（人员）履历表

- 施工现场项目管理人员到位承诺书

- 施工进度安排表

- 工程质保服务方案

- 磋商响应供应商的资格证明文件

- 磋商响应供应商提交的其他资料

- 采购代理服务费承诺书

- 磋商保证金缴交的有效凭证

- 磋商保证金退还申请

## 资格性及符合性审查表

| 序号 | 资格证明文件 | 对应磋商响应文件页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日                 期：       年      月      日

## 技术商务评分响应表

| 序号 | 评审内容 | 响应情况 | 对应磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分F1 |  |  |  |
| 1-1 |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |
| 1-5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 商务分F2 |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |
| 2-4 |  |  |  |
| 2-5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日             期：       年      月      日

- 磋 商 响 应 书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方为      项目的磋商邀请（项目编号）：        ，本签字代表（全名、职务）已获得我方正式授权并代表磋商响应供应商（磋商响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

- 报价一览表

- 以       方式提供的金额为人民币       元的磋商响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的工程报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2. 磋商响应供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 磋商响应供应商保证遵守磋商文件的全部规定，磋商响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 磋商响应供应商将按磋商响应文件的规定和磋商代表所作的最后澄清及承诺履行合同责任和义务。

5.本磋商响应文件自磋商响应截止日起磋商响应有效期为：在磋商文件磋商响应供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生磋商文件第二章磋商响应供应商须知第12条所述情况，则同意采购代理机构不予退还磋商响应保证金。

7. 磋商响应供应商同意提供按照采购单位可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商响应。

8. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：___________

电话：                  传真：___________

磋商响应供应商代表签字：

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：____________

日  期：     年    月    日

- 磋商响应报价一览表

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：            项目编号：         货币单位：元

| 项目名称 | 数量 | 总报价 | 工期 | 磋商响应保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商响应总价：（大写） 小写：¥ |  |  |  |  |  |

注：详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种工程的数量、规格和金额。

磋商响应供应商名称（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：________ _____

日期：    年   月   日

- 工程量清单报价表

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：              项目编号：          单位：

磋商响应供应商须按照本磋商文件的工程量清单进行磋商响应分项报价。

磋商响应供应商代表（签字）：

日  期：    年   月   日

- 主要材料设备品牌选用表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数等要求 | 选用品牌名称 | 生产厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字:

日  期：       年    月    日

- 技术规格和商务偏离表

项目名称：                            项目编号：

| 磋商要求 |  |  |  | 磋商响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 磋商响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：磋商响应供应商提交的磋商响应文件中与磋商文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为磋商响应供应商接受磋商文件的要求。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日   期：       年    月    日

- 施工组织方案

（内容根磋商文件要求及行业标准自拟）

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日  期：    年    月    日

- 项目管理班子配备情况表

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：                      项目编号：

| 拟任职位 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作/业务经历年限 | 类似职位工作经历年限 | 岗位资格证明 |  |  |  | 目前已承担在建工程数 | 目前受雇单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：1.工作/业务经验是指从事建设施工工作/业务的年限；

2.类似职位工作经历年限是指从事建设施工类似职位的工作经历年限；

3.本表不够填写，可自行增页。

4.提供所列证书的复印件。

磋商响应供应商代表签字：

日  期：    年    月    日

- 项目管理班子关键职位（人员）履历表

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：                          项目编号：

| 拟任职位 |  | 姓名 |  | 现任职位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 出生年月 |  | 参加工作 时间 |  |
| 毕业时间、 院校、专业 |  |  |  |  |  |
| 主要履历、业绩、技术管理经验及近几年承担过的类似工程项目： |  |  |  |  |  |

注：1.各关键职位（人员）应分别填写本表；

2.关键职位（人员）包括项目负责人、项目技术负责人、主要专业工程师；

3.本表不够填写，可自行增页

磋商响应供应商代表签字：

日  期：    年    月    日

- 施工进度安排表

（内容根磋商文件要求及行业标准自拟）

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日  期：    年    月    日

## 工程质保服务方案

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方的磋商邀请，我司对该项目工程质保服务方案如下：

（内容根据磋商文件要求自拟）

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应代表签名：

日    期：    年   月   日

- 磋商响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

厦门市华沧采购招标有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）磋商邀请，本签字人愿意参加磋商，提供磋商文件中规定的         （工程名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及磋商响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本    份，副本   份，随磋商响应文件一同递交。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

日     期：     年    月    日

磋商响应供应商的资格声明

1．磋商响应供应商概况：

Ａ．磋商响应供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格磋商响应供应商资格且我方的磋商响应保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．最近三年磋商响应货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照等。

5、《磋商响应供应商须知前附表》资格标准提供的相关证明材料见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

传      真：

电      话：

- 法人营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或相应具体证照）

致：     （采购人、采购代理机构）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或相应具体证照）副本复印件，该执照真实有效。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日   期：     年    月    日

## 法定代表人（或单位负责人）授权书

致：  （采购人、采购代理机构）

（磋商响应供应商全称）法定代表人（或单位负责人）         授权  （磋商响应供应商代表姓名）为磋商响应供应商代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）磋商活动，全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、参与磋商、澄清、承诺、签约等。磋商响应供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。磋商响应供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

磋商响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证（正反面）有效复印件

授权方

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字：

日 期：       年    月    日

接受授权方

磋商响应供应商代表签字：

日 期：       年    月    日

## 磋商响应供应商提交的其它资料

磋商响应供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

日     期：       年   月   日

## 采购代理服务费承诺书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目磋商邀请中磋商响应（项目编号：          ），如获成交，我们保证按磋商文件的规定，以转账、汇款或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交采购代理服务费。

若我司未及时缴交，我司同意贵司将我司已提交的磋商保证金用于采购代理服务费的抵扣、且不再向我司返还磋商保证金。

特此承诺！

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

磋商响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：    年   月   日

- 磋商保证金退还申请书（参考格式）

致：厦门市华沧采购招标有限公司：

我单位为（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）供应商。

现申请将为此项目已缴交的采购保证金     元按缴款时的付款单位、账号、开户银行退还我单位。

收款单位：（供应商名称）

账    号：

开户银行：

请予办理。

（供应商名称、加盖公章）

日 期：    年   月   日

备注：磋商响应供应商在提供磋商响应文件时需将此申请书连同磋商响应报价一览表、磋商保证金凭证一起密封在小信封袋内。申请书中“（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）”可先不打“√”，其余内容应填写完整并加盖磋商响应供应商公章。