# 厦门同集热电有限公司

# 2×35t/h循环流化床锅炉

# 烟气在线监测系统CEMS升级改造

# 项目

# 技术规范书

项目编号：技术052[2021]002

# 2021年03月

目录

1 总则	3

2 工程概况	3

3 规范和标准	6

4 技术规范要求	6

5 工作范围	14

6 供货范围	14

7 技术资料和交付进度	17

8 检验/试验和性能验收试验	19

9 技术服务和设计联络	21

10 售后服务保证	21

11 交货期	22

12 包装、运输和储存	23

13 差异表	23

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门同集热电有限公司2×35t/h循环流化床锅炉烟气排放连续监测系统（CEMS）招标采购项目。它提出了包括功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定。也未完全引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本规范书和有关工业标准要求的经过实践的代表当今技术的优质产品。同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

- 本规范书所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 如果报价方没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议，则意味报价方完全响应本规范书的要求，报价方提供的烟气排放连续监测系统有关设备以及资料和服务等应完全满足本规范和有关工业标准的要求。如有差异，不管是多么微小，都应在报价文件中的差异表中加以详细说明。

- 报价方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。

- 只有采购方有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，并列入采购方所认可的技术偏差，经修改后最终确定的技术协议将作为合同的技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。

- 报价方提供的烟气连续监测系统应是技术先进、长期稳定运行的成熟、先进的产品。报价方提供的烟气分析仪（SO2、NO、含氧量等分析仪）、电子冷凝器、抽气泵、预处理装置、过滤器转换器等须采用原装进口品牌产品，适合环保超低排放的各种规范要求；并提供进口设备厂家授权书、环保证书、检测报告、分析仪报关证明。

- 报价方所供仪器需取得我国质量监督部门的计量器具型式批准证书；其测量、计算方法应得到我国环保局和卖方所在国环保局的认可,并可根据国家今后相关环保要求增加相应监测模块。

- 报价方所投标的设备必须具备环保部门认可的资质:中国环境保护产品认证证书；中国环境服务认证证书；环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。

- 报价方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。报价方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与报价方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，报价方应保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 工程概况

- 建设规模

厦门同集热电有限公司2×35t/h循环流化床锅炉烟气出口的2套CEMS系统，现计划升级更新为符合超低排放监测要求的2套CEMS系统，安装在锅炉引风机入口处（具体安装位置由报价方根据现场勘察确定）。每台CEMS系统安装前需将现有的锅炉出口烟气在线监测系统设备按采购方要求进行合理拆除，并转移到采购方指定位置。第一套CEMS设备到达后根据采购方生产安排要求拆除旧设备、并将新的CEMS设备安装就位；第二套CEMS设备到厂后，应根据采购方的生产安排，由采购方提前通知成交方后方可组织进厂施工等后续工作。

- 厂址地理位置

厦门市同安区美禾三路399号。

- 气象条件

厦门地区属南亚热带季风型气候，光照充足，季风影响频繁，最高气温38.5℃，最低气温1.5℃，平均气温21℃，冬无严寒，夏无酷暑。降水受季风控制，温暖潮湿，有明显的干、湿季之分。厦门市年降水量约1000～2000mm，近五年最大降水量1768mm，出现在2000年；厦门地区全年盛行风向偏东，近五年平均风速2.3～3.0m/s，1997 年平均风速最小，只有2.3m/s，厦门市海岛风最大，近五年中出现的最大风速为48m/s，出现在2016年9月，平均每年受4次台风影响；全年日照时数约2100～2500 小时，日照百分率48～51%，优于同纬度内陆地区。同安轻工食品工业区防洪标准按50年一遇洪水设防，能够满足热电厂设计防洪要求。

- 主要设计条件

- 主要设备及设计参数

厦门同集热电有限公司1#、2#锅炉为江西江联能源环保股份有限公司（原江西锅炉厂）生产的燃煤循环流化床锅炉，锅炉型号:JG35-3.82/450-W，锅炉为单汽包自然循环、半塔式布置、中温旋风分离、全钢结构炉架的低循环倍率流化床锅炉。

锅炉及主要设备设计参数

| 设备名称 | 参数名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 台数 | 台 | 2 |
|  | 单台额定连续蒸发量 | t/h | 35 |
|  | 单台最大蒸发量 | t/h | 42 |
|  | 锅炉调峰范围 | t/h | 30-120% |
|  | 单台锅炉最大耗煤量（设计煤种） | t/h | 9-10 |
|  | 过热器出口额定蒸汽压力 | MPa | 3.82 |
|  | 过热器出口额定蒸汽温度 | ℃ | 450 |
|  | 烟气量（BMCR工况时） | Nm3/h（干标，实际O2） | 49800 |
|  | 单台空预器出口烟气量 | m3/h（工况） |  |
|  | 空预器出口空气过剩系数 |  | 1.25 |
|  | 空预器出口负压 | kPa | -4.79 |
|  | 排烟温度（平均） | ℃ | 130 |
|  | 排烟温度（最大） | ℃ | 160 |
|  | 出口粉尘浓度（干标，实际O2） | g/Nm3 | 28.5 |
|  | 出口NOX浓度（干标，实际O2） | mg/Nm3 |  |
|  | 出口SO2排放浓度（干标，实际O2） | mg/Nm3 |  |
| 烟囱（二炉共用一座） | 高度 | m | 80 |
|  | 出口内径 | m | 2.5 |

- 煤质及灰分分析

| 项目 |  | 单位 | 设计煤种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 业 分 析 | 水分Mar | wt% | 9 |
|  | 灰分Aar | wt% | 30 |
|  | 挥发分Var | wt% | 3.8 |
|  | 固定碳FCar | wt% | 57.28 |
|  | 全水分Mt | wt% | 9 |
| 元 素 分 析 | 碳Car | wt% | 57.28 |
|  | 氢Har | wt% | 1.16 |
|  | 氮Nar | wt% | 0.56 |
|  | 硫St.ar | wt% | 0.98 |
|  | 氧Oar | wt% | 1.02 |
| 低位发热量Qnet.ar |  | KJ/kg | 20.680 |
| 可磨指数HGI |  | / |  |
| 灰 熔 点 | 变形温度DT | ℃ | 1080 |
|  | 软化温度ST | ℃ | 1220 |
|  | 熔化温度FT | ℃ | 1270 |

- 环保设施工艺

厦门同集热电有限公司锅炉烟气处理工艺。脱硫工艺：采用炉内石灰石+炉外半干法消石灰脱硫；脱硝工艺：采用炉内低氮燃烧技术+炉内SNCR+炉外COA（亚氯酸钠+臭氧），采用消石灰作为吸收剂；除尘工艺：采用布袋除尘器。

- 规范和标准

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以采购方最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如报价方使用本规范以外的规范和标准，需征得采购方同意。

- HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》

- HJ76-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》

- HJ212-2017《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》

- GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》

- DL/T 414-2012《火电厂环境监测技术规范》

- DL/T 960-2005《燃煤电厂烟气排放连续监测系统订货技术条件》

- HJ/T47-1999《烟尘采样器技术条件》

- HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》

- HJ2053-2018 《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》

- GB/T-16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

- 技术规范要求

- 一般要求

- 本次采购项目烟气排放连续监测系统要求气态污染物监测子系统及相关组成（不含烟尘监测系统）。采样方式采用完全抽取法；分析仪表分析原理为红外法、紫外差分法、紫外荧光法、化学发光法；湿度采用直接测量阻容法；氧含量采用磁压法。

- 本工程每台机组在锅炉引风机入口烟道各安装一套CEMS，按照超低排放监测要求监测锅炉烟气中的SO2、NOX、烟气含氧量，还包括烟气流速、流量、烟气压力、烟气温度、湿度等烟气辅助参数。

- 报价方提供如下服务：系统设计、设备制造与供货、运输、对现有CEMS进行拆除（现有烟气粉尘浓度监测系统保留，并负责将粉尘浓度监测接入新计算机并上传至环保监测平台），新设备安装、调试、比对验收、配合竣工验收，培训服务。

- CEMS数据全部通过硬接线进入DCS中进行监视、计算及控制，并且按采购方及生态环境部门的要求将需要的CEMS烟气分析数据以通讯方式传输至国家、省、市生态环境部门网站。提供标准（或生态环境部门要求的通讯协议）通讯接口，通过标准、开放的通讯协议（如TCP/IP协议）直接与国家、福建省生态环境部门及厦门市生态环境部门网站进行通讯，实现快速、准确的数据传送，数据格式、周期等必须满足生态环境部门要求。

- 报价方负责整个系统的升级更新安装施工图、安装调试，并负责配合与采购方当地环保部门的协调，最终完成本工程CEMS系统升级更新的环保验收工作。此外，报价方还应负责系统的竣工资料、图纸和报告。

- 如分析仪分析原理为非分散红外法须采用交替流动调制型非分散红外线检测技术，氧含量采用磁压法，并与各自环境保护部仪器质量监督检验中心的检测报告内容一致。样气采样探头必须装有钛合金材质一级过滤器；系统必须带有断电自动恢复功能，如果供电中断时系统装置正处于自动校正或者是反吹的状态，当电源恢复后能从该时间点继续进行自动校正或者是反吹；分析仪带有干扰补偿滤光片，补偿干扰气体对监测的影响；具备完善的样气预处理系统，可去除样气中的SO3；样气预处理系统必须采用双层原装进口电子冷凝器装置；取样管线配备双管，实现全程标定功能；配备220VAC双电源冗余切换功能。

- 负责调试并实现与各相关环保部门的通讯，同时提供必要的数据格式、技术资料、通讯软件以及接口服务工作等，并负责在系统正常投运后通过相关环保部门组织开展验收工作。

- 根据福建省电力有限公司闽电函（2007）41号文件精神，电厂各机组必须采集烟尘浓度、SO2浓度、SO2小时排放量、NOX浓度、NOX小时排放量等信息，要求由电厂开关站综合自动化系统采集送至福建省调。

- 配置信号分配器，对上述参数至少提供4套硬接线（4～20 mA）输出接口（炉外系统、锅炉系统、电力系统等）。

- 技术性能要求

- CEMS系统监测项目

- 二氧化硫(SO2)检测单元。

- 一氧化氮（NO）检测单元。

- NO2转NO的转换器或NO2检测单元。

- 电子冷凝器，过滤器，取样、吹扫装置等辅助设备。

- 烟气含氧量、流速、温度、湿度、压力、烟气量（标准干烟气）等辅助参数。

- 系统所需配套辅助设备（如计算机、盘柜等）。

- 气态污染物监测方法

- 根据GB13223的要求，火电厂烟气排放烟道气中的主要污染物及烟气各辅助参数，按HJ75-2017的规定采用烟气连续监测装置进行监测。

- 监测方法：采用直接抽取采样法进行连续监测。烟气采样单元、样气预处理单元、分析单元应满足《燃煤电厂烟气排放连续监测系统订货技术条件》 DL/T 960-2005的要求。直接抽取采样流量需大于2L/min, 流量误差小于±0.1L/min, 热管温度大于130℃而小于160℃。

- 气态污染物技术性能要求

| # 序号 | # 项目 | # 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| # 一、SO2、NOx监测参数技术性能要求 |  |  |
| # 1 | # 二氧化硫测量范围 | # 第一档量程≤50ppm，第二档量程≤100ppm |
| # 2 | # 氮氧化物测量范围 | # 第一档量程≤50ppm，第二档量程≤200ppm |
| # 3 | # 零点漂移 | # ≤±1%FS/24h |
| # 4 | # 全幅漂移 | # ≤±2%FS/24h |
| # 5 | # 全流程响应时间 | # ≤90s |
| # 6 | # 线性度 | # ≤±1.0% |
| # 7 | # 标准气体 | # 有效期在1年以上，不确定度不超过±2%的国家标准气体 |
| # 8 | # 高浓度标准气体 | # 80%～100%满量程值 |
| # 9 | # 中浓度标准气体 | # 50%～60%满量程值 |
| # 10 | # 低浓度标准气体 | # 20%～30%满量程值 |
| # 二、氧量测量性能要求 |  |  |
| # 1 | # 测量原理 | # 磁压法 |
| # 2 | # 测量范围 | # 0～25% |
| # 3 | # 精密度 | # ≤±1.5% |
| # 4 | # 响应时间 | # ≤30 S |
| # 5 | # 示值误差 | # ≤±5% |
| # 6 | # 绝对误差 | # ≤±1%。 |
| # 三、温度测量 |  |  |
| # 1 | # 温度测量范围 | # 0～300℃ |
| # 2 | # 温度示值误差 | # ±2℃ |
| # 四、压力测量 |  |  |
| # 1 | # 压力测量范围 | # 烟气静压-10～10kPa(表压) |
| # 2 | # 压力示值误差 | # ≤0.5％ |
| # 五、流速测量 |  |  |
| # 1 | # 测量范围 | # 0～40m/s |
| # 2 | # 精密度 | # ≤±3% |
| # 3 | # 分辨率 | # 0.1m/s |
| # 4 | # 响应时间 | # ≤60s |
| # 六、湿度测量 |  |  |
| # 1 | # 测量原理 | # 阻容法 |
| # 2 | # 测量范围 | # 0～40% |
| # 3 | # 精密度 | # ≤±10% |

CEMS性能指标（报价方填写）供货范围

| 检测项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧量 |
| 仪表响应时间（上升和下降时间） |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |
| 线性误差 |  |  |  |
| 24h零点漂移和量程漂移 |  |  |  |
| 一周零点漂移和量程漂移 |  |  |  |
| 环境温度变化影响 |  |  |  |
| 进样流量变化的影响 |  |  |  |
| 供电电压变化的影响 |  |  |  |
| 振动的影响 |  |  |  |
| 平行性 |  |  |  |

- 系统控制和数据采集处理子系统

# 系统控制和数据采集处理子系统由电气控制单元和数据采集系统（DAS）组成，根据所选CEMS系统的监测方法选择以下功能。PLC系统能在高的电气噪声，无线电波干扰和振动环境下连续运行。所有在可编程控制器系统中的硬件能在环境温度为0～50℃相对湿度为5～95%的范围内连续运行，而无结露现象。中央处理单元CPU设置足够容量的存贮器，电源要有足够裕量。电源故障属可恢复性故障，一旦重新受电，无需运行人员干预而能自动恢复系统的正常工作。

- 电气控制单元功能要求

- 执行分析仪的零点和满量程校准。

- 自动执行反吹扫功能。

- 显示CEMS系统状态，如采样、处理、分析、报警、等待、校准、反吹、手动/自动状态或其他状态。

- 显示系统故障报警。

- 计算、定义和扩展。

- 与网络交换系统通讯。

- 数据采集处理功能要求

- 系统能进行数据运算、统计、存贮、事件分类处理，数据合理性检查和可以删除指定记录。同时还需要考虑其可靠性、可扩性。系统和各单元的逻辑设计采用校验技术，并留有适当逻辑余量。硬件系统有自检功能。配置的设备，其性能和结构尺寸符合相应产品的国家标准。配置的软件与系统的硬件资源相适应，除系统软件，应用软件外，还需配置在线故障诊断件等。软件的统计遵循模块化/软件技术规范，点阵，字型等都符合相应的国家标准。

- 系统能采集1～5个测点的模拟量/数字量数据，采集对象包括SO2、NOX、烟尘、烟气氧量及温度、湿度、压力、流速、烟气量等。

- 根据采集数据，可以提供烟气成分实时值、指定时间段内平均值和指定时间段内烟气排放量。可以进行各种日常报表的查询（如分钟、小时、日、月、年等报表、曲线查询、打印等功能），为进一步确保环保参数排放量的准确度，报表体现的排放量参数采用分钟排放量累计值计算，不采用平均值乘以时间计算。

- 在监控软件上要具备有操作记录、修改记录等功能；画面上具备显示在权限许可条件下的速度场系数、过剩空气系数、取样位置的截面积、标准校正系数、量程的设定、各种参数折算值、折算公式等功能，画面上要有吹扫、取样状态信号显示等功能。

- 负责数据采集上传生态环境部门网接口等功能。

- 根据需要可以保存采集数据和统计数据，如各测点采样原始数据、实时烟气浓度、单位时间内烟气浓度平均值、指定时间段内烟气浓度平均值和累计烟气排放量等。HJ75-2017中附录H.4 数据存储气排放连续记录表中的数据至少保存三年。

- 能显示各测点烟气的测量值、系统当前工作状态和故障状态。

- 能打印出污染物监测结果及其统计数据。

- 具有自适应性，只要修改系统设置和建立相应的采集模块，即可以适应新的测量仪表。

- 建立多级别安全认证以避免误操作，并提供数据备份功能。

- 设多级操作权限，确保系统数据的保密性。

- 上位机采用工控机运行。

- 数据输出设备功能

- 屏幕浏览显示

- 显示要求：屏幕现实具有汉字系统功能，并能显示图形、表格、曲线、条形图形或棒图。画面能显示过程变量的实时数据和设备运行状态。

- 打印：人工请求制表、打印。

- 报警：具有显示、打印、声音超限报警（异常报警）和事故报警信号功能。

- CEMS系统的数据输出到生态环境部门监测站（有与当地环保局的数据通讯接口modem或GPRS或硬接线，最终通讯方式由采购方根据环保局要求确定，满足环保局传输数据、图表及数据查询的需要）,数据以4-20mA信号同时输出到DCS及省调度中心。

- 数据输出设备技术参数

- 工控机

- 显示屏幕：采用22英寸液晶显示器（LCD）。

- 主机：研华工控机,CPU四核。

- 硬盘：2T、配备其他接口等。

- 数据通道

- 传输速率：300、600、1200、2400bit/s。

- 通道工作方式：单工、半双工、全双工。

- 比特差错率：≦1×10-4。

- 接收电平：-40～0dB。

- 发送电平：0～20dB。

- 对外通讯接口：RS232、RS422、RS485中的一种（由采购方最终确定）

- 抗干扰能力

- 共模电压≥250V。

- 共模抑制比≥90dB。

- 差模电压≥60V。

- 差模控制比≥60dB。

- 控制盘、台、柜

- 报价方提供的盘箱为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护，防护等级达IP52(室内)，IP56(室外)。即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能耐指定的最高、低温度以及支承结构的振动，机柜门与体要有可靠的接地装置。

- 盘、台、柜的设计，材料选择和工艺使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

- 盘、台、柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然力。

- 所有金属结构件牢固地接到结构内指定的接地母线上。

- 盘、台、柜有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。如盘、柜内仅靠自然通风而引起封闭件超温或误动作则提供强迫通风或冷却装置。

- 控制机柜内设有独立的PLC直流地、机壳安全地、电缆屏蔽地接点端子，与结构内部未接地电路板在电气上隔离。

- 所有控制机柜采用定制标准机柜，电缆底部进线，机柜尺寸及颜色由采购方确定。在电缆进口和出口安装浪涌抑制装置，标明设备接地最大电阻。

- 控制盘（台、箱、柜）钢板厚度不小于2mm，表面采用喷塑工艺。端子排、电缆走线槽均由阻燃材料制造。所有盘、箱、柜内和柜面设备、接线齐全，并符合安全规定。控制柜柜门内侧应焊接一个可以存放纸版技术文件的资料袋。

- 电源盘内主要电气元件：接触器、继电器、空气开关、操作按钮、开关、信号灯、端子排、电磁阀采用优质产品。

- 电源

- 额定电压：220V（其他等级电源由报价方负责转换）

- 允许偏差：-15%～+10%

- 谐波含量＜5%

- 额定频率：50HZ

- 电气保护：CEMS系统具备电压、电流、断电等保护措施。

- 各类变送单元采用进口或合资的优质产品，如Rosemount 、ABB、SIEMENS、EJA等同品质及以上品牌；各仪表阀门及针形阀等采用优质产品。

- 仪控部分接口

- 采购方提供220V AC单相两线制50Hz交流电源，380V AC三相四线制50Hz交流电源，当报价方需要其它电压等级的电源时，需自配变压器。

- 采购方提供的气源取自仪用压缩空气母管，压力为0.4～0.6MPa。

- 报价方供货的电缆与采样设备的接口在现场控制装置的端子排、仪表保护箱端子排、电源分配盘端子排、就地接线盒端子排或物理位置单独布置的仪器仪表的接线端子等。

- 安装及采样要求

- 提供所有用于在烟道上安装采样探头(含人工取样)所需的部件，包括：管套、安装的法兰、安装的托架、硬件定位的部件等，并提供满足施工深度的详细安装图。

- 介绍采样线的安装方法。技术协议签定后，提供详细的安装要求，包括所有在烟道上的设备，如探头、胶状线和采样线，用于采购方工程师有关烟道留孔和预埋件的设计和安装。

- 报价方的CEMS系统测点和采样点布置位置完全适应本工程烟道的具体布置条件，并满足相关的国家规范。测点位置的设计合理并保证采样和测量的精度。

- 使用的材料

凡是与烟气或校正气接触的探头等都满足在电厂运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠运行的要求，一般由以下材料构成：聚四氟乙烯、玻璃、能承受250℃温度的不锈钢、Hastelloy C-276的耐腐蚀合金。

- CEMS系统部件

- 所有安装在烟道上的采样系统部件由316L耐腐蚀的不锈钢构成，并在直至烟道最高烟气温度下连续正常运行。

- 采样线

- 采样线的长度为从分析仪器至采样点。可将非加热采样线与加热采样线合在一起，提供一个单个采样线包。

- 提供一根单独的校正气聚四氟乙烯线。

- 校正气线在两倍于正常校正气运行压力下保证无泄漏。

- 每个采样线包以一个连续长度供货，不允许单个采样线内部拼接。

- 对于加热采样线，所有加热采样线具有自我调节功能，外套管能消除天气变化对测量的影响。

- 加热采样线的每个采样线包括至少2根加热式聚四氟乙烯采样线。

- 校正设备和标准

- 提供CEMS的校零、满量程校正的服务。

- 在系统启动时需要各种校正气要求。

- 标准气的供应量能满足启动后正常校正60天和CEMS测试用气，校正气需按高中低进行搭配。

- 提供的所有标准气按照国家生态环境部门要求储存，一般储存在钢瓶内。

- 分析仪器的冷却

- 在控制盘内和仪器内提供和安装各种必要的管道和挡板，以将气体分配到分析仪器。在各种潜在运行工况下所有设备需要合适地被冷却或加热，以防止因冷却或受热而导致设备检测漂移或运行问题。

- 系统可根据冷却或加热的失效能自动报警，报警能立刻通知站内处理问题的操作人员。

- 吹扫空气保护

- 当CEMS部件如采样头安装后与烟气接触时，提供一个反吹空气系统以防止烟气污染分析仪器部件。如有必要，在反吹空气风扇及有关的空气清洗设备上安装空气预热器。当反吹空气装置失效时，自动启动隔离快门以保护监测部件。当反吹系统装置失效时，CEMS显示一个警报信号。

- 对于加热采样系统，提供的CEMS具有自动清扫功能，定期自动清除采样探头和采样管路中的积灰。反吹空气请提供气量要求，采购方统一考虑。

- 采购方仅提供一路仪用气源到CEMS仪表间，CEMS内部气源管路分配及连接所需的安装材料均由报价方负责提供。

- 遵守的规范和标准

# 详细列出其设计、制造和试验所依据的标准和规范。

- 设备质量保证体系及措施，至少提供下列质量保证文件。

- 分析仪器具有国家技术监督局颁发的计量证书，引进分析仪器还提供进口报关单。

- 主要配套件（分析仪器、采样探头、传感器、数据处理器、传输设备、校准气体、钢瓶、计算机等）的生产厂家及产品合格证。

- 制造、检验记录

- 电气设备试验报告

- 主要配套件生产厂家有关质量保证证明文件。

- CEMS系统中分析仪器具有自诊断功能。

- 调试要求。派出合格的工程师到项目所在地点负责安装调试、试运行及调试并出具符合生态环境部门要求报告，并承担其派出人员的一切费用。

- 在现场完成CEMS安装指导调试，初调后，使CEMS投入运行调试时间不少于168h。

- 工作范围

报价方提供满足本技术规范要求所必须的硬件、软件和各项服务。包括（但不限于）以下内容：

- 报价方负责CEMS系统设计、设备制造与供货、运输、对现有CEMS进行拆除（保留现有烟气粉尘浓度监测系统，并负责将粉尘浓度监测信号接入新CEMS系统并上传至环保监测平台），新设备安装、调试、比对验收、环保竣工验收（含烟尘监测系统），培训服务。

- 报价方负责对采购方现有每台锅炉烟气出口的旧CEMS设备进行拆除，拆除过程需采取保护措施，禁止采取破坏性拆除，并将拆除下来的设备移到采购方指定的位置。

- 报价方应根据自己的设备情况，确定现场取样点安装条件和位置，系统控制柜和上机位的安装位置利用采购方现有CEMS监测小屋。

- 按本规范书和适用的工业标准提供2套完整的CEMS系统（不含烟尘监测系统）。

- 报价方在合同签订十天内，将系统详细设计方案包括设计、施工进度安排等相关技术文档提供给采购方审核。

- 报价方负责采样串口方式将环保数据接入现有的广州新意数采仪（型号JLWZ-2016）。

- 报价方应负责现场安装、完整的系统调试，直到CEMS系统能全部正常运行并通过采购方的验收和环保部门的备案,验收内容至少包括性能指标、可靠性指标等。

- 供货范围

- 供货范围要求

- 报价方应确保供货范围完整，应满足采购方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。若在安装、调试、运行中发现缺项或接口规格变化，报价方应补充供货,而合同总价不发生变化。

- 报价方供货范围为本工程二台锅炉烟气出口共2套独立完整的烟气连续监测系统，安装在锅炉引风机入口处,并分别提供与空气管道上油水分离器处的压缩空气连接，供二套CEMS系统吹扫用，备品备件必须按照每套2年提供。每套CEMS包括但不限于此（报价方应提供详细清单，并分项报价），本项目每套包含SO2、NO、O2分析仪及盘柜、湿度、流量、温度、压力、电子冷凝设备装置、取样泵、过滤装置、NO2转NO的转换器（或NO2检测仪）、取样管线加热系统显示装置、双管取样管线、取样装置、吹扫装置、双电源切换装置、工控机、显示器等其他设备。本项目不含烟尘仪监测系统。

- 本供货范围规定了合同设备的供货范围，报价方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

- CEMS系统使用寿命：设备使用寿命不少于8年（不包括易损件），易损件寿命大于8000小时。

- 报价方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本附件未列出和/或数量不足，报价方仍需在执行合同时补足。

- 报价方应保证提供的设备满足采购方电厂安全、可靠运行的要求，并对烟气排放连续监测系统设计、制造、供货、试验、装箱、发运、现场调试等过程全面负责。

- 除有特别注明外，所列数量为二套。

- 提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供随机备品备件（费用计入合同总价），并给出具体清单。

- 提供质保期内备品备件（费用计入合同总价），并给出具体清单。

- 提供首次大修所需易损件和备品备件清单，以供采购方选择。

- 提供设备中的进口件清单。

- 数据处理计算机采用工控机。在协议书中说明工控机及其原装配件的制造商、型号参数（处理器主频、主存储器容量、硬盘的配置容量、光盘驱动器等设备的参数）。保证该工控机为全套原装机，如果需在工控机中加装其他配件，详细列出该配件的制造商、型号、参数，加装的配件单独报价。

- 采样系统，包括采样探头，从采样点到分析控制盘的全部采样管线和电缆及所有需要的接口，采样管线及电缆护套，管线及电缆固定夹。根据采购文件附图配置和提供足够长度的采样管线，如在合同执行期间发现采样管线长度不够，由报价方免费提供。

- 所有用于在烟道上安装采样探头（含人工取样）所需的部件，包括：管套、法兰、安装的托架等，并为所有安装在烟囱上且暴露在外的仪器提供保护罩。

- 具体供货范围

- 设备供货清单

烟气监测系统CEMS设备供货清单(单套配置，包括但不限如下，由报价方填写)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样探头（包括控制器） |  | 套 |  |  |
| 2 | 采样管线 |  | 米 |  |  |
| 3 | SO2/NOX/O2分析仪 |  | 台 |  |  |
| 4 | 预处理系统及机柜 PLC 抽气泵 电子冷凝器 |  | 套 |  |  |
| 5 | 系统反吹装置 |  | 套 |  |  |
| 6 | 流量计 |  | 套 |  |  |
| 7 | 温度计 |  | 套 |  |  |
| 8 | 压力计 |  | 套 |  |  |
| 9 | 湿度计 |  | 套 |  |  |
| 10 | 标气 |  | 瓶 |  |  |
| 11 | 相关连接线缆 |  | 套 |  |  |
| 12 | 烟气监测系统软件 |  | 套 |  |  |
| 13 | 数据采集系统硬件 计算机 显示器 |  | 台 台 |  |  |
| 14 | 电源分配箱 |  | 台 |  |  |
| 15 | 烟道安装附件 | 管套、法兰、托架等 | 套 |  | --- |
| 16 | 伴热管线温度显示装置 |  | 套 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |

- 备品备件

- 报价方应保证备品备件长期稳定的供货。当报价方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知采购方，以使采购方增加这些设备的备品备件。

- 报价方提供推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便采购方了解这些备品备件用于哪些具体项目上。同时对采购方在本工程正式投运后所需的其它备品备件的供应方案（采购渠道及价格，交货期等）给予详细说明。提供易损件清单及单价，并保证5年内按合同约定价格提供。

CEMS系统两年所需备品备件清单(由报价方填写)

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造厂及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CEMS系统易损件清单表格（由报价方填写）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造厂及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 专用工具

# 报价方应提供所有便于维修和安装的专用工具，特殊工具和夹具等。此外，报价方还应提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具清单（计入总价）。

| # 序号 | # 名称 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 技术资料和交付进度

- 一般要求

- 报价方按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，对所有图纸、文件和报价方提供的其它技术文件采用KKS编码系统，并且提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 报价方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签定后5天之内提供全部技术资料清单和交付进度清单，以及满足初步设计要求的资料，并经采购方确认。提供最终版的正式图纸的同时，图纸提供正式的AUTOCAD和PDF电子文件，正式图纸加盖工厂公章或签字。

- 报价方提供的技术资料一般可分为报价阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。报价方须满足以上三个方面的具体要求。对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，报价方及时免费提供。采购方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 完工后的产品与最后确认的图纸一致。采购方对图纸的认可并不减轻报价方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如报价方技术人员进一步修改图纸，报价方对图纸重新收编成册，正式递交采购方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

- 报价方提供的技术资料为每组十套，都有相应的电子文件。

- 用于施工的技术资料和图纸以及运行维护手册等为6套，另加可编辑电子版（光盘）资料4套。

- 竣工图资料提供6套，外加全尺寸可复制底图3套，另加可编辑电子版（光盘）资料4套；。对于由技术支持方的文件直接翻译的所有文件，应提供原始文件的副本，纸质资料和电子版各4套。

- 手册中包括运行指导书、维护指导书以及数据规范表、易损件清单及寿命、材料规范表、拆卸和组装说明、重量等，并附光盘。

- 报价方提供的技术资料一般可分为报价阶段、配合工程设计阶段、设备监造检验阶段、施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。报价方须满足以上各个阶段的具体要求。

- 报价方提供的每张图纸均应有清晰的印章, 说明适用状态，例如: “供报价”、“初步图”、“供参考”、“供批准”或“供施工”。在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应做出明显的标记。必要时, 图纸应标出图形比例尺索引平面图和指北箭头。

- 技术协议签订后10天内，报价方应向采购方提交1份供复核、批准或参考的资料和图纸清单。该清单应包括图纸（交付）进度和由采购方进行的工程监督所需的资料，还要包括报价方各个方面工作的详细说明。

- 技术协议签订后10天内，报价方应向采购方提交全部必要的接口数据、资料和规定要由采购方提供的电缆和电缆桥架的初步材料单。提交的资料应能让采购方或其他有关的报价方开展设计工作。

- 合同生效后30天内，报价方应提交一份按合同要求提供的设备、系统和材料的完整清单及其运输计划。其中应包括组装件和分部组装件清单，使采购方能制订安装/装配计划和日程。

- 资料提交的基本要求

- 项目管理

# 合同签订后,报价方指定负责本工程的项目经理,负责协调报价方在工程全过程的各项工作,如工程进度、制造设计、图纸文件、设备配套、制造确认、包装发运、现场安装、调试验收等。

- 配合资料

- 中标后提供资料

- 盘柜布置图：表示外型尺寸、设备布置及总重量、运输尺寸和重量及其它附件；

- 基础图：注明各盘柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等；

- 烟气排放连续监测系统配置图及功能说明书；

- 硬件资料、软件资料和用户手册。其中硬件资料至少包括系统硬件手册和硬件组态资料。软件资料包括所有系统程序、组态文件和编程指导材料。用户手册包括系统操作手册、系统维护手册等，该手册须具备教材和工具书深度；

- 烟气排放连续监测系统设备运行的环境及场地要求。

- 中间配合资料

# 合同生效后，报价方应在规定的时间内提出买报价方审查、确认的文件和图纸。供审查、确认的资料至少包括：

- 系统设计说明书

- 硬件配置图

- 控制原理图、控制接线图

- 监控点分布图

- 系统设备清册

- 盘、箱、柜接线图

- 电源分配图及要求

- 电缆清册

- 每只盘、台、箱、柜的布置图，包括正视图、后视图、内部布置图、总尺寸及开门所需的净空距离

- 设备清册(包括名称、型号规范、安装地点、数量、生产厂家等)

- 供货开箱资料

- 报价方供货时除提供要求的资料外，还提供有关设备技术参数、安装使用说明书、运行、维护手册，修理说明书、计算资料、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

- 报价方提交给采购方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都注明版次，当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。其它未尽事宜，以书面形式作为补充。

- 检验/试验和性能验收试验

- 设备性能保证

- 本节用于合同执行期间对报价方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保所提供的设备符合本规范书要求。

- 报价方提供的CEMS系统仪器应是由通过了ISO9001国际质量认证的制造厂家生产，产品制造日期不能早于合同签订日期6个月，所有分析仪器均应取得产品的合格证书。

- 报价方应负责现场安装、完整的系统调试，直到CEMS系统能全部正常运行并通过采购方的验收，验收内容至少包括性能指标、可靠性指标等。

- 报价方应保证CEMS系统性能满足本规范书要求，当不能满足上述要求时，经修理通过所需性能规范测试后重新开始一个新的验收过程。

- 报价方应保证该系统通过国家环境保护部验收和提供相关国家环境保护部认证文件。

- 烟尘连续监测设备应通过标定校验，并提供标定文件。

- 报价方在本合同生效后1个月内，向采购方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合前面所述的规定。

- 投标遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9001及GB/T19001质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

- 检验/试验

- 采购方有权派遣其检验人员到报价方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造，采购方将以书面形式通知报价方派遣代表。如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，采购方有权拒收。报价方更换被拒收的货物或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，采购方不承担上述任何费用。

- 采购方对货物运到采购方所在地以后有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利。

- 报价方向采购方提供下列资料：

- 必要的工厂检验报告及材质单；

- 重要零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告；

- 设备出厂试验报告。

- 型式试验报告；

- 合同设备的装配图及其他技术文件；

- 性能验收试验

# 设备进行出厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准和本标书的要求。

- 检查和试验

- 报价方对全部仪表及装置进行全面的检查和试验，并提供出厂试验报告，在合同规定的时间内提交采购方。

- 在系统整套测试和控制系统起动调试时发现的所有技术问题由报价方负责解决。

- 调试、验收及维护保养。

- 报价方在全部设备安装完毕后，按照采购方系统设计的总体要求，负责系统的调试投运。

- 本条款所列仅为最低限度的要求，系统的检验和测试按中国有关规范执  行。

- 报价方指导协助采购方有关工作人员完成试运行期间的工作记录，如有问题，及时处理并记录在案。

- 在系统运行之前，报价方须对采购方的操作人员进行必要的培训。使其熟悉设计资料和图纸文件，掌握系统配置、设备的各方面情况：如每天的操作和监视，故障排除，损坏如何维修及系统设备的例行维护保养等。

- 在系统通过环保验收正式投运后起开始计算，报价方对系统软硬件质保时间：两年。在此期间，报价方对所有设备进行定期试验和检查，并进行必要的维护，更换不合格的设备和材料。

- 技术服务和设计联络

- 技术服务

- 报价方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标在安装和调试前，报价方技术服务人员向采购方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

- 报价方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，报价方现场人员要在采购方规定的时间内处理解决。如报价方委托采购方进行处理，报价方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；否则报价方不能进行下一道工序。

- 报价方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；现场服务人员的正常来去和更换事先与采购方协商。

- 现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数服务计划表（报价方填写）

| # 序号 | # 技术服务内容 | # 计划人日数 | # 派出人员构成 |  | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 职称 | # 人数 |  |
| # 1 | # 项目的现场管理及技术指导 |  | # 工程师 |  |  |
| # 2 | # 合同设备到货检验 |  | # 工程师 |  |  |
| # 3 | # 系统调试及试运行 |  | # 工程师 |  |  |
| # 4 | # 系统性能验收 |  | # 工程师 |  |  |

- 培训

- 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,报价方免费提供相应的技术培训。培训内容和时间与工程进度相一致。

- 报价方保证培训的技术人员熟悉整个控制系统的配置，组态，对整个控制系统的程序会编制，会修改，会调用，能熟悉掌握梯形图的编制和修改及使用。也就是在报价方的技术人员离开后能独立的进行全面工作。

- 报价方保证提供采购方足够数量的设计安装、接线、调试、环保验收、运行和维护所需要的全部资料和文件。

- 售后服务保证

- 报价方承诺：本工程2套烟气排放连续监测系统的质量保证期：为每台设备安装调试正常，通过环保验收后两年。

- 质保期内服务：在质保期内，报价方免费对设备、系统出现的各种质量缺陷、故障（非采购方人员操作所致）予以更换、修复，负责解决所有的技术问题，进行人员培训等。

- 提供技术咨询服务，为业主解决安装、系统配置及设备在使用过程中遇到的各种技术问题。认真回答采购方的技术咨询，留下服务电话，征询采购方意见。

- 本项目验收后质保期内如因设备质量出现故障，在接到采购方通知后，报价方专业技术人员应4小时内提出应急处置方案并及时到现场解决属于报价方的一切问题，免费予以更换或排除。

- 若因采购方人员操作不当造成的设备故障，报价方将负责免费维修，更换零部件的费用由采购方承担。

- 在质保期内，报价方将配合采购方通过环保主管部门的各项检查和验收。制定切实可行的技术支持方案和服务措施（如定期质量回访等），并经采购方认可后认真履行。

- 在质保期内，报价方将根据采购方要求无偿提供因系统设备的安装位置作局部调整等引起的技术支持。

- 报价方承诺在质保期满后，终身将以优惠的价格（不高于报价文件中单价）为采购方提供所需的备品备件，指导并协助采购方解决好本系统出现的技术问题。

- 传递更新、改进，新产品信息服务：收集和整理各类新产品信息及时将信息传递给采购方。

- 为了更好的服务于业主，使业主能够更好地使用消防设施，报价方负责对业主有关人员进行理论知识培训和实际操作培训，使其能达到了解原理，熟悉性能，掌握操作，并对常见故障排除及平常维修的水平。

- 在设备出现故障时，报价方人员应在4小时内提出应急解决方案,应在24小时内赶到现场协助解决。报价方有责任对环保数据有效性进行负责，一旦设备出现异常，有责任在数据有效性时间内恢复正常数据采集。

- 交货期

设备的交货期及交货顺序应满足现场安装进度和顺序的要求。合同签订后第一套CEMS系统设备45天内到达采购方现场。根据采购方生产工作安排计划组织设备的安装工作（投标时应注明每套CEMS设备的安装、调试等的时间计划），采购方通知可以进行调试验收工作后，中标方应于3天内组织调试人员进厂调试验收等工作。所有的采购设备应于合同签订后的60天内全部达到采购方指定的安装现场，并按采购方的要求，根据生产安排及时开展安装、调试、验收等工作。

设备交货期和施工进度（报价方填写）

| 序号 | 数量 | 交货批次 | 要求到货时间 | 承诺到货时间 | 每台CEMS安装、调试周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第一批 | 年月日 | 年月日 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 具体详细的交货时间和批次在合同技术协议谈判时确定。采购方有权根据工程实际情况调整交货计划，报价方应配合执行且不得向采购方追加任何费用。

- 包装、运输和储存

- 报价方应负责CEMS系统的包装和运输，若因包装和运输过程发生CEMS系统仪器设备的损毁，采购方不承担任何责任。

- 包装所有供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染、机械损伤和性能下降。

- 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

- 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

- 所有设备均应分别包装、装箱或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

- 所供设备在包装箱上，除外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有两份详细的装箱清单。

- 差异表

# 报价方要将报价文件和采购文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

# 差异表：

| # 序号 | # 采购文件 |  | # 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 条目 | # 简要内容 | # 条目 | # 简要内容 |