厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

主厂房一期室内沟盖板改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2022-024

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年11月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部主厂房一期室内沟盖板改造项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：主厂房一期室内沟盖板改造项目

## 项目地点：新阳热电事业部厂区内

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 项目内容：主厂房一期室内沟盖板改造项目（交钥匙工程）,项目含主厂房一期0米层室内给排水沟、电缆沟盖板，一期0米层高低压配电室（含1#、2#发电机小室）电缆沟盖板，公用配电室、水工配电室内电缆沟盖板的更换改造；主要施工内容：将原有的宽度500mm, 厚度30mm的沟盖板拆除，更换为宽度500mm, 厚度50mm的沟盖板，拆除后的沟槽需破除加深原沟沿，内衬L50*5角钢（用化学锚栓固定），沟槽每隔十米处加设一同规格材质角钢连杆，转角不规则特殊连接用8mm厚度钢板加固搭接，钢构件要防腐处理，破除完成后需砂浆抹面修复处理，施工土头垃圾按固废要求清理出厂。（具体见工程量清单和附件）

## 工期要求：合同签订生效，接采购方通知可以进场施工后60天内完成施工（施工位于采购方生产区域，部分施工区域需预留操作空间，报价方需做好分片施工的准备）。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方须具备有效的国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 自2019年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3份土建房建工程或市政道路工程或工程管沟通道（水沟、电缆沟）施工业绩，并提供合同复印件。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2022年11月  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2022年10月  日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币37.75万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

本次谈判采用最低价成交法。评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

## 联系人

## 技 术 联 系 人：林国根，电话：18959255456

## 标书投递联系人：林鹭莺，电话：13959259483

## 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年11月  日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为主厂房一期室内沟盖板改造项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：主厂房一期室内沟盖板改造项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2022-024 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订，成交供应商在接到采购方通知可以进场施工后60天内完成施工（施工位于采购方生产区域，部分施工区域需预留操作空间，报价方需做好分片施工的准备）。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 ## 报价方须具备有效的国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，提供资质证书复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 自2019年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内土建房建工程或市政道路工程或工程管沟通道（水沟、电缆沟）施工业绩，并提供合同复印件。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2022年10月 日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2022年10月 日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持谈判价格和报价文件价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。谈判文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式、或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照及资质证书复印件；

- 自2019年1月1日起至报价截止日期，提供土建房建工程、市政道路工程或工程管沟通道（水沟、电缆沟）施工业绩，并提供合同复印件。

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持投标文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 技术规格及要求

- 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 报价方所采购与本项目有关材料、设备等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划等。

- 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

- 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

- 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起计算。在质保期内发生问题，成交供应商按工程质量保修书约定时间到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，若因产品质量或安装原因出现的质量问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

- 验收标准与要求

- 报价方应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

- 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 验收依据：谈判文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

- 报价方式及付款方式

- 报价方须以人民币报价，报价应含土建费、安装费、安全文明施工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，本项目开具税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

- 付款方式

- 合同正式签订生效后，采购方收到成交供应商对应款项的增值税专用发票及对应金额预付款保函或待主材进场后，10个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为首笔款。

- 每月进度款按当月经核定实际完成合同工程量的80%拨付，成交供应商提交进度款申请表，经采购人确认的已完工程月报表，以及对应款项的增值税发票，15个工作日内采购人支付成交供应商相应款项。进度款实际支付累计达到合同价款的80%时(含预付款)，停止支付进度款。

- 项目完工并经验收合格，采购方在收到成交供应商至合同全额增值税发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的97%款项。

- 预留3%作为质保金，质保期满一年后无质量问题后，采购方无息付清质量保修金。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方主厂房一期室内沟盖板改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：主厂房一期室内沟盖板改造项目。

- 项目地点：新阳热电事业部厂区内。

- 项目内容：主厂房一期室内沟盖板改造项目,项目含主厂房一期0米层室内给排水沟、电缆沟盖板，一期0米层高低压配电室电缆沟盖板（含1#、2#发电机小室），公用配电室、水工配电室内电缆沟盖板的更换改造；主要施工内容：将原有的宽度500mm, 厚度30mm的沟盖板拆除，更换为宽度500mm, 厚度50mm的沟盖板，拆除后的沟槽需破除加深原沟沿，内衬L50*5角钢（用化学锚栓固定），沟槽每隔十米处加设一同规格材质角钢连杆，转角不规则特殊连接用8mm厚度钢板加固搭，钢构件要防腐处理，破除完成后需砂浆抹面修复处理，施工土头垃圾按固废要求清理出厂。（具体见工程量清单和附件）

- 承包方式：总承包。

- 工期要求：合同签订生效，接甲方通知可以进场施工后60天内完成施工（施工位于甲方生产区域，部分施工区域需预留操作空间，乙方需做好分片施工的准备）。

- 合同价款及付款方式

1、合同价款（含9%税）：人民币             元 。

2、付款方式

- 合同签订生效，甲方收到乙方开具合同总价30％的正规合法有效的增值税专用发票及对应金额预付款保函或待主材进场后，10个工作日内甲方支付给乙方合同总价的30%款项作为首笔款。

- 项目完工并经竣工验收合格，甲方收到乙方开具全额正规合法有效的增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至合同总价的97%。

- 预留3%作为质保金，质保期为工程验收合格后十二个月。质保期满无质量问题，甲方无息付清质保金。

- 材料和设备供应方式

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行验收，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同价款15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：                职务

- 乙方代表：                职务

- 验收质量要求

- 满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准。

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018、

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2017

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

7、工程质量要求标准：合格。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应全力配合甲方做好新冠疫情防控工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的5‰偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付款项，甲方并有权要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间：2022年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式六份，甲方持有四份，乙方持有两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-68075**	电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-6807500	传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 主厂房一期室内沟盖板改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2022 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照及资质证书复印件（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件10）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  主厂房一期室内沟盖板改造项目  的谈判文件全部内容，愿意以 附件2报价表 的报价，含9％增值税专用发票。按照谈判文件、项目合同和相关技术规范等要求承接上述地坪施工项目。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成施工项目。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2           主厂房一期室内沟盖板改造工程

报价表

| 序号 | 项目名称 | - 单位 | - 小 计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房0米层（含室内给排水沟、高低压配电室）沟盖板 | - 项 |  |
| 2 | 公用变配电室 | - 项 |  |
| 3 | 水工变配电室 | - 项 |  |
| - 合 计（元） |  |  |  |
| 备注 | - 以上报价均含9%增值税专用发票（报价方报价非9％增值税专用发票，评审时将统一折算成9％税率进行比价）。 |  |  |

法定代表人或授权代理人：

（盖章）

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  主厂房一期室内沟盖板改造项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司  主厂房一期室内沟盖板改造项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的  主厂房一期室内沟盖板改造项目  的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 具备有效的国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 自2019年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内土建房建工程或市政道路工程或工程管沟通道（水沟、电缆沟）施工业绩，并提供合同复印件。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5 项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

备注：由报价方填写。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件8   企业能有效识别二维码的营业执照及资质证书复印件（加盖报价单位公章）

附件9  相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10  报价方认为需要提供的其它资料

第六部分 技术规范书

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司主厂房一期室内沟盖板改造项目，它提出了该项目的功能设计、结构、性能、施工安装等方面的要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 属报价方供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

- 本技术规范书将在合同签订时作为技术协议签订，与合同正文具有同等法律效力。

- 工程概况

本工程为厦门海发环保能源股份有限公司主厂房一期室内沟盖板改造项目,项目为整体采购（交钥匙工程），项目含主厂房一期0米层室内给排水沟、电缆沟盖板，一期0米层高低压配电室电缆沟盖板（含1#、2#发电机小室），公用配电室、水工配电室内电缆沟盖板的更换改造；主要施工内容：将原有的宽度500mm, 厚度30mm的沟盖板拆除，更换为宽度500mm, 厚度50mm的沟盖板，拆除后的沟槽需破除加深原沟沿，内衬L50*5角钢（用化学锚栓固定），沟槽每隔十米处加设一同规格材质角钢连杆，转角不规则特殊连接用8mm厚度钢板加固搭，钢构件要防腐处理，破除完成后需砂浆抹面修复处理，施工土头垃圾按固废要求清理出厂。

- 施工范围

- 工作内容主要包括：成交供应商按照采购方提供的主厂房一期室内沟盖板改造项目招标文件、施工图、工程量清单范围内涵盖的土建、安装工程等。（具体见工程量清单和附件）

- 若无因设计变更而追加的工程量，采购方不再承担该项目的其它费用。

- 采购方不统一组织踏勘项目现场，报价方认为有必要的可自行踏勘现场，以便自行查明或核实有关编制报价文件和签订合同所必需的一切资料，因报价方未踏勘现场而造成的后果由报价方负责。

- 执行标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以采购方最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如报价方使用本规范以外的规范和标准，需征得采购方同意。包括但不限于下列规范和标准。

4.1《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018

4.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

4.3《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2017

4.4《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010

4.5《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

5 沟盖板改造技术规范要求

5.1沟盖板的技术要求

5.1.1沟盖板形式为室内轻型沟盖板，均布堆积荷载为10KPa，沟盖板统一厚度50mm，统一宽度500mm,长度1150mm，950mm，750mm，550mm四种规格。（见附图室内10KPa轻型沟盖板图和工程量清单）

5.1.2沟盖板的C25细石混凝土（颗径要求≤5mm,水灰比不大于0.4），盖板保护层为10mm，采用成品混凝土。

5.1.3沟盖板的钢筋Φ8，HPB300（Φ）级或HRB335（Φ）级热轧钢筋，边框角钢L50*5，	Q235B级，焊条：E43、E50型。

5.1.4沟盖板规格加强技术要求：清单数量其中长度1150mm数量116块、长度950mm数量28块、长度550mm要求沟盖板的钢筋采用螺纹钢筋Φ12 加强。

5.2 沟盖板制作施工的要求：

5.2.1室内轻型沟盖板，由钢筋、角（扁）钢、细石混凝土组成的组合构建。

5.2.2纵（横）向筋应整直，以减少盖板受力后所产生的变形，角（扁）钢边框加工允误：±3mm.

5.2.3盖板钢骨架加工顺序：a边框焊接成矩形，边框的角钢间为45°连接；b纵（横）向筋与边框焊接。

5．2.4焊接;边框的角（扁）钢间为V型焊，纵（横）向筋与边框的连接为T型焊，焊缝高度均为4mm.

5.2..5混凝土浇筑：准备好表面光滑不起皱纹的模具→骨架倒扣并固定于模具之上→混凝土浇灌、铺平→平板式振动器振实→养护静置→初凝前背面抹平压光。

5.2..6混凝土浇灌后，必须注意早期养护，在硬化过程中应当保持适当温度和湿度。

5．2..6.1自然养护：混凝土浇筑完12h内应进行自然养护，利用平均气温高于+5°的自然条件，用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水，直至砼强度达到C12前，严禁对盖板有任何操作，自然养护时间不少于7天。

5.2.6.2蒸汽养护：蒸汽养护共有四个步骤：静停、升温、恒温、和降温，混凝土浇灌后保持温度不低于+5°，静停6小时后开始通蒸汽进行保养，升温4小时，升温速度不大于10℃/h,最高温度≤80℃，湿度保持在90%～100%，恒温8小时后开始降温，降温速度也应不大于10℃/h，蒸汽养护结束后，应进行洒水养护或水池养护。

5.2.7成品沟盖板要求：双表面必须平整、无裂缝、无龟裂、无色差、正表面必须光滑、手感好，整站盖板色泽一致，无色差。

5.3沟盖板改造要求

5.3.1将原有的宽度500mm, 厚度30mm的沟盖板拆除，更换为宽度500mm, 厚度50mm的沟盖板；拆除的旧沟盖板按采购方要求进行收集存放，废品按固废处理清理出厂。

5.3.2拆除后的沟槽需破除加深原沟沿，内衬L50*5角钢（用化学锚栓固定），沟槽每隔十米处加设一同规格材质角钢连杆，转角不规则特殊连接用8mm厚度钢板加固搭，钢构件要防腐处理，破除完成后需砂浆抹面修复处理，注意现场有部分沟盖板有孔洞制作时要先预留。

5.4本工程所需建筑材料、设备均由成交供应商组织采购、运输供应。成交供应商采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。采购方将组织对进场材料进行验收，若因成交供应商使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，成交供应商除赔偿采购方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准。

5.5注意事项

5.5.1所有进场施工人员必须接受安全教育。

5.5.2施工现场必须有明显的安全警示标志。

5.5.3施工区域严禁吸烟，施工区域动火须经采购方同意并办理动火审批手续。

5.5.4所有施工用电设备都应有接地保护装置。

6施工要求

- 成交供应商应建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

- 成交供应商在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

- 成交供应商按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

- 成交供应商应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾、防尘处理等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

- 成交供应商应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。

- 工程建设技术标准，除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准按国家、行业和地方有关工程建设技术标准执行。

- 施工中应严格执行建筑行业的各种相关法规、规范。施工期间要确保招标工程外场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由成交供应商承担责任。

- 成交供应商应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如因成交供应商原因损坏，成交供应商应无条件修复，由此引起的任何安全事故由成交供应商负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由采购方委托其它单位修复，费用从成交供应商工程款中扣付。

- 场内土方开挖时，成交供应商应进行调配平衡，不得任意处置，多余土方由成交供应商自行安排外运，竣工退场时必须清理施工现场，并达到采购方要求；若成交供应商未及时外运，则由采购方另行委托外运，所需费用从成交供应商工程款中扣付。

- 开挖时若遇阻碍施工需拆迁的旧建（构）筑物、地下孤石等障碍物，由成交供应商自行解决。

- 在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，成交供应商必须严格执行相关管理规定的标准和要求，保证落实规定，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，并对排放余泥渣土、建筑垃圾进行依法监管。因违反本款所造成的一切责任后果全部由成交供应商承担。

- 在工程完成初验及工程实物移交给采购方后一个月内，成交供应商必须拆除本工程全部的施工临时设施，做到工完场清；否则，采购方有权安排清拆，由此所发生的一切费用在成交供应商的结算工程款中扣除。

- 本采购工程的保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责。

7质量与验收

- 成交供应商必须严格按照设计施工图和国家及行业颁发的现行有关设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程质量，工程的质量要求达到合格质量标准。成交供应商对图纸中存在的问题有责任和义务提前以书面形式报告采购方，以供采购方核实并及时要求设计方修改设计图纸。

- 本采购工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证、出厂合格证书，经采购方代表认可后方可使用。

- 工程质量不符合设计要求、质量不合格者，采购方可指令成交供应商停工或返工，返工费用由成交供应商承担，工期不予顺延。

- 本工程按照国家有关规定、规范进行施工、验收，如在施工过程中颁发新的版本，是否采用新版本规定，由采购方与有关各方洽商决定。

- 隐蔽工程和中间验收，按相应工程施工及验收规范要求执行。

7.6沟盖板改造整体表面必须平整、无裂缝、无龟裂、无色差、正表面必须光滑、手感好，整站盖板色泽一致，无色差。

8工程质量保修

8.1工程质量保修范围和内容

成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定应承担本工程保修责任，负责施工的所有工程项目（包含总包下的专业分包内容），如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，成交供应商必须履行保修义务。

8.2质量保修期

质量保修期从正式通过竣工验收之日算起一年。

8.3质量保修责任

- 属于保修范围的内容项目，成交供应商应在接到修理通知之日后七天内派人员修理。成交供应商不在约定期内派人修理，采购方可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

- 发生须紧急抢修事故，成交供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购方承担。

- 在国家规定的土木，土建，市政工程合理使用期限内，成交供应商确保主体工程的质量和安全。因成交供应商原因致使工程在合理使用期限内因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。

8.4质量保修金的支付与返还

- 本工程预留合同总价的3%作为质量保修金，质量保修金在质量保修期间不计息。

- 质量保修期满在确定无质量问题后，采购方应将预留的保修金余额返还成交供应商。

9变更

- 如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，成交供应商应以书面形式通知采购方，经采购方审查并同意后，由采购方与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。

- 其他变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

10其他

- 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，成交供应商承担违约责任。

- 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

11附件清单

| 文件名称 | 图 号 |
| --- | --- |
| 主厂房一期室内沟盖板改造工程 工程量清单 | / |
| 主厂房底层电缆敷设平面图 | F090S-D1002-01 |
| 公用、水工配电室电缆沟 | / |
| 主厂房一楼（底层）水沟图 |  |
| 沟盖板结构图 | 351-F0902S-T0103-05 |
| 现场图片1 | / |
| 现场图片2 | / |