厦门同集热电有限公司

10KV高压开关保护装置改造项目

技术规范书

项目编号:技术052[2023]004

厦门同集热电有限公司

2023年5月

1  总则

- 本技术规范书适用于厦门同集热电有限公司10KV高压保护装置改造项目。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人保证提供符合本技术规范和有关最新工业标准的成熟优质产品。

- 本技术规范所使用的标准如与报价人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。如与国家颁布执行的最新标准不一致时，应按最新标准执行。

- 若本技术规范书前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。

- 本技术规范书经采购方和报价人确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价人不遵守本技术规范书，采购方有权拒受货、拒付款。

- 供货范围的总体性能保证由成交供应商负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

- 经采购方组织验收合格之日起算起，保护装置为三年，其他电气元件为一年内，如发生制造、质量问题，应由报价人免费修理或更换。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价人保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 报价人的报价文件应按本技术条件书的序号逐条响应。

- 本技术规范为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

2项目概况

2.1同集热电10kV母线采用单母分Ⅰ、Ⅱ段；10kV出线2回，Ⅰ回出线（同集Ⅰ回 901开关）对应Ⅰ段母线接入110kV洪塘头变电站，Ⅱ回出线（同集Ⅱ回902开关）对应Ⅱ段母线接入10kV轻银开关站；Ⅰ和Ⅱ段母线之间设置母联900开关间隔； 10kV选用中置式高压开关柜，配真空断路，保护装置独立分散安装在各自开关间隔上。公用部分信息采集设置有一面公用及远动屏，远动屏安装在办公楼三楼电气主控制室内。

2.2正常运行方式：同集Ⅰ回、同集Ⅱ回一用一备，10kVⅠ、Ⅱ段母线由同集Ⅰ回901开关供电，母联900开关处于合闸状态。同集Ⅱ回902开关热备用（由其备自投装置检测Ⅱ段母线无压、同集Ⅰ回901开关无流后自动投入）；#1发电机903开关、线路 901开关通过安装于电气主控室南自电网生产的自动准同期装置进行同期检测，实现捕捉同期合闸功能。

2.3现有电厂电气综合自动化系统（PS6000系统）,采用以太网结构。后台设备厂家为南自电网产品PSR659A数字式电力综合监控系统；终端设备： 10KV 901、902、900的保护测控装置采用南自电网PSR659/PSL649产品，2005年投运至今。

3工作范围

10KV同集Ⅱ回902开关柜、10KV母联900开关柜、高压电动机3回出线柜、厂用（循环水）变压器5回出线柜、给水泵电动机3回出线测控装置、902开关柜备自投装置1套及二次回路进行升级改造。包括保护测控装置、附属元器件的采购、安装、接线、调试及保护测控交接试验；现有综合自动化系统（PS6000）通讯管理机升级、与新保护测控装置通信、监控画面及管理机数据信息建立并远传（不含调度通道）。

改造设备清单:

| 序号 | 设备编号及名称 | 改造前型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #0厂用变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 2 | #1厂用变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 3 | #2厂用变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 4 | #1循环变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 5 | #2循环变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 6 | #1引风机 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 7 | #2引风机 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 8 | #1送风机 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 9 | #1给水泵 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 10 | #2给水泵 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 11 | #3给水泵 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 12 | Ⅱ回进线 | PSL649A | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 13 | 母联900 | PSL649A | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 14 | 备自投 | PSP649 | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |

4标准规范

以下规范、标准、规程仅是本项目的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的最新规定执行。包括但不限于下列规范和标准（如有更新版本，则按最新版本执行）：

- GB/T14285-2006	继电保护和安全自动装置技术规程

- GB/T 7261-2016   继电保护和安全自动装置基本试验方法

- DL/T 995—2016  继电保护和电网安全自动装置检验规程

- DL/T5044-2014		  电力工程直流电源系统设计技术规程

- GB/T13926-1992    工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

- GB/T 14537-93  量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

- GB 50171－2012	 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

- DL 478-2013   继电保护和安全自动装置通用技术条件

- GB50062-2008   电力装置的继电器保护和自动装置设计规范

- DL/T 860.5-2006  变电站通信网络和系统

- GB/T 2887-2011  计算机场地通用规范

- GB/T6593-1996	 电子测量仪器质量检测规则

- DL/T587-2016	 微机继电保护装置运行管理规程

- DL/T671-2010	 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

- DL5003-2017		 电力系统调度自动化设计技术规程

- DL478-2013	    继电保护及安全自动装置通用技术条件

- DL/T5137-2001  电测量及电能计量装置设计技术规程

- DL/T667-1999 继电保护设备信息接口配套标准

- ⅠEC870-5-103	 继电保护信息接口配套标准

- GB/T13729-2019	 远动终端设备

- GB/T13730-2002	 地区电网调度自动化系统

- DL/T476-2012	电力系统实时数据通信应用层协议

- DL/T5003-2017	电力系统调度自动化设计技术规程

- DL/T630-1997	交流采样远动终端技术条件

- GB14598  量度继电器和保护装置

5、技术要求：

报价人报价文件说明选用保护测控装置的生产厂家、型号规格及主要技术参数和技术特点说明。推荐使用南自电网、南瑞继保、北京四方产品。

- 额定参数

- 装置电源：DC/AC 86～265V。

- 直流电源

- 额定电压：220V。

- 允许偏差：-20％～+15％。

- 波纹系数：不大于5％。

- 额定数据

- CT二次电流：5 A。

- PT二次电压：100 V，57.7V。

- 功率消耗

- 交流电流回路：当Ⅰn=5A时，每相不大于1VA；	当Ⅰn＝1A时，每相不大于0.5VA。

- 交流电压回路：每相不大于0.5VA。

- 直流电源回路：当正常工作时，不大于15W；	当保护工作时，不大于20W。

- 过载能力

- 交流电流回路：在2倍额定电流下，可连续工作。

- 在10倍额定电流下，允许工作10s。

- 在40倍额定电流下，允许工作1s。

- 交流电压回路：在1.2倍额定电压下，可连续工作。

- 直流电源回路：在80％～120％额定电压，可连续工作。

- 测量元件特性的准确度

- 整定误差：不大于±2.5％。

- 温度变差：在工作环境温度范围内相对于20±2℃时，不大于±2.5％。

- 精确工作范围

- 保护：电流0.08Ⅰn～20 Ⅰn，电压1V～120V。

- 测量：电流0.1 Ⅰn～1.2 Ⅰn，电压1V～120V。

- 整组固有动作时间

- 无延时段：＜35ms。

- 定时限延时段：＜整定时限+30ms。

- 反时限延时段：符合反时限曲线。

- 时间误差：＜±1%整定值。

- 频率误差：＜0.02Hz。

- 数据更新时间

- 状态量变化位置：≤2S。

- 重要遥测量更新：≤2S。

- 一般遥测量更新：≤5S。

- 画面响应时间：≤2S。

- 测控测量精度

- 有功功率、无功功率：1级。

- 电流、电压：0.5级。

- 有功电度：0.5级。

- 频率：＜0.02Hz。

- 检同期角度：<1。

- 4～20mA直流量输入：≤± 1%。

- 4～20mA直流量输出：≤± 1%。

- 时间元件：<20ms。

- 遥信分辨率：＜2ms。

- GPS对时精度：＜1ms。

- 输出接点容量

- 跳圈、合圈出口： 0.5~5A跳合闸电流自适应。

- 跳、合闸出口（常开接点）：5A，DC220V。

- 信号出口（常开接点）：3A，DC220V。

- 开关量输入：空接点输入，导通电流＜10mA。

- 产品使用条件

- 正常工作温度： -10℃～＋55℃。

- 最大日温差：25K。

- 相对湿度：5％～95％。

- 大气压力：86KPa～106KPa。

- 海拔高：≤1000米。

- 机械性能

- 工作条件下，能承受严酷等级为一级的振动响应、冲击响应。

- 运输条件下，能承受严酷等级为一级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。

- 抗地震性能(投标方应提供抗震试验报告)

- 地面平均加速度0.2g。

- 垂直加速度0.13 g。

- 两种加速度同时作用，分析计算安全系数应不小于1.67。

- 产品绝缘性能

- 绝缘电阻：不小于20M欧姆。

- 介质强度：2KV,50Hz,1MⅠn。

- 冲击电压：5KV，（1.2/50）微秒。

- 抗干扰性能

- 能承受GB/T14598.13-2008标准规定的严酷等级Ⅲ的1MHz脉冲群干扰试验。

- 能承受GB/T14598.14-2010标准规定的严酷等级Ⅲ的静电放电试验。

- 能承受GB/T14598.10-2012标准规定的严酷等级Ⅲ的快速瞬变干扰试验。

- 能承受ⅠEC1000-4-5《电磁兼容性（EMC）》 第四部分：试验和测量技术 第5章冲击抗扰性试验标准规定的严酷等级Ⅲ的浪涌冲击试验。

- 保护功能配置（不限于此）

- 三段式复合电压闭锁过流保护（电流速断、限时速断、定时限过电流）

- 反时限过流保护

- 三段零序电压闭锁零序方向过流保护

- 零序过电压保护

- 过负荷保护

- 低频减载保护

- 三相一次重合闸

- 后加速

- PT断线

- 低电压保护

- 同期合闸

- 相位显示

- 故障录波

- 装置自检故障告警

- 保护定值远方召唤和修改

- 测控功能

- 电量测量（遥测量）：电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量等。

- 遥信量：装置配有不少于12路开入量。

- 针对公用测控柜上的测控要求，装置至少配有：可采集12路交流量，且电流、电压根据实际需要选配；可采集12路4～20mA直流量，完成对温度、压力等非电量的测量；可采集20路开关量，实时监视开关量的状态。并对以上留有可扩展通道。

- 通信功能

- 支持多主站通讯。配有以太网接口和RS-485通信接口。支持MODBUS（RS485通讯模式）；支持ⅠEC-60870-5-103（工业以太网通讯模式）或ⅠEC-60870-5-104（工业以太网通讯模式）标准通信规约；以及新一代变电站通讯标准ⅠEC61850。需要可以及时沟通，并承诺配合主站厂家完成设备通讯。

- 支持单网、双网通讯，能够完全实现网络的冗余互备。

5.20要求报价人提供该项目使用保护测控装置的国家级型式试验报告及鉴定证书。

5.21技术参数：

技术参数（由报价人填写）

| 序号 | 设备(材料)名称 | 品牌 | 型号\名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 项目总体要求

- 本项目为整体采购，交钥匙工程。项目包括设备供货、图纸设计、现场安装改造、调试、保护测控装置交接试验以及电气综合自动化PS6000系统升级、通信及数据上传总包。合同签订生效后，分阶段逐步实施改造，每完成一个开关间隔改造、且与PS6000系统正常通信，并经交接试验合格后，经转电72小时试运正常后，方可申请进入下一个开关间隔改造，改造过程中保证生产正常供电，不影响其他间隔设备的运行。

- 报价人应根据采购方的实际要求（含原图纸中所能实现的功能要求）及现场踏勘结果进行报价。报价人应充分考虑采购文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价人须充分考虑该因素，风险包干。因报价人未踏勘现场而造成的后果由报价人负责。

- 采购方的改造的设备归属厦门配调中心管辖。因此成交供应商必须根据采购方向配调中心申请停电检修时间分阶段实施，并按申请时间内完成改造。每完成一个间隔改造后应立即提供本间隔的继电交接试验报告给厦门配调备案方可投入运行。

- 成交供应商必须在开工前提供项目改造的三措一案（组织措施、技术措施、安全措施和施工方案），交采购方审批生效方可施工。现场改造安装、试验人员必须具备相关资格证书。

- 成交供应商所采购的装置设备、所使用的试验仪器设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

- 成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸不进行校核，不按规范操作造成设备损坏等均由成交供应商负责，确保项目最终按要求完整、合格交付采购方投入使用。

- 保证提供的产品及服务质量的可靠性、稳定性、安全性。

- 10KV开关间隔继电保护改造要求

- 继电保护测控装置用于完成配电室内各个间隔电气设备的保护、监测、控制及远动信息传送、操作闭锁等各种功能，报价人提供。产品应满足各种运行工况的要求。开关柜内电气元件及分散保护测控装置采用国内成熟产品。

- 成交供应商应将原设备图纸充分熟悉、消化、对各部位尺寸进行测绘；根据原系统资料进行系统改造设计，出具图纸(包括原理图、接线图)。经采购方审核同意后方可施工。改造后的二次回路必须具有原设计图纸功能要求，要求开关柜内原有的端子排序号和功能定义保持不变。10KV进线、母联开关具备就地/远方选择功能。

- 更换10KV开关柜保护装置，且颜色应尽可能原柜体保持一致。面板元件标识完整清晰，符合规范要求。

- 改造以影响生产最小为目的，顺序替代旧件产品。

- 完成间隔的现场改造、测试、保护试验、与PS6000通信建立的全过程。在保护测控装置试验前，装置必须与PS6000系统的通信应当建立、在试验、传动合格后经厦门调度中心同意后就立即投入运行。回路测试、继电保护交接试验及通信均由成交供应商负责。

- 按照采购方原有的继电保护定值，成交供应商必须提供对应新装置的保护定值单，并确认无误。

- 本次改造后的微机继电保护测控装置，将纳入现有PS6000系统，PS6000系统为南自电网系统；报价人必须负责提供新微机保护装置的所有点表、通讯规约，保证可以与现有PS6000系统之间实现通信，实现对改造间隔的实时监控。

8 现电气综合自动化系统（PS6000）升级改造及通讯服务要求

8.1升级原通讯服务器、规约转换器, 确保新保护测控装置参数有效识别及信息传输。

8.2完成通讯服务器、规约转换器与新保护测控装置的通讯，通讯包括遥信、遥测、遥控、事件告警信号。

8.3完成新保护测控装置数据上传原有PS6000系统后台，可以实现新增保护的位置信息，遥测数据，事件告警后台弹窗功能。

8.4完成新保护测控装置数据上送调度配置制作，其中不包含调度通道的打通工作，现场在通道正常情况下，进行数据上送。

8.5现场的技术服务。

8.4供货明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

9、技术资料

9.1报价人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供文字文件为word文件，表格资料为Excel文件，图形文件版本为AUTOCAD，图纸比例为1：1。

9.2报价人资料的提交应及时、充分，满足项目进度要求。

9.3随机资料包含的安装、运行、维护、检修说明书或相关技术资料。随机技术资料按4份提供。

10、安全要求

10.1成交供应商在工程施工中需遵守厦门同集热电有限公司安全、文明、环保的相关规定及要求。

10.2成交供应商应做好入场施工人员的安全教育工作，在采购方厂内作业时，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经采购方允许的事项，采购方将按公司相关制度采取惩罚措施，如有影响到采购方生产运营的，采购方保留索赔的权利。

10.3成交供应商应按相关法令及标准自己配备工程所需的安全用具及防护用品。

10.4成交供应商应对工程施工中的安全文明施工进行有效管理，并服从于采购方安全文明生产管理相关人员管理。

10.5意外伤害险(施工前应提供施工人员保险证明)

11、双方责任

11.1采购方负责指定施工工程具体位置、范围和时间。

11.2采购方负责提供施工所需的电源、水源接点。

11.3报价方负责组织人员、材料、工具器和完成施工。

11.4报价方负责施工、安全培训和安全管理，并对施工质量、进度、安全事故负全责。

11.5报价方在施工过程中按采购方外委工程相关安全、技术、文明管理规范要求，做到“工完、料尽、场地清”。

12、差异表

报价人要将报价文件和采购文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |