厦门同集热电有限公司

锅炉本体照明、检修电源、路灯及线路改造项目技术规范书

项目编号:技术052【2023】002

厦门同集热电有限公司

2023年5月

1  总则

1.1  本技术规范书的使用范围，仅限厦门同集热电有限公司锅炉本体照明、检修电源、路灯及线路改造项目，它提出项目的功能、性能、安装等方面的技术要求。

1.2  本技术协议书所有供货设备应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准，以及国际单位制(SI)。

1.3  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。但报价人应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本技术规范书和有关最新国家标准的产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.4  报价人如对技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，反映在差异表中。如报价人没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，那么采购方将认为报价人提供的产品和服务应完全满足本技术规范书的要求。

1.5  在签订合同之后，采购人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，报价人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由报价人、采购人双方商定。

1.6  本技术规范书所使用的标准与报价人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

1.7  本技术规范书作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。如本技术规范前后不一致处，以有利于采购方的理解为准。

2项目概况

2.1 厦门同集热电有限公司路灯现有33盏路灯，其中7盏为3米庭院灯及26盏6米高杆灯，电力电缆采用铠装直埋和沿电缆沟敷设方式。因设计、施工、建设开挖及产品等原因，造成路灯线路短路损坏、路灯腐蚀、老化、破损、大部分路灯不亮等现象。

2.2 本次对全厂路灯进行检修维护，路灯总电源仍由门卫室和地磅房供电，对路灯灯头进行更换，部分路灯线路重新敷设及故障线路更换修复，庭院灯以及部分路灯头的采购及更换。（详见附图）

3工作范围

3.1  路灯灯头采购与安装以及旧灯头拆卸。

3.2  路灯电缆线路采购、敷设及拆、接线，含以下部分：

1）、门卫室路灯总电源至路灯、地磅房总电源至路灯线路；

2）、门卫室路灯总电源至厂区东西两次路灯及庭院灯线路。

3）、地磅房总电源至厂区后侧以及中路路灯线路。

3.3  原锅炉房、汽机房西侧两盏路灯线路拆除，路灯拆除。

3.4  更换26盏高杆灯头：对26盏高杆灯进行灯头更换，包含旧灯头的拆除，新灯头的采购、安装、接线、调试等。

3.5  更换20盏屋顶投光灯：对现有的20盏屋顶投光灯进行更换，包含旧灯头的拆除，新灯头的采购、安装、接线、调试等。

3.6  绿化带、道路开挖及恢复：对路灯电缆埋地及过道路部分进行开挖和恢复。

3.7  多余的开挖土方、拆除的废旧材料（灯头）及垃圾的外运及处理。

3.8  更换48盏锅炉本体三防灯：对48盏三防灯进行灯头更换，包含旧灯头的拆除，新灯头的采购、安装、接线、调试等。

3.9  更换锅炉七米层照明及事故照明电源箱：对2个照明箱进行更换，包含旧照明箱的拆除，新照明箱的采购、安装、接线、调试等。

3.10  锅炉本体检修箱、疏散指示灯、线路及线路保护管更换：包含旧设备的拆除，新设备的采购、安装、接线、调试等。

3.11  锅炉房零米层照明、事故照明箱、三防灯、疏散指示灯、线路及线路保护管更换：包含旧设备的拆除，新设备的采购、安装、接线、调试等。

4标准规范

灯具的设计、制造、检查、试验及特性、安装等除本技术协议中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。

4.1 GB 7000.1-2015　灯具第1部分：一般要求与试验

4.2 GB 7000.7-2005　投光灯具安全要求

4.3 GB/T 24907-2010  道路照明用LED灯 性能要求

4.4 GB19510.1-2009 灯的控制装置第 1部分：一般要求和安全要求

4.5 GB19510.14-2009 灯的控制装置第 14部分：led模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

4.6 GB/T 7002-2008　投光照明灯具光度测试

4.7 GB 7000.17-2003　限制表面温度灯具安全要求

4.8 GB/T 9468-2008　灯具分布光度测量的一般要求

4.9 GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）

4.10 GB 50254-2014 《电气装置安装工程施工及验收规范》

5、技术要求：

5.1报价人提供的6米高杆路灯头、屋顶投光灯及庭院灯灯头采用上海三思、欧司朗、东旭、骊阳艾斯、爱视丽等国产或合资知名品牌LED产品,必须满足采购人提出的各项性能参数要求。

5.2报价人提供的灯具应包括电器、配套光源及相应的安装附件（包括灯具支架等）。灯具及安装附件的样式由报价人在技术规范5.15中提供实物图片和必要的说明。

5.3 LED灯具采用高效的散热技术，结构轻巧，安全系数高，有效地延长灯具的使用寿命；可采用LED光源模块，便于维修和更换；灯具的灯罩采用高透光率和配光一体化灯罩，实现合理的配光，最大可能地提高光源使用效率。庭院灯采用聚碳酸酯PC材质，厚度不小于2mm，透光率达90%以上；灯罩表面无气泡、明显的划痕和裂纹。

5.4 所有灯体外壳采用优质铝合金或更高品质材料，经高压压铸而成，一体化结构，灯具外壳全部采用不锈钢螺栓紧固。外壳机械强度足够，不易变形，坚固耐用，表面采用全聚脂粉末进行高温静电喷塑处理，表面塑粉抗紫外线光，老化不褪色；具有防强腐、抗氧化、附着能力强、抗光老化，确保在各种恶劣的环境中使用。

5.5灯具散热效果好，必须有足够的散热空间，并采取维护时能快速、便捷开启的结构。灯具反光器采用高纯铝压制成型，表面氧化后镀二氧化硅处理，表面无明显划痕，配光合理，光效高，低眩光光学系统。实现合理的配光，最大可能地提高光源使用效率。

5.6要求灯具有高防护的结构，防喷水和雨淋，无尘埃进入，防护等级应达到IP65以上。

5.7灯具内导线采用阻燃型电缆，耐高温105度，耐压至600V。电器绝缘等级CLASS I，应符合GB50058-2014的安全标准。

5.8考虑灯具损失后发光效率整灯（灯具光效）不得低于120 lm/w。

5.9灯具通过国家CCC检测认证。

5.10光源和电器元件镇流器、触发器、电容、LED芯片、LED驱动电源等关键部件，要求采用国产优质或合资知名品牌产品：

5.10.1 报价人LED光源需采用科瑞CREE 、欧司朗OSRAM、飞利浦PHILIPS、普瑞品牌的功率型光源产品。

5.10.2  LED电源须采用明纬、茂硕、英飞特、崧盛电子、PHILIPS、GE等知名品牌。驱动电源采用精准恒流驱动，具有过载、短路、热保护、防雷、防浪涌等保护功能。

5.11照明灯具均采用单灯补偿，单灯功率因数不低于0.95。

1)	灯具的效率≥85%

2)	使用寿命：≥ 50000h时。

5)	色温为（4500～6500K）；色温一致性 ≤ ±5％

6)	显色指数不低于75（Ra≥75）

5.12灯具产品应符合国家现行产品标准，应注明生产厂家、规格和生产日期。

5.13安装要求

5.13.1路灯照明在施工时严格按照施工规范要求进行。

5.13.2路灯照明主电源接至门卫室内，出线电缆采用YJV22-0.6/1-5*2.5。采用沿围墙顶端或绿化带穿PVC管埋地敷设方式，过道路穿镀锌钢管埋地敷设。动力电缆使用太阳电缆、远东电缆、上海人民、上上电缆等国内知名品牌。

5.13.3路灯线路埋地或过道时，开挖宽度不少于300mm，深度不少于400mm。施工完毕后应进行回填，多余土头及垃圾须清理外运。

5.13.4每支的路灯杆（含庭院灯，共33支）均需配置2A的断路器保护。

5.13.5更换后的路灯应分项进行编号，并在图纸中对应标出。

5.13.6，埋地PVC电工套管采用重型标准。管径按穿线电缆电线的规格和数量选型。

5.13.7灯具应有良好的接地，灯具接地线采用用2.5mm²黄绿双色接地线。

5.13.8拆除下的路灯头及安装产生的垃圾必须按国家规定固废进行外运、回收或处理。

5.14技术参数：

技术参数（由报价人填写）

| 序号 | 设备(材料)名称 | 品牌 | 型号\名称 | 参数 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯头 |  |  | 功率 |  | ≥150W |
|  |  |  |  | 光效 |  | ≥120ml/W |
|  |  |  |  | 色温 |  | 4500K—6500K |
|  |  |  |  | 显色指数 |  | ≥75 |
|  |  |  |  | 防护等级 |  | IP65以上 |
|  |  |  |  | 使用寿命 |  | 大于50000小时 |
| 2 | 屋顶投光灯 |  |  | 功率 |  | ≥150W |
|  |  |  |  | 光效 |  | ≥120ml/W |
|  |  |  |  | 色温 |  | 4500K—6500K |
|  |  |  |  | 显色指数 |  | ≥75 |
|  |  |  |  | 防护等级 |  | IP65以上 |
|  |  |  |  | 使用寿命 |  | 大于50000小时 |
| 3 | 庭院灯头 |  |  | 功率 |  | ≥40W |
|  |  |  |  | 光效 |  | ≥120ml/W |
|  |  |  |  | 色温 |  | 4500K—6500K |
|  |  |  |  | 显色指数 |  | ≥75 |
|  |  |  |  | 防护等级 |  | IP65以上 |
|  |  |  |  | 使用寿命 |  | 大于50000小时 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

5.15请报价人提供LED庭院灯实物图片和进行必要的说明（报价人按实际描述）

……

6、供货范围

6.1本项目要求报价人按第3条检修工作范围及第5条技术要求，结合厂区道路照明布置图、锅炉房零米层、七米层、锅炉本体及现场踏勘情况，提供改造的方案，以及改造所需的设备、材料供货及安装等。具体包括：包括路灯、屋顶投光灯、三防灯的安装，旧设备的拆除、安装，路灯线路敷设、接线等检修内容所发生的主材价格、配件辅材、安装调试等内容。

## 6.2本技改项目为交钥匙检修项目，供应方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，供应方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，供应方须充分考虑该因素，风险包干。确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺陷（属供应商供货范围）由供应商补充。

6.3负责提供凡属本项目范围内的主设备及附件的设计、安装和材料供应等。

6.4供货明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯头（含灯具、光源及安装附件） |  |  |  | 盏 |  |
| 2 | 三防灯 |  |  |  | 盏 |  |
| 3 | 防爆灯 |  |  |  | 盏 |  |
| 4 | 三防灯 |  |  |  | 盏 |  |
| 5 | 三防灯 |  |  |  | 盏 |  |
| 6 | 疏散指示灯 |  |  |  | 盏 |  |
| 7 | 庭院灯（含灯具、光源及安装附件） |  |  |  | 盏 |  |
| 8 | 屋顶投光灯 |  |  |  | 盏 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

7、技术资料

7.1报价人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供文字文件为word文件，表格资料为Excel文件，图形文件版本为AUTOCAD，图纸比例为1：1。

7.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求。

7.3报价人资料的提交应及时、充分，满足项目进度要求。

7.4随机资料还应有照明灯具的安装、运行、维护、检修说明书或相关技术资料。随机技术资料按4份提供，所有设备随机资料均提供电子版资料。

7.5随机技术资料按4份提供，所有设备随机资料均提供电子版资料。

8、安全要求

8.1成交供应商在工程施工中需遵守厦门同集热电有限公司安全、文明、环保的相关规定及要求。

8.2成交供应商应做好入场施工人员的安全教育工作，在采购方厂内作业时，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经采购方允许的事项，采购方将按公司相关制度采取惩罚措施，如有影响到采购方生产运营的，采购方保留索赔的权利。

8.3成交供应商应按相关法令及标准自己配备工程所需的安全用具及防护用品。

8.4成交供应商应对工程施工中的安全文明施工进行有效管理，并服从于采购方安全文明生产管理相关人员管理。

8.5报价方应承诺为本项目配备1名现场负责安全生产的具有安全生产C证的安全员，人员应为在职员工，提供近3个月社保证明。

9、双方责任

9.1采购方负责指定施工工程具体位置、范围和时间。

9.2采购方负责提供施工所需的电源、水源接点。

9.3报价方负责组织人员、材料、工具器和完成施工。

9.4报价方负责施工、安全培训和安全管理，并对施工质量、进度、安全事故负全责。

9.5报价方在施工过程中按采购方外委工程相关安全、技术、文明管理规范要求，做到“工完、料尽、场地清”。

- 其它要求

因锅炉作业需求，需要施工单位必须根据业主要求，无条件配合业主分段时间施工，报价方应对此进行承诺，并提供承诺函。

11、差异表

报价人要将报价文件和采购文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |