招  标  文  件

- 项目编号：2024-HCGK-SH264

- 项目名称：万泰生物一期供热管道建设

- 招标人：厦门海发环保能源股份有限公司

- 招标代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司

2024年03月

目录

第一章  投标邀请	3

一、投标邀请	3

二、招标项目一览表	4

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表1	5

投标人须知前附表2:资格性、符合性检查表	8

投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则	13

一、说 明	17

二、招标文件	17

三、投标文件的编写	18

四、投标文件的提交	21

五、投标文件的评估和比较	21

六、定标与签订合同	24

七、询问、异议	25

八、其他事项	27

第三章  招标内容及要求	28

一、项目概况	28

二、项目主要内容及要求	28

三、项目相关要求	28

四、施工主要要求	30

附表 主要材料及设备品牌清单	31

五、执行标准和规范	32

六、质量要求	34

七、工程维保服务方案	34

八、报价要求	35

九、验收要求	36

十、合同签订	37

十一、付款方式	37

十二、其他事项	37

第四章  采购合同参考文本	38

第五章  投标文件格式	48

第六章 技术规范书	74

一、总则	74

二、项目概况	74

三、标准和规范	74

四、设计说明	76

五、技术规范要求	81

六、工期要求	91

七、验收标准与要求	91

八、设计图纸清册	92

## 第一章  投标邀请

## 一、投标邀请

受厦门海发环保能源股份有限公司委托，我司对“万泰生物一期供热管道建设”项目的工程及服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：2024-HCGK-SH264

- 招标名称、数量及主要技术规格：见后附：招标项目一览表

- 招标文件购买时间：即刻起至2024年 月 日(节假日除外) 上午[8:30:00-11:30:00]或下午[2:30:00-5:00:00]（北京时间）。

- 招标文件售价人民币50元，售后不退，未购买招标文件的投标人其投标文件将被拒收。（若邮购，对邮寄过程中可能发生的延误、缺漏或丢失，招标代理机构概不负责）。

- 投标截止时间：投标文件应于[2024年 月 日]上午[10:00:00]（北京时间）之前提交到[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行八楼厦门市华沧采购招标有限公司开标厅]，逾期递交的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 开标时间、地点: [2024年 月  日] 上午[10:00:00]（北京时间）、[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行八楼厦门市华沧采购招标有限公司开标厅]。

- 以上信息如有变更，我司将通过中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、厦门市招拍挂交易网（资源市场化配置平台）（www.xmzpg.com）、厦门市华沧采购招标有限公司网站（www.xm-hc.com）等信息发布媒体通知，请投标人关注。

招标代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司        电子信箱：xm-hc@163.com

地    址：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼  邮编：361026

厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦11楼

项目联系人及联系方式：林小姐  0592-6581200  6588966（传真）

保证金经办人及联系方式：叶小姐  0592-5333806  5333807（传真）

投标保证金缴交账户：开户名：厦门市华沧采购招标有限公司

开户行：厦门银行前埔支行     账  号：87430120540000212

标书费及招标代理服务费缴交账户：开户名：厦门市华沧采购招标有限公司

开户行：厦门银行银隆支行      账  号：8751020109007675

## 二、招标项目一览表

| 项目名称 | 项目主要内容 | 数量 | 控制价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 万泰生物一期供热管道建设 | 万泰生物一期供热管道建设（含管道、管件、保温、钢构等全部材料的购买、安装），详见第三章“招标内容及要求”。 | 1项 | ¥264.81万元 |

备注：

1.本次招标为整体招标，投标人必须对本次招标范围内所有工程及服务进行完整投标响应，否则将导致无效投标，评标与授标以整体为单位。

2.项目地点：厦门市海沧新阳工业区鼎山路西侧、湖头路东南侧绿地，翁角西路。

★3.投标人投标报价不得超过本项目招标控制价（含税），否则视为无效投标。

## 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表1

本须知前附表1的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：万泰生物一期供热管道建设 招 标 人：厦门海发环保能源股份有限公司 项目内容：详见招标项目一览表 项目编号：2024-HCGK-SH264 资金性质：企业自筹，非政府采购 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 详见投标须知附表2、第二章《投标人须知》第3条，以及第三章《招标内容及要求》有关内容。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 12 | 投标保证金：人民币叁万元整（￥30000元） 特别说明： 1.投标保证金从招标文件发售之日起即可缴纳，且必须保证在投标截止时间前缴交至指定账户，未按规定足额缴纳投标保证金的投标文件视为无效投标文件。 2.投标人可以采用银行转账、汇款等形式将投标保证金缴交至我司保证金账户（详见招标文件第一章“投标邀请”。截标前投标人应提供银行转账受理回执，不得在投标现场缴交现金、现金解款形式或以个人名义代缴投标保证金。 |
| 5 | 19.1 | 评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选人数量)：详见《投标人须知前附表3》。 |
| 6 |  | 本项目中标人按以下标准及方式向招标代理机构交纳招标代理服务费： 招标代理服务费收费标准（以中标金额为基数）具体为：基数≤100万元部分，按0.8%计取，100万元＜基数≤500万元部分，按0.56%计取（最低收费¥3000元，不足¥3000元的按¥3000元收取）。中标人在领取中标通知书时，应以转账、汇款等付款方式向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。 注：1.为方便招标代理服务费的核对，请在银行汇款凭证上标注项目编号如 ：2024-HCGK-SH264-万泰生物一期供热管道建设招标代理服务费。 2.中标人中标后不能履约的，其缴纳的招标代理服务费将不予退还。 |
| 7 |  | 招标文件中带“★”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或者负偏离，将导致其投标为无效投标。 |
| 8 |  | 重要提示： 1.提供的资格性证明材料若属于需年检的，应提供经年检合格的副本复印件，而不能提供不能判别是否经年检的正本复印件。 2.交通拥堵，递交投标文件请提前做好准备。在规定的投标截止时间之后送达的投标文件将被拒收，敬请谅解。 3.考虑到银行上班时间较迟，投标保证金应提前缴交并到账，未按规定按时足额提交投标保证金或投标保证金未实际到账的投标文件将被视为无效投标。 4.投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在投标截止时间前到账。 5.如投标人缴纳的费用需要开具增值税专用发票，请在转账当月30日前提供增值税一般纳税人的开票资料，如未提供，招标代理机构对上述费用将开具普通发票，特此说明。 6.为确保投标文件的密封的完好性，在递交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性，投标文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。投标人应自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。 7.开标一览表除了装订在投标文件的正本及副本中外，建议多提供一份完全一致的开标一览表，单独密封，作为开标会唱标使用。 8.投标人应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章。 9.若本项目有要求提供照片、效果图等情况的应提供相关电子版光盘两张随投标文件一并提交。 10.投标人应在投标文件中提供“投标保证金退还申请书”（格式详见本招标文件第五章）。 |

## 投标人须知前附表2:资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的投标人 具体内容详见第三章第3条“合格的投标人”。 |
| 2 | 三 | 二 | 资格标准： 1.投标人应是在中华人民共和国境内注册的独立法人企业，提供有效期内营业执照复印件并加盖投标人公章。 2.投标人代表应提供身份证有效复印件（正反面均需复印），投标人代表若不是企业法定代表人的应同时提供企业法定代表人的授权书原件。 3.投标人应同时具备①有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证GB2（压力管道）资质；②市政公用工程施工总承包二级及以上资质；③《施工企业安全生产许可证》；提供有效资质证书复印件并加盖投标人公章。 4.本项目接受联合体投标。 备注：以上资格证明文件均应加盖投标人公章。 根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号），“关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日”。若其他省各级资质审批部门审批的资质证书有效期也有相关规定延续的，投标人需在投标文件中附上相关文件复印件或网页截图等证明资料。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。 |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 一 | 5 | 投标人的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。 |
| 2 | 二 | 3.7 | 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为，并作无效投标处理： （1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； （4）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （5）投标人之间约定中标人； （6）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （7）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （8）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； （9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （13）不同投标人的投标文件相互混装； （14）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 3 | 二 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 二 | 12.5 | 未按规定提交投标保证金，将被视为未响应招标文件要求，取消其投标资格。 |
| 5 | 二 | 17.3.2 | 实质性偏离是指： （1）实质性影响合同的范围、质量和履行； （2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务； （3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。 |
| 6 | 二 | 17.3.2 | 凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求： （1）投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的； （2）投标文件未按规定加盖投标人公章的； （3）投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字； （4）非法定代表人的签字人未在投标文件中提供经法定代表人签字并加盖投标人公章的有效授权委托书的； （5）开标一览表未加盖投标人公章，开标一览表的招标项目名称、项目编号等重要信息错误的； （6）未按照要求提交投标保证金、或投标保证金的金额不足、或投标保证金形式不符合招标文件要求、或保证金不能确保进账的； （7）投标人的投标有效期不满足招标文件要求的； （8）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的，或投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性条款； （9）投标人的技术、商务投标响应方面明显复制招标文件要求的； （10）两个或两个以上投标人的投标文件在其个性部分明显出现雷同的； （11）投标人提交的是可选择的报价； （12）投标人未按规定对投标进行分项报价； （13）投标人提交的报价超过招标控制价（含税）； （14）投标文件中提供虚假或失实资料的； （15）投标文件不满足招标文件中带★条款要求的； （16）招标文件规定的其他情形； （17）评标委员会认定属于无效投标的其他情形。 |
| 7 |  |  | 投标文件至少必须包括下列部分，否则其投标将按照无效投标处理：(1) 投标书；(2)开标一览表；(3)投标分项报价；（4）施工组织设计方案；（5）招标代理服务费承诺书；（6）响应招标文件实质性条款要求的相关资料。 |
| 8 |  |  | 投标人及投标产品必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则该投标人的投标将按照无效投标处理。 |
| 9 | 二 | 17.2 | 如果投标人不接受招标文件的规定对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将按照无效投标处理并被没收投标保证金。 |
| 10 |  |  | 投标人不得干扰招标代理机构组织评标活动，否则将其作无效投标处理。 |
| 11 | 二 | 19.5 | 在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目将作为废标处理： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正行为的； （3）投标人的报价超过了招标控制价（含税），招标人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 除采购任务取消情形外，招标采购单位将重新组织招标或者采取其他方式采购。 |
| ★号条款汇总 |  |  |  |
| 1.★投标人投标报价不得超过本项目招标控制价（含税），否则视为无效投标。 2.★本项目工期为：合同签订生效后65天内完成全部施工（其中管道、管件、钢结构桁架、配套土建管墩的制作、安装，管道经水压试验合格，至少做好两层保温及配套反射层，使管道具备供汽条件需在合同签订生效后50天内完成）。已建管道开口接管需在与招标人约定的3天停汽期间内完成（具体时间待定）。 3.★本项目属于特种设备压力管道安装，若中标，应按要求申办监检，应提供厦门市特种设备检验检测院出具的《特种设备监督检验证书》，投标人应对此作出书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。 4.★项目管理班子配备：投标人应根据本项目特点成立相应项目管理组织机构，项目管理班子人员均要求为本单位的在职职工（提供投标文件递交截止时间前六个月（不含递交截止时间的当月）中任一月份依法缴纳社会保障资金证明），投标人应对项目管理人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。中标人项目管理班子人员未经招标人许可不得更换。投标人应对此作出书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。 5.★付款方式 5.1合同正式签订生效，招标人收到中标人合同暂定金额30％的增值税专用发票及对应金额的预付款保函或施工主材（全部管道、管件和隔热管托）运抵现场后，10个工作日内招标人支付给中标人合同暂定金额的30%款项作为预付款。 5.2每月进度款按当月经核定实际完成合同工程量的80%拨付，中标人提交进度款申请表，经监理工程师、招标人确认的已完工程月报表，以及对应款项的增值税发票，10个工作日内招标人支付中标人相应款项。进度款实际支付累计达到合同价款的80%时(含预付款)，停止支付进度款。 5.3中标人完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经招标人、监理等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更等原因造成工程量增减，结算资料提交招标人委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），招标人收到中标人完整的竣工资料（装订成册，一式两份）和全额增值税专用发票后，10个工作日内招标人支付中标人至合同结算金额的97%。 5.4预留3%作为质保金，两年质保期内无质量问题，招标人无息付清质保金。 |  |  |  |

## 投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则

- 评标方法：综合评分法。

二、评标标准和方法： - （一）具体的评标标准：对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作出实质性响应的投标人，则依照以下标准进行评分： - 1.技术评分（F1）标准（满分15分） 序号; 评分界定; 满分. 1-1; 根据投标人提供的施工组织设计方案进行评价： （1）施工方法：①提供施工方法，且能够基本满足招标人要求为合格的得1分；②施工方法完全符合本项目情况，符合工程实际，材料详尽，图文并茂，且能确保项目实施并达到预期目标为优的得2分；③施工方法有缺项或不符合本项目，对项目实施带来较大风险或未提供施工方法为不合格的不得分。 （2）确保工程质量的技术组织措施：①提供确保工程质量的技术组织措施，且能够基本满足招标人要求为合格的得1分；②措施完全符合本项目情况，符合工程实际，且能确保项目实施并达到预期目标为优的得2分；③措施有缺项或不符合本项目，对项目实施带来较大风险或未提供措施为不合格的不得分。 （3）主要施工机械安排：①提供主要施工机械安排，且能够基本满足招标人要求为合格的得1分；②主要施工机械安排合理，主要施工机械技术先进、性能可靠，能确保项目实施并达到预期目标为优的得2分；③主要施工机械安排有缺项或不符合本项目，对项目实施带来较大风险或未提供主要施工机械安排为不合格的不得分。 （4）施工进度表或工期网络计划：①提供施工进度表或工期网络计划，且能够基本满足招标人要求为合格的得1分；②施工进度表或工期网络计划编制合理，符合工程实际，能确保项目实施并达到预期目标为优的得2分；③施工进度表或工期网络计划有缺项或不符合本项目，对项目实施带来较大风险或未提供施工进度表或工期网络计划为不合格的不得分。 （5）安全及文明施工组织措施：①提供安全及文明施工组织措施，且能够基本满足招标人要求为合格的得1分；②安全及文明施工组织措施得当、可靠，符合工程实际，能确保项目实施并达到预期目标为优的得2分；③安全及文明施工组织措施有缺项或不符合本项目，对项目实施带来较大风险或未提供安全及文明施工组织措施为不合格的不得分。; 10. 1-2; 根据投标人提供的组织机构设置情况、人员配置及资历水平情况进行评价： ①根据项目特点成立相应组织机构，机构设置及人员配置合理、有针对性、现场项目经理及各专业技术人员配置符合要求的得2分； ③现场项目经理具有高级职称加1分； ②现场项目经理具有一级建造师证书的加1分； ④现场项目经理有负责过一个类似热力蒸汽管道项目（合同金额超300万及以上）的加1分。 以上要求投标人应提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。; 5. 2.商务评分（F2）标准（满分5分） 序号; 评分界定; 满分. 2-1; 根据投标人提供的2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）GB2压力管道安装类业绩进行评价：每提供一个GB2压力管道安装类业绩（合同金额＞200万元）得1分，满分5分。投标人应提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。; 5. - 3.报价评分（F3）标准（满分80分） 在满足招标要求的投标中，取最低有效投标总报价为评标基准价，各有效投标报价得分=评标基准价/投标总报价×80。. 4.对评委技术、商务部分评分结果统计时，将进行算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分，计算过程及结果均四舍五入保留小数点后二位。投标人最终总得分F=F1+F2+F3。 （二）推荐中标候选人名单 1.中标候选人数量：3个。 2.中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序： （1）按评审后综合得分由高到低顺序排列。 （2）综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。 （3）综合得分且投标报价相同的，按技术分（即F1）由高到低排列。 （4）以上办法都不能确定排名时，则由评标委员会按随机抽取的方法确定。 特别说明： 1.投标人不得干扰招标代理机构组织招标活动，否则将其作无效投标处理。 2.由于评审主要根据投标文件提供的资料进行，投标人应对其投标文件、资料的真实可靠性负责，若因投标人提供的投标文件、资料存在弄虚作假情况，评标委员会有权取消其中标资格。

三、定标原则： 1.评标委员会完成评标工作后，向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。招标人应当自收到书面评标报告3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同）将评标结果在原招标公告媒介上公示3天。在公示期间，投标人对评标结果有异议的可直接书面向招标人提出，招标人自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招投标活动。超过公示期提出的异议，招标人不予受理。 2.公示期结束，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，并向中标人发出中标通知书。 3.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，或重新组织招标。

- 一、说 明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的工程及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “工程”系指招标文件规定中标人须承担的土建施工、修缮、管道施工、水压试验等。

3. 合格的投标人

3.1 凡有足够能力提供本招标文件所述工程及服务的，符合本招标文件规定资格条件要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守相关法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 投标代理人在本招标项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需工程及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间前将书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止时间前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应认真和细致阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的相关要求作出实质性的完整响应，投标人应保证所提供的全部资料的真实性、有效性和完整性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人应对招标工程（或服务）一览表所列的全部合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种工程（或服务）只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分（但不限于）：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

（3）投标分项报价

(4) 技术规格和商务偏离表

（5）施工组织设计方案

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标人提交的其它资料（如：检测报告及其它相关商务文件等）

(8) 招标代理服务费承诺书

(9) 投标保证金缴交凭证

(10) 投标保证金退还申请书

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金：

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在投标截止时间之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金应以转账、汇款等国家允许的方式在规定时间之前足额转入本招标文件指定的银行账户。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6未中标的投标人在中标人确定后，凭投标人开具的“投标保证金退还申请书”办理退还其投标保证金手续，招标代理机构在收到“投标保证金退还申请书”后的5个工作日内将保证经原额无息退返投标人。

12.7在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后（若有交纳履约保证金要求的，在中标人交纳履约保证金并签订合同后），中标人凭其签订的合同副本及开具的“投标保证金退还申请书”办理退还其投标保证金手续，招标代理机构在收到“投标保证金退还申请书”及合同副本后的5个工作日内将保证金原额无息退返中标人。

12.8发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

- 中标人未能按本须知第22条规定签订合同；

- 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标代理服务费；（招标人如有要求中标人增加支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

- 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本及副本（份数以投标人须知附表为准）；“正本”必须用A4等标准幅面纸张打印装订（相关证明材料可以按招标文件要求直接使用有效的原件、复印件或资料彩页等），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖投标人公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供工程（或服务）符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图片、图纸和数据，并须提供该工程（或服务）主要技术性能和特征的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字等改动，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

13.9投标人应将投标文件按顺序装订成册（不得活页装订）、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 四、投标文件的提交

14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别妥帖密封，并标明项目编号、投标人名称、项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封或密封不合要求的将导致其投标被拒绝。

14.2 每一密封处应注明“于    之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.3 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6 投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。载明修改内容和（或）撤回通知的文件应当按本须知要求签署、盖章、密封和递交，并作为投标文件的组成部分。

14.7 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 开标由招标代理机构主持，邀请招标人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。招标代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“报价一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

15.4开标、唱标后，有效投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将重新组织招标或者采取其他方式采购。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标工程（或服务）的特点组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家人数不能少于2/3。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、异议、评估和比较，并做出推荐中标人的建议。

17.投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并丧失投标保证金退还的请求权。

17.1 评标委员会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受评标委员会按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按第二章第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

符合性检查的具体内容详见“投标人须知前附表2”。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表第3所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响供应质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会将按综合评分，根据综合评分高低依次排列顺序推荐出中标候选人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 六、定标与签订合同

20. 定标准则

20.1本次招标采用综合评分法，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评审程序。

20.2通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作出实质性响应的投标人，则依照以下评标办法进行评审：

20.2.1.评标委员会完成评标工作后，向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。招标人应当自收到书面评标报告3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同）将评标结果在原招标公告媒介上公示3天。在公示期间，投标人对评标结果有异议的可直接书面向招标人提出，招标人自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招投标活动。超过公示期提出的异议，招标人不予受理。

20.2.2.公示期结束，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，并向中标人发出中标通知书。

20.2.3.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，或重新组织招标。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标人发出中标通知书（须缴纳相关费用）。中标通知书发出后，中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

21.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同文件的组成部分。

21.4 招标代理机构应当在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金（或银行保函），在招标人与中标人签订合同后（若有交纳履约保证金或银行履约保函的，则在中标人交纳履约保证金或银行履约保函后）5个工作日内，退还中标人的投标保证金。相关投标人须按招标文件要求向招标代理机构提交退还投标保证金的凭证材料。

22. 签订合同

22.1 招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起，根据招标文件确定的事项和中标投标文件，参照本招标文件第四章的合同文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标人责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标人签订合同的，按本文件的有关规定处理。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同文件的有效组成部分。

22.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 七、询问、异议

23.询问

23.1潜在投标人或投标人对本次招标活动的有关事项若有疑问，可向招标人提出询问，招标人将进行答复。

24.异议

24.1异议应在规定的时限内提出，并符合下列条件：

（1）对招标文件提出异议的，异议人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对招标过程、结果提出异议的，异议人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）异议人应按照招标文件第二章规定方式提交异议函原件。

（3）异议函应包括下列主要内容：

①异议人的基本信息，至少包括：异议人全称、地址、邮政编码等；

②所异议项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③具体、明确的异议事项（以下简称：“异议事项”）；

④针对异议事项提出的明确请求，前述明确请求指异议人提出异议的目的、希望招标人对其异议作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对异议事项导致异议人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.异议人代表的身份证明材料：

a1异议人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；异议人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且异议人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所异议的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2异议函所述事实存在的证明材料，如：招标文件、招标过程或中标结果违法违规或不符合招标文件要求等证明材料；

b3依法应终止招标程序的证明材料；

b4应重新招标的证明材料；

b5招标文件、招标过程或中标、中标结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若异议的具体事项处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥异议人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出异议的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2异议人应在法定异议期内一次性提出针对同一招标程序环节的异议，招标人、招标代理机构不接受同一异议人对同一招标程序环节的多次异议。

24.3对不符合本章第24.1条规定的异议，招标人将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知异议人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知异议人修改、补充后在规定时限内重新提交异议函原件。

24.4对符合本章第24.1条规定的异议，招标人、招标代理机构将按照招标投标法及实施条例的有关规定进行答复。

24.5招标人、招标代理机构认为供应商异议不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展招标活动；认为供应商异议成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

24.5.1对招标文件提出的异议，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

24.5.2对招标过程、中标或者中标结果提出的异议，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展招标活动。

## 八、其他事项

25. 招标代理服务费

25．1 中标人应按投标人须知前附表规定的标准向招标代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费在领取《中标通知书》的同时，以电汇、转账等付款方式一次性缴清。

25.2中标人在中标公告发布后或中标通知书发出后30日内未向招标代理机构缴交招标代理服务费的，招标代理机构将从其投标保证金中等额扣除招标代理服务费，余额退还中标人；投标保证金不足以支付招标代理服务费的，中标人应当向招标代理机构补足。若中标人存在恶意拖欠缴纳招标代理服务费的，招标代理机构可视情对中标人采取法律手段追索。

26.招标文件的解释

本招标文件的解释权归厦门市华沧采购招标有限公司。

## 第三章  招标内容及要求

## 一、项目概况

1.本项目为万泰生物一期供热管道建设。各投标人应按招标文件及附件内容进行投标，所提供的产品要求符合国家或行业的相关标准。

2.施工地点主要位于厦门海沧新阳工业区鼎山路西侧、湖头路东南侧绿地，翁角西路。

3.本项目管道主要采用架空敷设方式，跨翁角西路、湖头路采用桁架跨越，跨三九军大、蓝湾科技、育生生物大门采用地埋跨越。

## 二、项目主要内容及要求

1.从生物医药园通用厂房大门西侧已建成蒸汽管道开口接管，新建约125m长度DN350、705m长度DN250管道，跨越翁角西路后沿鼎山路、湖头路敷设，跨越湖头路后接至万泰生物用汽点，项目按要求申报监检，管道焊缝经100%射线检测合格。包含施工期间占用道路的交通组织设计及审批。

2.本蒸汽管线属于压力管道GB2类，设计参数为：压力1.80MPa（G），温度300℃；操作参数为：压力1.3MPa（G），温度220℃。

3.按招标文件、清单及图纸要求，完成万泰生物一期供热管道建设，项目含管道、管件、支吊架、钢构、保温、管墩等全部施工材料的采购及制作安装，与已建成管道对接，水压试验，施工场地清理等。

4.详细安装施工范围以招标文件、清单及图纸（详见附件）为准。施工须按要求办理压力管道安装维修改造告知，申报监检，施工范围内的蒸汽管道焊缝进行100%射线检验。

5.其他要求详见第六章《万泰生物一期供热管道建设技术规范书》。

## 三、项目相关要求

1.投标人提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

2.中标人提供的与本项目有关的配件、材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件，技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。在材料设备进场前应经招标人现场人员签字确认，否则招标人有权拒绝进场。若所采购的材料、设备等不符合要求，招标人有权退货更换，所造成的损失由投标人自行负责，如造成损失的，招标人可要求中标人给予赔偿。

3.中标人所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到招标人认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

4.在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经招标人书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

5.中标人应严格按厦建工{2022}102号文件关于施工扬尘防治要求做好施工区域围挡及扬尘防治等安全文明施工措施。若中标人在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对招标人形象不利，或者导致招标人被相关政府部门追究问责的，中标人需承担因此产生的法律责任并赔偿招标人的经济损失。

6.涉及与有关行业部门的事宜、费用均由投标人自行处理，确保项目最终合格、合法交付招标人投入使用。

7.中标人必须保证招标人在使用其货物过程的任何时候不受到知识产权、工业设计权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由投标人承担。

8.工期要求：

★8.1本项目工期为：合同签订生效后65天内完成全部施工（其中管道、管件、钢结构桁架、配套土建管墩的制作、安装，管道经水压试验合格，至少做好两层保温及配套反射层，使管道具备供汽条件需在合同签订生效后50天内完成）。已建管道开口接管需在与招标人约定的3天停汽期间内完成（具体时间待定）。

8.2中标人由于自身原因造成不能如期投运管道，每拖延一天扣款两万元。

9.中标人不得将本项目内容部分或全部转包他人，若发现转包，招标人有权终止合同。

10.投标人的代表必须准时出席本次项目的开标会议，否则由此产生的一切后果由投标人自行承担。

11.投标人认为有利于招标人的其它优惠条款应单独列明。

12.不可抗力

12.1 主要情形如下：（1）7 级以上的地震；（2）12 级以上台风；(3)24小时降雨量达到150 毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非招标人、中标人责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件；（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成招标人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

12.2 不可抗力事件发生后，中标人应立即通知招标人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。招标人应协助中标人采取措施。不可抗力事件结束后，中标人应及时向招标人通报受害情况、损失程度及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，中标人应每隔7天向招标人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后28天内，中标人向招标人提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。

12.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：

12.3.1 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由招标人承担；

12.3.2 招标人、中标人单位的人员伤亡，由合同双方各自负责，并承担相应费用；

12.3.3 中标人机械设备损坏及停工损失，由中标人承担；

12.3.4 停工期间，中标人按要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，出招标人承担；

12.3.5 工程所需清理、修复费用，由招标人承担；

12.3.6 延误的工期相应顺延。

12.4 因合同双方的一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 四、施工要求

1.投标人应提供详细的施工组织设计方案。内容包括但不限于：主要施工方法；工程投入的主要材料、施工机械设备、劳动力计划；确保工程质量和工期的技术组织措施；确保安全、文明的技术组织措施；施工总进度表或工期网络图；明确施工管理、质量控制、健康、安全、环境等项目管理班子配备情况。

2.中标人施工前必须组织专业人员对招标人提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知招标人；若中标人对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由中标人负责。若图纸完整准确，中标人必须严格按图施工，遇有变更时需经招标人书面同意后方可施工。因中标人原因导致工程造价提高，中标人需承担工程造价增加部分的费用。

3.本项目蒸汽管道环焊缝需进行100%射线检测，检测标准不得低于现行国家标准NB/T47013-2015《承压设备无损检测》规定的Ⅱ级质量要求，角焊缝需进行100%磁粉检测。以及其他全面检查和测试，确保验收合格。

★4.本项目属于特种设备压力管道安装，若中标，应按要求申办监检，应提供厦门市特种设备检验检测院出具的《特种设备监督检验证书》，投标人应对此作出书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。

5.对施工中有违反文明施工、市容环境卫生法律、法规制度的，依法依规进行处置；发生安全责任事故的，依法处理；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。严格遵守国家、地方有关法律法规，编制专项施工方案，提出保障施工安全的注意事项及具体措施。

6. 建立严格的安全教育制度，坚持入场教育，增强安全意识；进行定期或者不定期的安全检查，及时发现和消除安全隐患，制止违章作业。施工人员需经过现场安全教育，并参加施工技术、安全技术措施交底，熟知施工现场的危险源和应急措施。

7.采用降低扬尘和噪音的得利措施，应尽量集中在白天进行作业，避免夜间施工噪音超标扰民。

8.施工机械的使用严格按照有关规定执行，无关人员严禁使用。电工、吊车、气割、焊接及高处作业人员需执有效的特种作业操作证件。

9.使用合格的工器具和设备设施，现场电气设备均带有漏电保护装置，配电线采用三相五线制，由执有效证件的电工完成接线和拆线。

10.依法为从业人员缴纳工伤保险；作业人员应配有合格的个人防护用品。

11. 施工现场必须设置安全标识，设置临时围挡或者安全警戒区，防止无关人员进入施工区域。

12.做好施工区域周边绿化及人行道的防护措施，如有损坏，应按要求进行修复。施工过程中开挖土方应及时外运，清理现场，道路或人行道区域沟槽上部需盖厚钢板恢复通行，施工完成后及时回填。施工现场必须按规范要求设置警示、围档、防尘等安全文明施工措施。

13.中标人自行解决施工用水、用电事宜。

14.中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

15.人应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及招标人需要配合的工作。

16.材料及主要设备品牌推荐清单（为确保工程质量，所用的主要设备材料推荐以下品牌）

附表 主要材料及设备品牌清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | 采用上海宝钢集团有限公司、武钢集团有限公司、天津大无缝钢管集团有限公司、包钢钢管集团等。 |
| 2 | 旋转补偿器 | 采用江苏远通波纹管有限公司、航天晨光股份有限公司、江苏博格东进管道设备有限公司、江苏贝特管件有限公司等。 |
| 3 | 弯头、三通、 大小头 | 采用河北益能高压管道有限公司、武锅三钢分公司、河北昊天管道有限公司、河北海浩高压管件有限公司、河北尚恒管道制造有限公司、河北冀孟高压管件有限公司等；如无缝钢管厂家同时生产管件，管件可在无缝钢管生产厂家处一并采购。 |
| 4 | 疏水器 | 采用甘肃红峰机械有限责任公司、泉州英桥阀门有限公司、上海良工阀门厂有限公司、北阀集团北京阀门有限公司等。 |
| 5 | 阀门 | 采用上海双高阀门、上海华电阀门、上海电站阀门、上海亚核阀门等。 |
| 6 | 隔热管托 | 采用江苏明江机械制造有限公司（黑超）、常州市武进武南管道设备有限公司、江苏龙英管道新材料有限公司等。 |
| 7 | 彩钢板 | 上海宝山钢铁股份有限公司、烨辉（中国）科技材料有限公司、博思格钢铁（苏州）有限公司等。 |
| 8 | 硅酸铝 针刺毯 | 采用山东鲁阳、河北国美、南京中欢等。 |
| 9 | 高温 玻璃棉 | 采用河北格瑞、美乐斯、依索维尔、威伦维客等。 |
| 10 | 耐高温铝箔玻纤布反射层 | 采用江阴健博、苏州君悦、浙江鹏远、江苏龙英等。 |
| 说明：本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考，投标人可以直接选用参考品牌中的一种，原则上不另选其他品牌。如需另选其他品牌，所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。 |  |  |

## 五、执行标准和规范

本招标文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行：

《供热工程项目规范》                             GB 55010-2021

《压力管道规范 公用管道》                        GB/T 38942-2020

《工业设备及管道绝热工程设计规范》             	GB 50264-2013

《工业金属管道设计规范》                       	GB 50316-2022

《城镇供热管网设计标准》                       	CJJ /T34-2022

《城镇供热管网工程施工及验收标准》             	CJJ 28-2021

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》             GB/T 9711-2017

《旋转补偿器》                                   JB/T 12936-2016

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》            TSGD 07

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》             GB50726-2011

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》     GB50727-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》           GB 50236-2019

《工业金属管道工程施工规范》                     GB 50235-2019

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》       GB 50185-2019

参照《工业金属管道工程施工质量验收规范》         GB 50184-2020

参照《工业设备及管道绝热工程施工规范》           GB 50126-2008

参照《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

《输送流体用无缝钢管》                           GB/T8163-2018

《钢制对焊管件  技术规范》                       GB/T 13401-2017

《钢制对焊管件  类型与参数》                     GB/T 12459-2017

《承压设备无损检测》                             NB/T47013-2015

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》

《建筑抗震设计规范》                             GB 50011-2019

《建筑结构荷载规范》                             GB 50009-2012

《混凝土结构设计规范》                           GB 50010-2019

《混凝土结构工程施工质量验收规范》               GB 50204-2020

《钢结构设计标准》                               GB 50017-2020

《钢结构工程施工质量验收规范》                   GB 50205-2020

《建筑地基基础设计规范》                         GB 50007-2021

《建筑桩基技术规范》                             JGJ 94-2018

《建筑地基处理技术规范》                         JGJ 79-2018

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》             GB 50202-2018

《建筑结构可靠度设计统一标准》                   GB 50068-2018

《构筑物抗震设计规范》                           GB 50191-2018

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》             GB 50202-2018

《工业建筑防腐蚀设计标准》                      GB/T 50046-2018

《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》          SH/T 3507-2021

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基板）》22G101-3。

## 六、质量要求

1.本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

2.因中标人的原因工程质量达不到规定的质量等级，中标人必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在招标人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

## 七、项目管理人员配备要求

| 序号 | 岗位要求 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.拟派项目负责人应具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证书，且通过年审有效，目前无在建项目也没有处于被停接任务，并已取得项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。 2.资质证书上标明的工作单位必须与投标人名称一致，不一致的应有合法变更手续并提供有关证明资料。 |
| 2 | 技术负责人 | 1.项目技术负责人应具有中级及以上职称。 2.拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为供应商本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保证明为准。 |
| 3 | 其它人员 | 1.项目管理人员没有处于被行政主管部门停标（或停止从业）状态。 2.提交《施工现场项目管理人员到位承诺书》。 3.提交的有关证书均须在有效期内，若证书不在有效期内的，将视为不满足要求。 4.供应商须为本项目配备所需的其他相关人员（包含但不限于施工员、安全员、质量员、材料员等）。投标人拟派的管理人员及其他人员必须单人单岗，不得与其他岗位相互兼任。 5.施工人员进入施工现场前必须经过招标人安全环保部门安全教育并考试合格，经过施工三措两案安全技术交底、安全措施交底、施工方案交底。 6.参加登高的施工人员必须有三年以上的高空安装作业经验，全部持有经国家劳动部门培训颁发的高处作业证。 7.高空作业人员年龄不超过50周岁，并提供体检合格证明。 |

备注：★1.项目管理班子配备：投标人应根据本项目特点成立相应项目管理组织机构，项目管理班子人员均要求为本单位的在职职工（提供投标文件递交截止时间前六个月（不含递交截止时间的当月）中任一月份依法缴纳社会保障资金证明），投标人应对项目管理人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。中标人项目管理班子人员未经招标人许可不得更换。投标人应对此作出书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。

2.合同执行时，中标人应严格按照投标时提供的项目管理机构人员进行现场管理。

## 八、工程维保服务方案

1.投标人应在投标文件中提供详细的质量保证和工程维保服务方案承诺并加盖投标人公章。

2.本项目保修期 两 年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由中标人负责维修并承担修理费用。

3.保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由中标人承担，非人为原因而出现的任何问题，由中标人负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到招标人通知后24小时响应并及时到场处理。

## 九、报价要求

1.本项目为整体采购，投标人应对所有内容完整响应，否则将导致无效报价。投标报价必须根据本工程特点，套用工程所在地现行的预算定额及费率进行预算编制，并按《工程量清单综合单价报价表》所列项目进行报价，报价时必须写明所报项目的单价和合价，表中合计价即为该项目的总报价。

2.本项目报价为含税价格，报价以人民币为货币单位。

3.各投标人投标报价为工程施工完毕经招标人验收合格所发生的一切费用，包括工程主辅材料费、机械设备费用、人工费、风险费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及招标文件的特别规定、税费（9%增值税）、运输费、风险费、招标代理服务费等与之相关的一切费用。投标人漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

4.投标人所报单价在中标后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减，投标人对《工程量清单综合单价报价表》所列子项均应报价，且工程量不能更改（除非招标人有另外特别要求）。

5. 投标人应按招标人提供的工程量中列出的工程项目和工程量，填报单价和合价。投标人未填单价或未填合价或漏报的工程项目，视为该项目的费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，在实施中，招标人将不予另外支付该未填或漏报的价款。

6.除非合同中另有规定，投标人在报价中所报综合单价和合价，以及工程量报价表中的总报价，均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、大型机械进退场费、风险费等所有费用。

7.本工程实行风险包干制，投标人报价至少须考虑并承担下列风险：

7.1因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确；

7.2因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；

7.3因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

7.4按合同工期完工所采取的赶工措施费用。

8.承包方式：单价合同，按实结算。投标人应根据工程量清单作出投标单价及投标总报价，按实结算。凡出现风险包干范围内的内容时，合同约定的单价不予调整，但出现非中标人原因造成的设计变更或现场签证，且变更程序和签证手续符合相关规定的，经审核确认后可相应调整合同单价。另外，招标人有权根据实际情况增加或减少施工量，招标人提出变更的子项按相应单价和实际施工量进行合同总价调整。结算的最终金额以招标人委托的第三方审核机构出具的结算金额为准。

9.投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

## 十、验收要求

1.验收依据：《万泰生物一期供热管道建设技术规范书》、招标文件、投标文件、合同、图纸、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准规定。

2.中标人应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，招标人将根据相关标准进行验收，不符合质量要求的，招标人有权取消其招标资格并追究其法律责任。其中所产生的费用由该中标人承担。

3.中标人交付验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

4.本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 十一、合同签订

中标人接到《中标通知书》后两日内，持《中标通知书》与招标人联系签订合同等相关事宜，招标文件、投标文件及投标承诺均作为合同订立的依据。签订合同后一个工作日内中标人应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。若因中标人自身原因导致不能完成合同签订手续的，招标人将不予退还投标保证金。

## ★十二、付款方式

1.合同正式签订生效，招标人收到中标人合同暂定金额30％的增值税专用发票及对应金额的预付款保函或施工主材（全部管道、管件和隔热管托）运抵现场后，10个工作日内招标人支付给中标人合同暂定金额的30%款项作为预付款。

2.每月进度款按当月经核定实际完成合同工程量的80%拨付，中标人提交进度款申请表，经监理工程师、招标人确认的已完工程月报表，以及对应款项的增值税发票，10个工作日内招标人支付中标人相应款项。进度款实际支付累计达到合同价款的80%时(含预付款)，停止支付进度款。

3.中标人完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经招标人、监理等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更等原因造成工程量增减，结算资料提交招标人委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），招标人收到中标人完整的竣工资料（装订成册，一式两份）和全额增值税专用发票后，10个工作日内招标人支付中标人至合同结算金额的97%。

## 4.预留3%作为质保金，两年质保期内无质量问题，招标人无息付清质保金。

## 十三、其他事项

1.中标人应严格依据投标文件所做承诺履行义务，如有违约，招标人有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标人所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

2.确定中标人后，中标人应严格依据招标文件及投标文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，招标人有权追究违约方的违约责任。

## 第四章  采购合同参考文本

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

- 甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方万泰生物一期供热管道建设项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

1.项目名称：万泰生物一期供热管道建设。

2.项目地点：厦门市海沧新阳工业区。

3.项目主要内容：从生物医药园通用厂房大门西侧已建成蒸汽管道开口接管，新建约125m长度DN350、705m长度DN250管道，跨越翁角西路后沿鼎山路、湖头路敷设，跨越湖头路后接至万泰生物用汽点，项目按要求申报监检，管道焊缝经100%射线检测合格。项目含管道、管件、支吊架、钢构、保温、管墩等全部施工材料的采购及制作安装，与已建成管道对接，水压试验，施工期间占用道路的交通组织设计及审批，施工场地清理等。

4.承包方式：单价合同，按实结算。投标人应根据工程量清单作出投标单价及投标总报价，按实结算。凡出现风险包干范围内的内容时，合同约定的单价不予调整，但出现非中标人原因造成的设计变更或现场签证，且变更程序和签证手续符合相关规定的，经审核确认后可相应调整合同单价。另外，招标人有权根据实际情况增加或减少施工量，招标人提出变更的子项按相应单价和实际施工量进行合同总价调整。结算的最终金额以招标人委托的第三方审核机构出具的结算金额为准。

5.工期要求：合同签订生效后65天内完成全部施工（其中管道、管件、钢结构桁架、配套土建管墩的制作、安装，管道经水压试验合格，至少做好两层保温及配套反射层，使管道具备供汽条件需在合同签订生效后50天内完成）。已建管道开口接管需在与招标人约定的3天停汽期间内完成（具体时间待定）。

- 合同价款及付款方式

1.合同价款（含9%税）：人民币             元 。合同价款为暂定金额，本合同采用单价合同承包方式，工程量按实结算。

2.付款方式

（1）合同正式签订生效，甲方收到乙方合同暂定金额30％的增值税专用发票及对应金额的预付款保函或施工主材（全部管道、管件和隔热管托）运抵现场后，10个工作日内甲方支付给乙方合同暂定金额的30%款项作为预付款。

（2）每月进度款按当月经核定实际完成合同工程量的80%拨付，乙方提交进度款申请表，经监理工程师、甲方确认的已完工程月报表，以及对应款项的增值税发票，10个工作日内甲方支付乙方相应款项。进度款实际支付累计达到合同价款的80%时(含预付款)，停止支付进度款。

（3）乙方完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经甲方、监理等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更等原因造成工程量增减，结算资料提交甲方委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），甲方收到乙方完整的竣工资料（装订成册，一式两份）和全额增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至合同结算金额的97%。

- （4）预留3%作为质保金，两年质保期内无质量问题，甲方无息付清质保金。

- 材料和设备供应方式

本项目采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同暂定金额15%的违约金。

- 双方现场代表

1.甲方代表：                职务

2.乙方代表：                职务

- 验收质量要求

1.满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2021、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2019、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB/T50185-2019及其它在用的行业规范、标准的要求。

2.招标文件中的《万泰生物一期供热管道建设技术规范书》转为合同附件《万泰生物一期供热管道建设技术协议书》签订，经双方签字盖章后与合同具备同等法律效力。

3.工程质量要求标准：合格。

- 双方责任

甲方责任

1.甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

2.甲方在核对成果时，如发现与实际情况不符，应及时书面通知乙方，以查明原因。

乙方责任

1.乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

2.乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

3.乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

4.乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

5.工程完工，具备投运条件，乙方应提供工程质量承诺书，在竣工验收期间甲方可将管道投入试运行，由此而发生的质量或其他问题，由乙方承担责任。

6.双方另行签订安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

2.工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

3.工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每逾期一天甲方将扣罚乙方2万元，逾期7日，甲方有权解除协议，乙方承担一切违约责任，甲方并有权要求乙方支付本合同价15%违约金及损失赔偿。

4.本项目不允许分包，乙方应严格按照投标时提供的项目管理机构人员进行现场管理，确保项目安全、保质保量完成。如有违反，扣除合同暂定金额5％的违约金，并立即按要求进行整改。乙方拒不整改的，甲方有权解除协议，并有权要求乙方损失赔偿。

5.项目管理机构配备情况（现场管理人员）

| 序号 | 管理岗位 | 姓名 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |
| 7 | 资料员 |  |  |

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

1.合同订立时间：2024年  　月    日

2.合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

3.本合同一式六份，甲方持有四份，乙方持有两份，具有同等的法律效力。

4.本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-68075**	 电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-68075**	 传  真：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                  账  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

承包商安健环协议

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确甲乙双方在工程实施过程中的安全责任、权利和义务，确保施工安全，根据国家和地方有关法律、法规和规章关于安全生产的规定，以及厦门海发环保能源股份有限公司的相关规定、标准和制度，甲乙双方经充分协商，签订本协议。

- 一、承包工程项目

（一）工程项目名称：万泰生物一期供热管道建设

（二）工程地址：厦门市海沧新阳工业区

（三）承包形式：单价合同承包，按实结算。

（四）工程项目期限：合同签订生效后65天内完成全部施工（其中管道、管件、钢结构桁架、配套土建管墩的制作、安装，管道经水压试验合格，至少做好两层保温及配套反射层，使管道具备供汽条件需在合同签订生效后50天内完成）。已建管道开口接管需在与招标人约定的3天停汽期间内完成（具体时间待定）。

- 二、协议内容

（一）安全文明施工目标

1.不发生轻伤及以上人身事故；

2.不发生一般机械、设备、火灾事故，不发生重大责任交通事故以及环境影响事件；

3.不发生因施工原因造成的设备异常及以上事故；

4.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

（二）本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1.《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》；

2.国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》；

3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

4.国家部委办相关安全的规定；地方安全、环境法规；

5.电业安全工作规程；

6.厦门海发环保能源股份有限公司有关安全文明施工的规章制度。

（三）甲方的权利和义务

1.甲方应认真贯彻并严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章；

2.甲方应有健全的安健环管理组织，包括具体负责安全生产的领导；

3.甲方按有关规定对乙方的资质进行审查，以确认乙方承包的工程与其资质相符合；

4.甲方有权对乙方工作人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；

5.甲方在工程（项目）施工前应认真审核乙方开工报告、施工组织设计、作业指导书、检修施工方案等相关资料，根据工程（项目）内容、特点，详细向乙方说明本工程项目施工日期、特点要求、安健环风险。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危及人身安全或引起严重设备事故的施工项目，甲方应事先向乙方交待综合管理系统文件要求和安健环管理指令，乙方制订施工安全技术措施，需报经甲方审查合格后实施，甲方负责监督。

6.对带电设备附近等必须办理工作票的施工区域，甲方规定好工作区域范围，与乙方在现场安全交底，由乙方用鲜明的色带围好，乙方工作负责人对工程进行全过程监护，不得超越工作票范围进行施工。甲方对地下管线和构筑物应作详细的书面交底，明确施工方法，乙方必需严格遵守。

7.施工期间，甲方指派         负责联系、检查、督促乙方执行有关安健环要求、防火规定。双方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

8.当乙方出现安健环、文明施工严重失控或有严重失控的危险时，甲方应当以口头或书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面整改意见。乙方完成整改处理意见并以书面形式提出开工要求后，甲方应当在48个小时内组织验收，并于验收合格后签字给予答复。

乙方发生以下情况时，甲方有权对乙方进行停工整顿直至解除合同：

（1）发生人身伤亡事故或严重隐患；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故或严重隐患；

（3）发生公司内建筑物火灾、火险事故或严重隐患；

（4）重复发生相同性质的安全事故；

（5）多次不听从劝告，施工现场脏、乱、差，不能满足安健环和文明施工要求。

9.由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，甲方应配合乙方按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

10.乙方的检修外包工程，需要办理设备停役手续的，由甲方在取得开工单（或工作票），并到现场检查确认隔绝无误后，才可通知乙方开工。如需由乙方作为工作负责人，应由甲方审批并公布乙方工作负责人名单。乙方工作结束经甲方验收合格后，由甲方办理试运转手续（或复役）。

11.甲方必须严格执行动火作业的相关规定，按规定办理动火审批手续。

12.甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。

13.甲方对乙方在施工过程中提出的疑问应及时解答或予以落实解决。

14.对乙方违反公司规定的行为，甲方有权进行处罚。

15.甲方未履行本条规定的各项义务和责任，属甲方违约，但并不因此免除乙方在本协议项下有关安健环的任何责任与义务。

（四）乙方的权利和义务

1.乙方应认真贯彻并严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章，严格遵守甲方的相关规定。严禁酒后上班。

2.乙方法定代表人（或委托代理人）是本工程安全工作的第一责任人，对本协议所有施工项目实施过程中涉及的安全负责，对派遣的工作人员，编制的《施工方案》、《作业指导书》，以及提供的工程车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成所指派工作的安全知识和能力。

3.乙方应有健全的安健环管理组织，包括具体负责安全生产的领导。20人以上必须配有专职安全员，20人以下设兼职安全员，安全员应持有相应上岗证书或资格证书。

4.乙方指定         同志为本工程（项目）专职/兼职安全员，负责施工现场及施工过程的安全管理，检查和处理工程施工中有关的安健环、防火工作，预防事故发生。安全员须经考核，有相应上岗证书或资质证书。乙方应经常联系甲方，相互协助工作。

5.乙方应有完善的安健环管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员资格证书管理制度、各岗位安全责任制和定期安健环检查、安健环教育培训等制度。

6.乙方进场施工，必须向甲方提交参与本项目的入场人员名单及安健环质量管理组织体系、企业安全资质等资料，经甲方安保部审查合格后，方可办理有关入场证件和入场施工。

7.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

8.乙方应提供能证明其及其工作人员资质的合法有效证明供甲方审查。若乙方提供虚假证明，一切责任由乙方承担。

9.乙方必须认真对所承包工程的有关施工人员进行安健环生产制度及安健环技术知识教育，提高员工安健环思想意识和自我保护能力，增强员工法制观念，督促员工自觉遵守相关的规定和标准制度。

10.开工前，乙方必须对入场人员进行安全教育和考试，人员名单和考试成绩必须报甲方安保部备案，未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

11.乙方施工人员应经考试合格后持证上岗，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。乙方若要新进、增添施工人员必须向甲方申报，经甲方审核、同意并经考试合格后方可上岗，未经甲方同意不得变更工作人员。乙方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。

12.乙方应向甲方提交开工单（或工作票），并得到通知后方可开工。

13.乙方在施工前应认真勘察施工现场，拟订开工报告，进行施工组织设计，编制作业指导书，根据工程项目内容、特点对作业人员进行全面详细的安健环技术交底。对于特殊环境、地下设施等，乙方应事先向甲方详细了解情况，并制订相应的施工安健环技术措施，经甲方审查合格后实施。乙方必须严格按经甲方审查合格后的施工安健环技术措施、施工组织设计及作业指导书组织施工。

14.乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安健环、文明生产、治安保卫方面的有关规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期整改。如果甲方要求乙方违反安健环、文明生产、治安保卫管理规定进行施工，乙方有权拒绝。

15.当甲方认为有必要暂停施工并开具书面通知后，乙方应当按要求停止施工。乙方完成整改并提交书面复工申请，在甲方组织验收并签字确认后方可重新施工。

16.乙方应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，在每天开工前对施工现场设施（如脚手架等）进行检查，发现隐患应立即安排整改，情况严重的应立即安排停工整改，整改完成后方可继续施工。

17.一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全、文明生产、治安保卫要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

18.在施工期间所使用的各种设备、工器具等（除双方另有协议外）均应由乙方自备，乙方应保证提供的工器具完好并符合安全要求。甲方提供的各种设备、工器具等，乙方一经接收，应负责保管、维修，并严格按安全操作规程要求使用。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。严禁使用未经检验、检验已过期或验收不合格的设备及工器具，由此发生的后果概由擅自使用方负责。

19.各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方人员，擅自拆除、变动所造成的后果，均由其负全责。

20.乙方应禁止其施工人员在合同规定的施工区以外区域施工或从事与施工无关的其他活动。

21.乙方必须严格执行电业系统动火规定，正确使用动火工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得安全主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

22.对有可能发生安全隐患的作业区域（如管道焊缝X射线探伤等），乙方必须在施工之前办理好必要的告知手续（如工作联系单等）和安全隔离措施，设置相应的安全保护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等，经甲方有关部门审查合格后方可施工，并且只能在工作区域范围内施工，不得擅自超越工作区域施工。同时，对在有可能发生安全隐患的区域施工的，乙方必须设一名专职安全员，负责该区域的现场安健环工作，专职安全员不得私自离开施工现场，若需离开现场的，必须指定具有安全资格的人员临时负责该区域的现场安健环工作。

23.乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方应向甲方了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确施工方法，采取保护措施后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。乙方应贯彻甲方交底要求，如遇有突发情况，应及时向甲方和有关部门汇报。

24.乙方必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

25.乙方应根据国家法律规定自行承担费用为其相关施工人员购买人身意外伤害保险。

26.乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场工业垃圾在甲方指定区域堆放并及时清理。乙方未及时清理的，由甲方组织清理，相应费用在乙方工程款中双倍扣除。

27.乙方不得将承包的工程进行转包。如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，以保证工程质量与安全，并事前征得甲方书面同意。乙方需对分包商的过错负连带责任。

28.乙方违反国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章，或违反甲方的规定，须接受甲方相关职能部门的安健环、文明生产处罚。

29.乙方的工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中去，确保施工安全、第三方及当地环境不受工程施工破坏，确保人身健康。

30.施工过程中产生的废弃物，如石棉、电池、含油抹布和含油废料、废旧树脂、施工垃圾等应单独回收，在分类垃圾箱或临时存放点存放，并负责交由有资质的第三方处置。

31.施工过程中，乙方应尽量采用低噪音、能耗小、废物排放少、污染少的先进工艺和先进设备，噪声、粉尘、废水排放必须符合相关规定标准。由于乙方施工影响周围环境或第三方的人身健康，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由乙方承担全部责任。

32.工程施工结束，乙方在自检合格后，应填写竣工验收报告，向甲方申报竣工验收。

（五）事故责任与处理

1.划分双方责任的原则是“谁施工谁负责安健环”。

2.甲、乙双方在施工期间造成人员伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故，乙方应紧急抢救伤员和保护现场，甲方协助。双方按国务院、国家电监会及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关部门。乙方人员施工中发生的不安全情况、造成职业伤害或环境污染的应及时向甲方通报。

3.由于乙方安健环措施不力造成的事故责任及因此发生的费用，由乙方承担。除甲方原因导致的安全事故外，任何人因安全生产事故遭受人身或财产损害向甲方提出索赔要求，应由乙方负责处理，并保证甲方免受此类索赔的损害。

4.有关事故的责任认定遵照国家相关规定。

（六）安全文明施工考核标准

甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的考核通知书，对工程款进行扣款。

- 三、附 则

（一）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（三）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更。

（四）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

（五）其他未尽事宜可另行约定。

（六）本协议经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效，在工程项目承包合同签署后作为其组成部分，与合同具有同等法律效力。

（七）本协议一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

甲方: 厦门海发环保能源股份有限公司          乙方：

项目负责人：                               项目负责人：

签订地点：厦门市海沧区                     签署时间：       年　 月　 日

## 第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件，未提供格式的，投标人可自拟

招标项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 目    录

(1) 投标书

(2) 开标一览表

（3）投标分项报价

(4) 技术规格和商务偏离表

（5）施工组织设计方案

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标人提交的其它资料（如：检测报告及其它相关商务文件等）

(8) 招标代理服务费承诺书

(9) 投标保证金缴交凭证

(10) 投标保证金退还申请书

## 投 标 书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方为本项目的投标邀请（项目编号）:       ，本签字代表（全名、职务）    已获得我方正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）     提交下述文件正本   份和副本  份。

(1) 开标一览表

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) 以     方式提供的金额为人民币元         的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的投标报价总价为人民币        元，即 （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：        邮编：

电话：        传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：       年       月       日

## 开标一览表

投标人(全称并加盖公章)：            项目编号∶             货币单位：元

| 项目名称 | 数量 | 总报价（含税） | 交付时间 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（大写） 小写：¥ |  |  |  |  |  |

注：此表正本与投标书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

投标人代表签字：

日  期：      年      月      日

## 投标分项报价（工程量清单）

投标人(全称并加盖公章)：                 项目编号∶          单位：元

投标人代表签字：

日  期：      年      月      日

## 技术规格和商务偏离表

投标人名称(全称并加盖公章)：                                                    项目编号∶

| 招标要求 |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 要求 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |
| 技术部分：投标人应对本招标文件第三章“招标内容及要求”的各项技术要求响应情况作出详细的偏离情况说明。 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供货时间 |  |  |  |  |
| 2 | 资格标准 |  |  |  |  |
| 3 | 验收要求 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |

注：1.本表仅作为投标人制作《技术规格和商务偏离表》格式的参考表中的内容若与招标文件第一章至第三章所述内容不一致的，以招标文件第一章至第三章所述内容为准。

2.投标人根据招标要求逐条说明投标响应情况，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

日  期：      年      月      日

## 投标人的资格证明文件

## 关于资格的声明函

厦门市华沧采购招标有限公司：

关于贵方    年    月    日第 （项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标工程及要求”中规定的（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

- 2．我方的资格声明正本  份，副本  份，随投标文件一同递交。

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

## 投标人的资格声明

- 1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：     电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：（姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：         法人资本：

个人资本：         外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年月 日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到年月日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．最近三年投标工程在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 项目名称 | 数量 | 交付日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照

5.《投标人须知附表2》资格性要求提供的相关证明材料见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：        年        月        日

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

厦门市华沧采购招标有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证有效复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

- 接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

- 法人营业执照

厦门市华沧采购招标有限公司：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，真实有效。

（注：法人营业执照提供有效复印件并加盖投标人公章）

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

- 共同投标协议（联合体协议）

（注：本格式适用于由多个投标人组成联合体共同参与本项目投标）

甲方：                                   乙方：

兹有                 、                决定组成联合体共同参加               项目的投标活动，经双方协商，双方权利义务关系如下：

（具体内容由投标人根据实际情况填写，主要应明确联合体各方承担的工作和相应的责任。）

友情提醒：联合体投标时应该按投标文件规定，至少分别在共同投标协议（联合体协议）、

投标报价一览表上加盖各投标人公章并签署投标人代表姓名。

甲方：                                   乙方：

日期：          年    月    日           日期：          年   月   日

投标人代表签字：

- 施工组织设计方案

厦门市华沧采购招标有限公司：

根据贵方                  投标项目的投标邀请，我司对该项目的施工组织设计方案具体如下：

- （内容根据招标文件要求自拟）

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日    期：      年        月        日

- 工程维保服务方案

厦门市华沧采购招标有限公司：

我司参加贵司组织的                  投标项目，我司对该项目的工程维保服务方案具体承诺如下：

- （内容根据招标文件要求自拟）

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日   期：    年   月   日

- 拟派出施工现场管理人员表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |
| 5 | 材料员 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

- 拟派出项目负责人简要情况表

项目名称：                              项目编号：

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 招标人名称 |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

- 拟派出项目负责人承诺函

（招标名称）：

本人     （姓名）系  （供应商名称）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称）的拟派出项目负责人，参与本项目的投标响应。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人名称（全称并加盖公章）：

拟派出项目负责人：（签字）：

日  期：      年      月      日

- 拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 招标人名称 |

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

- 施工现场项目管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称）中标后，将按照响应文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。并针对拟派出施工现场管理人员承诺如下：

1.拟派出施工现场管理人员没有处于被行政主管部门停标（或停止从业）状态。

2.拟派出的施工现场管理人员除按招标文件规定派出外，其他施工现场管理人员在开工前按照国家相关规定进行配备。

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

## ★号条款承诺

（招标人名称） ：

针对本招标文件的★号条款，我司作出以下承诺：

1.★投标人投标报价不得超过本项目招标控制价（含税），否则视为无效投标。

2.★本项目工期为：合同签订生效后65天内完成全部施工（其中管道、管件、钢结构桁架、配套土建管墩的制作、安装，管道经水压试验合格，至少做好两层保温及配套反射层，使管道具备供汽条件需在合同签订生效后50天内完成）。已建管道开口接管需在与招标人约定的3天停汽期间内完成（具体时间待定）。

3.★本项目属于特种设备压力管道安装，若中标，应按要求申办监检，应提供厦门市特种设备检验检测院出具的《特种设备监督检验证书》，投标人应对此作出书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。

4.★项目管理班子配备：投标人应根据本项目特点成立相应项目管理组织机构，项目管理班子人员均要求为本单位的在职职工（提供投标文件递交截止时间前六个月（不含递交截止时间的当月）中任一月份依法缴纳社会保障资金证明），投标人应对项目管理人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。中标人项目管理班子人员未经招标人许可不得更换。投标人应对此作出书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。

5.★付款方式

5.1合同正式签订生效，招标人收到中标人合同暂定金额30％的增值税专用发票及对应金额的预付款保函或施工主材（全部管道、管件和隔热管托）运抵现场后，10个工作日内招标人支付给中标人合同暂定金额的30%款项作为预付款。

5.2每月进度款按当月经核定实际完成合同工程量的80%拨付，中标人提交进度款申请表，经监理工程师、招标人确认的已完工程月报表，以及对应款项的增值税发票，10个工作日内招标人支付中标人相应款项。进度款实际支付累计达到合同价款的80%时(含预付款)，停止支付进度款。

5.3中标人完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经招标人、监理等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更等原因造成工程量增减，结算资料提交招标人委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），招标人收到中标人完整的竣工资料（装订成册，一式两份）和全额增值税专用发票后，10个工作日内招标人支付中标人至合同结算金额的97%。

5.4预留3%作为质保金，两年质保期内无质量问题，招标人无息付清质保金。

备注：上述为格式参考。

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

## 投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

## 主要材料及设备品牌清单

| 序号 | 材料名称 | 选用 品牌名称 | 生产厂家 及产地 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 |  |  | 采用上海宝钢集团有限公司、武钢集团有限公司、天津大无缝钢管集团有限公司、包钢钢管集团等。 |
| 2 | 整体锻造旋转补偿器 |  |  | 采用江苏贝特管件有限公司、航天晨光股份有限公司、江苏远通波纹管有限公司、江苏博格东进管道设备有限公司等。 |
| 3 | 弯头、三通、大小头 |  |  | 采用河北益能高压管道有限公司、武锅三钢分公司、河北昊天管道有限公司、河北海浩高压管件有限公司、河北尚恒管道制造有限公司、河北冀孟高压管件有限公司等；如无缝钢管厂家同时生产管件，管件可在无缝钢管生产厂家处一并采购。 |
| 4 | 疏水器 |  |  | 采用甘肃红峰机械有限责任公司、泉州英桥阀门有限公司、上海良工阀门厂有限公司、北阀集团北京阀门有限公司等。 |
| 5 | 阀门 |  |  | 采用上海双高阀门、上海华电阀门、上海电站阀门、上海亚核阀门等。 |
| 6 | 隔热管托 |  |  | 采用江苏明江机械制造有限公司（黑超）、常州市武进武南管道设备有限公司、江苏龙英管道新材料有限公司等。 |
| 7 | 彩钢板 |  |  | 上海宝山钢铁股份有限公司、烨辉（中国）科技材料有限公司、博思格钢铁（苏州）有限公司等。 |
| 8 | 硅酸铝 针刺毯 |  |  | 采用山东鲁阳、河北国美、南京中欢等。 |
| 9 | 高温 玻璃棉 |  |  | 采用河北格瑞、美乐斯、依索维尔、威伦维客等。 |
| 10 | 耐高温铝箔玻纤布反射层 |  |  | 采用江阴健博、苏州君悦、浙江鹏远、江苏龙英等。 |
| 说明：本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考，投标人可以直接选用参考品牌中的一种，原则上不另选其他品牌。如需另选其他品牌，所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。 |  |  |  |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字 ：

日  期：      年      月      日

## 招标代理服务费承诺书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

我们在贵公司组织的项目招标中投标（项目编号：           ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以转账、汇款或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：       日 期：      年      月      日

附件：

## 投标保证金退还申请书（参考格式）

厦门市华沧采购招标有限公司：

我单位为（项目名称）项目（项目编号：）的（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）投标人。

现申请将为此项目已缴交的采购保证金      元按缴款时的付款单位、账号、开户银行退还我单位。

收款单位：（投标人名称）

账号：

开户银行：

请予办理。

（投标人名称、加盖公章）

年月日

- 备注：投标人在提供投标文件时需将此申请书填写完整并加盖投标人公章连同开标一览表、投标保证金凭证一起密封在小信封袋内。申请书中“（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）”可先不打“√”。

## 第六章 技术规范书

- 一、总则

- 本技术规范书适用于万泰生物一期供热管道建设项目的施工，包含管道、管件、土建基础、桁架、保温防腐等方面的施工及材料采购。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装、检验、试验和吹扫等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但投标人应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本技术规范书所用标准如与投标人所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 属投标人供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

- 投标人须提交一套详细、完整的分项报价清单。本项目不允许分包。

- 本技术规范书在合同签订时转为合同附件《技术协议书》签订，与合同正文具有同等法律效力。

- 二、项目概况

- 设计参数

本蒸汽管线属于压力管道GB2类，设计参数为：压力1.80MPa（G），温度300℃；操作参数为：压力1.2MPa（G），温度215℃。

- 项目概况

本项目位于厦门海沧新阳工业区，主要施工范围如下：

- 新建约125m长度DN350、706m长度DN250管道，跨越翁角路后沿鼎山路、湖头路敷设，跨越湖头路后敷设至万泰生物用汽点。

- 新建跨翁角路及鼎山路桁架。

- 与原有用汽客户已建成管道对接（主要为中鲨动保、蓝湾科技、大博医疗）。

- 按招标文件及图纸要求，完成万泰生物一期供热管道建设，项目含管道、管件、支吊架、钢构、保温、管墩等全部施工材料的采购及制作安装，与已建成管道对接，施工场地清理等。

- 详细安装施工范围以招标文件及图纸为准。施工须按要求申报监检，施工范围内的蒸汽管道焊缝进行100%射线检验。

- 施工范围内的所有材料及制作、安装等全部由中标人承担，若无因设计变更等原因而追加的工程量，招标人不再承担该项目的其它费用。

- 三、标准和规范

本招标文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行：

《压力管道规范 公用管道》                      GB/T 38942-2020

《管道元件 公称压力的定义和选用》              GB/T 1048-2019

《管道元件 公称尺寸的定义和选用》              GB/T 1047-2019

《输送流体用无缝钢管》                         GB/T 8163-2018

《供热工程项目规范》                           GB 55010-2021

《承压设备无损检测》                           NB/T 47013-2015

《钢制对焊管件  类型与参数》                   GB/T 12459-2017

《钢制对焊管件  技术规范》                     GB/T 13401-2017

《城镇供热管网设计标准》                       	CJJ/T 34-2022

《城镇供热管网工程施工及验收规范》             CJJ 28-2014

《旋转补偿器》                                 JB/T 12936-2016

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》           GB/T 9711-2017

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》          TSG D0001-2009

《工业设备及管道绝热工程设计规范》             	GB 50264-2013

《工业设备及管道绝热工程施工规范》             GB 50126-2008

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》     GB 50185-2019

《工业金属管道设计规范》                       	GB 50316-2022

《工业金属管道工程施工规范》                   GB 50235-2019

《工业金属管道工程施工质量验收规范》           GB 50184-2020

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》           GB 50726-2023

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》   GB 50727-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》         GB 50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 GB 50683-2011

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》,强制性建设工程规范

《建筑结构荷载规范》                           GB 50009-2012

《混凝土结构设计规范》 (2015年版）             GB 50010-2010

《建筑抗震设计规范》 (2016年版）               GB 50011-2010

《构筑物抗震设计规范》                            GB 50191-2012

《建筑地基基础设计规范》                       GB 50007-2011

《钢结构设计标准》                             GB 50017-2017

《建筑桩基技术规范》                           JGJ 94-2008

《建筑结构可靠性设计统一标准》                 GB 50068-2018

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》               JGJ 82-2011

《钢结构焊接规范》                             GB 50661-2011

《建筑地基处理技术规范》                       JGJ 79-2012

《石油化工管架设计规范》                       SH/T 3055-2017

《化工工程管架、管墩设计规范》                 GB 5019-2014

《混凝土结构工程施工质量验收规范》             GB 50204-2015

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》           GB 50202-2018

《工业建筑防腐蚀设计标准》                     GB/T 50046-2018

《钢结构工程施工质量验收标准》                 GB 50205-2020

《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》         SH/T 3507-2011

《室外给排水和燃气热力工程抗震设计规范》       GB 50032-2003

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》                                   22G101-1

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基板）》                               22G101-3

- 四、设计说明

- 管道及管件材质选择

- 架空管道：架空蒸汽管道管材采用20#无缝钢管（GB/T8163－2018）。

- 疏水管道：疏放水管道采用20#无缝钢管（GB/T8163－2018）。

- 管件：管件采用20#无缝管件（GB/T12459-2017、GB/T13401-2017）。

- 管道热补偿

- 本项目蒸汽管道热补偿主要采用自然补偿及旋转补偿器补偿的方式。

本项目采用旋转补偿器（JB/T 12936）主要技术要求：密封形式的主要特点为：

介质压力和密封性成正比。密封材料采用柔性石墨，具有耐高温、耐磨、抗氧化强等优异性能，安全可靠。旋转补偿器大小头两端壁厚应与主管道壁厚相符，旋转补偿器整体材质采用不低于管道相同材质。

- 安装时，其法兰压紧螺栓拧紧压力以满足设计工作压力下不泄漏为标准，但不应过分压紧而使补偿器转动工作时摩擦阻力过大而影响正常转动工作。

- 本项目旋转补偿器采用设计压力为 PN40，设计温度 350℃的旋转补偿器，旋转补偿器的安装要求详见“旋转补偿器详图”。

- 管道支吊架

- 为减轻对管架（墩）的推力及减少蒸汽管道温降，本项目蒸汽管托采用长输低能耗隔热管托，其技术参数要求须满足设计要求。

- 长输低能耗隔热管托的技术要求

- 隔热瓦块耐压强度≥13.0Mpa，抗折强度≥3Mpa容重≤1400kg/m3；

- 温度t=350℃时，导热系数≤0.25W/m•k；

- 摩擦系数≤0.1；

- 软质隔热层自然厚度30～40mm，压实后为10～15mm；

- 本项目长输低能耗隔热管托上、下隔热瓦块厚度如下表：

| 序号 | 管托规格 | 隔热瓦块厚度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上（硬质隔热层） | 下（硬质隔热层） |
| 1 | DN250 | 50 | 100 |
| 2 | DN350 | 60 | 110 |

- 管托的高度和长度根据设计文件需求制作。

- 长输低能耗隔热管托为专利产品，必须由专业制造厂生产，所有架空管道管托必须严格按照制造厂提供的技术文件要求进行安装。

- 滑动、导向管托下底板与预埋件的焊接必须两侧满焊，焊缝高度不得小于最薄件的高度。

- 固定管托下底板与固定管墩（架）预埋钢板的焊接必须两侧满焊，固定管托下挡块必须与周边满焊，且焊缝高度不小于最薄件的高度；固定管托上挡块与蒸汽主管满焊，但不得与支座相连接。

- 所有管托的卡箍螺栓必须拧紧。

- 管托安装时应保证软质隔热层完好，在管托运输过程中软质隔热层应避免受潮，否则会影响隔热效果。

- 蒸汽管道疏放水、放空

- 本项目按图纸要求在管线低点设置疏水。蒸汽管道疏放水的开口采用成品三通，疏放水管应根据现场情况设支撑，疏放水管道保温厚度为40mm，采用高温玻璃棉，外包0.5mm彩钢板。疏水排放口朝向应注意安全防烫，疏水经疏水筒后就近排放至周边的雨水口或沟渠（疏水筒由DN250无缝钢管加10cm厚度底板焊制，部分筒身埋设于地下，筒身上开口接管溢流至就近雨水口或沟渠，疏水筒敞口部分需设置必要的防护，防止人员误踩踏而导致被疏水烫伤）。

- 疏水点设置1mx1mx1m（长x宽x高）的防护栏（共12处），材料采用20x20mm镀锌国标方管，厚度1.5mm，防护栏应设置黑黄设警示标识，安装牢固，与周边管墩连接。

- 管道在进行强度试验时，在管道高点处设高点放空，低点处设低点排尽，待试验结束后拆除焊死。所需材料按现场实耗计，纳入临时设施费用。

- 蒸汽直埋管道的技术要求

- 蒸汽直埋管道的敷设、导向架、滑动架、疏放水、放气管制作安装及地埋立管制作安装偏装等必须严格按本设计要求进行。

- 蒸汽直埋管道必须有专业生产制造厂生产，蒸汽直埋管道的组装、检验等必须严格按照制造厂提供的技术文件要求进行。

- 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T104-2014中8.2.4条规定直埋蒸汽管道现场焊接及检验，应符合国家现行《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683和《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28的有关规定。

- 在蒸汽直埋管道制作和安装时，应特别注意地埋管道出地面垂直管道的偏装位移及偏装方向。

- 钢套管埋地蒸汽管道内隔热支架必须采用长输低能耗钢套钢蒸汽直埋隔热管托。钢套钢蒸汽直埋隔热管托的技术要求：①隔热瓦块耐压强度≥13.0MPa，抗折强度≥3.0MPa；②温度 t=350℃时，导热系数≤0.25W/m·K；③摩擦系数≤0.1。

- 蒸汽管道的防雨帽不得与芯管直接焊接，应采用具备硬质保温结构的防雨帽形式，确保管道在运行温度下能够有效防止雨水进入管道内部。

- 阴极保护

- 本工程部分地埋管段设置了牺牲阳极阴极保护，各阳极组布置详见管道平面布置图，汇总表如下：

| 序号 | 入土点 柱号 | 出土点柱号 | 阳极块 型号 | 有无测试桩 | 计算阳极组数量 | 计算阳极块数量 | 阳极组(块)间距(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113 | 117 | Mg-22 | 无 | 1 | 4 |  |  |
| 2 | 137 | 138 | Mg-22 | 有 | 1 | 4 |  |  |
| 3 | 155 | 156 | Mg-22 | 无 | 1 | 4 |  |  |

- 阳极材料

选用镁合金作为牺牲阳极，阳极的化学成分和电化学性能应符合GB/T21448-2017规范的规定，见表1、表2。

表 1 镁合金阳极的化学成分的质量分数%

| 合金元素 | Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Ni | Cu | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 wt％ | 5.0～7.0 | 2.0～4.0 | ≥0.25 | 余量 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.08 | ≤0.3 |

表2 镁合金阳极的电化学性能

| 项目名称 | 开路电位 V | 实际电容量 A·h/kg | 工作电位V | 消耗率 kg / A·a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | -1.57~-1.60 | 1100 | -1.52~-1.57 | 7.5 |

根据《埋地钢质管道阴极保护技术规范》 GB/T 21448-2017 附录A的计算，规格型号如下：

表3  镁合金阳极的规格型号

| 名称 | 型号 | 规格（长×宽×高）mm | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 镁合金阳极 | Mg—22 | 700×150×125 | 22 |

- 本工程阴极保护电流密度取值为i=0.6mA/㎡，施工要求详见通用图。

- 填充料配方

在土壤环境中，为了降低牺牲阳极接地电阻和活化阳极电化学性能，镁阳极需配有专用化学填充料，一起投入使用。填充料的成分见表4。

表4 化学填充料配方表

| 组成名称 | 石膏粉 | 工业硫酸镁 | 膨润土 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分(wt%) | 75 | 5 | 20 |  |

- 阴极保护设计使用年限为25年以上。

- 阴极保护系统的所有参数的测量符合《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》规定。

- 阴极保护装置投入运行，测量管道保护电位值，保护电位应≤-0.85V(相对于饱和Cu/CuSO4参比电极)。

- 保温

本项目蒸汽管道保温材料选用硅酸铝针刺毯和高温玻璃棉相结合的复合保温结构，各层保温层外均包裹反射层，外加镀铝锌彩钢板保护层。

- 硅酸铝针刺毯主要技术要求

| 项 目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 理论体积密度（kg/m³） |  | 96 |
| 加热永久线性变化（1000℃•8h）（%） |  | ≤ 3 |
| 导热系数 W/（m•K）（平均温度500℃） |  | ≤ 0.153 |
| 抗拉强度（kpa） | 96 kg/m³ | ≥ 30 |
| 渣球含量（粒径大于0.21mm）（%） |  | ≤ 20% |
| 氧化铝含量（A12O3）% |  | ≥ 40 |
| 氧化铝 + 二氧化硅含量% |  | ≥ 95 |

- 高温玻璃棉主要技术要求

| 项目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 最高使用温度(℃) |  | ≤538 |
| 密度(kg/m3) |  | 48 |
| 渣球含量(粒径>0.25mm)(%) |  | ≤0.1 |
| 憎水率(%) |  | ≥98 |
| 高温热线性收缩率（538℃条件下） |  | ≤ 2 |
| 高温抗拉强度 |  | ≥ 10kPa |
| 回弹性（%） |  | ≥ 100 |
| 对金属材料的腐蚀性能 |  | 满足GB17393要求 |
| 导热系数［W/（m·K）］ | 平均温度25℃ | ≤ 0.032 |
|  | 平均温度70℃ | ≤ 0.038 |
|  | 平均温度100℃ | ≤0.042 |
|  | 平均温度150℃ | ≤0.049 |
|  | 平均温度200℃ | ≤0.058 |
|  | 平均温度250℃ | ≤0.068 |
|  | 平均温度300℃ | ≤0.081 |
| 燃烧性 |  | A级 |

注：导热系数随温度变化的曲线方程：

λ=0.0289+1.29*10-4Tm-8.173*10-8Tm2+7.762*10-10Tm3  平均温度= （介质温度 + 保温后表面温度）/2。

纤维平均直径6μm（+0.5/-1μm）。

- 反射层技术要求

反射层采用长输低能耗反射层，型号如下：长输低能耗耐高温（300℃）反射层、长输低能耗耐中温（250℃）反射层、长输低能耗普通反射层，长输低能耗热网抗对流层。安装时各反射层反射面必须朝内。

- 名称：铝箔玻纤布反射层

- 外观：银色

结构：（1）特种高纯度高反射铝箔；（2）特种阻燃胶粘剂；（3）玻纤布；

- 规格：宽度500±10mm，长度100±0.5m；

- 执行标准：GB/T7689-2013；

- 耐高温反辐射层成品总定量：110±10g/m²；

- 阻燃性能：离火自熄<4s

- 镀铝锌彩钢板技术要求

镀铝锌彩钢板应具有良好的抗腐蚀性能，常规环境中，产品寿命应>15年。

| 锌层厚度 | ≥ 150g/㎡ |
| --- | --- |
| 锌层成分 | 55%铝、43.5%锌、1.5%硅合金钢板 |
| 钢板密度（g/cm³） | 7.85 |
| 屈服强度 | ≥ 300 Mpa |
| 抗拉强度 | ≥ 350 Mpa |
| 正面涂层结构 | 高耐候聚酯（HDP），＞20μm |
| 背面涂层结构 | 改性环氧聚酯（EPOXY），＞7μm |
| 抗老化性（紫外线加速老化试验ASTM G154-12a） | 优异 |
| 耐腐蚀性（ASTM D1308） | 5%H2SO4、5%NaOH、10%HCL 均合格 |
| 外观 | 磨砂致密表面，颜色可定制 |
| 耐刮擦性（铅笔硬度）ASTM D3363 | 4H |
| 光害性 | 无光害性，凹凸表面漫反射 |
| 隔热性能 | 反射800-2500mm波长的红外线，可有效降温5℃以上 |
| 抗沙尘性能 | 优异 |

- 保温结构

| 管径 | 结构 | 保温层 | 反射层 | 保护层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN250 DN350 | 第一层 | 40mm硅酸铝针刺毯 | 长输低能耗高温反射层 |  |
|  | 第二层 | 40mm高温玻璃棉 | 长输低能耗中温反射层 |  |
|  | 第三层 | 40mm高温玻璃棉 | 长输低能耗中温反射层 |  |
|  | 第四层 | 40mm高温玻璃棉 |  |  |
|  | 顶层加盖（180°） | 40mm硅酸铝针刺毯 | 长输低能耗热网抗对流层+长输低能耗普通反射层 | 0.5mm镀铝锌彩钢板 |
| DN250 | 第一层 | 40mm长输低能耗硅酸铝针刺毯 | 长输低能耗耐高温反射层 |  |
|  | 第二层 | 40mm高温玻璃棉 | 长输低能耗耐中温反射层 |  |
|  | 第三层 | 40mm高温玻璃棉 | 长输低能耗耐中温反射层 |  |
|  | 第四层 | 40mm高温玻璃棉 | 长输低能耗普通反射层 | 外套管 |

- 五、技术规范要求

- 一般要求

- 管道热补偿采用自然补偿和旋转补偿器相结合的方式。

- 所有管道组成件及支承件必须在经国家特种设备安全监督检验部门许可的单位采购，且须具有产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明文件等。其质量不得低于国家现行标准的规定。

- 中标人提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 中标人所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到招标人认可。

- 中标人应严格按厦建工{2022}102号文件关于施工扬尘防治要求做好施工区域围挡及扬尘防治等安全文明施工措施。

- 严格遵守国家、地方有关法律法规，编制专项施工方案，提出保障施工安全的注意事项及具体措施。

- 施工机械的使用严格按照有关规定执行，无关人员严禁使用。电工、吊车、气割、焊接及高处作业人员需执有效的特种作业操作证件。

- 使用合格的工器具和设备设施，现场电气设备均带有漏电保护装置，配电线采用三相五线制，由执有效证件的电工完成接线和拆线。

- 施工现场必须设置安全标识，设置临时围挡或者安全警戒区，防止无关人员进入施工区域。

- 材料要求

- 中标人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。中标人所采购与本项目有关的管道、管件、旋转补偿器、保温及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。

- 材料设备进场前应经招标人或监理签字确认，否则招标人有权拒绝材料进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，招标人有权退货更换，所造成的损失由中标人员自行负责，如造成损失的，招标人可要求投标人给予赔偿。

- 本项目新采购蒸汽管道均采用20#优质无缝钢管（GB/T8163-2018），管件均采用20#无缝管(GB/T12459-2017、GB/T13401-2017），疏放水管道采用20#优质无缝钢管（GB/T8163-2018）。

- 主要材料及设备品牌清单

主要材料及设备品牌清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | 采用上海宝钢集团有限公司、武钢集团有限公司、天津大无缝钢管集团有限公司、包钢钢管集团等。 |
| 2 | 整体锻造旋转补偿器 | 采用江苏贝特管件有限公司、航天晨光股份有限公司、江苏远通波纹管有限公司、江苏博格东进管道设备有限公司等。 |
| 3 | 弯头、三通、大小头 | 采用河北益能高压管道有限公司、武锅三钢分公司、河北昊天管道有限公司、河北海浩高压管件有限公司、河北尚恒管道制造有限公司、河北冀孟高压管件有限公司等；如无缝钢管厂家同时生产管件，管件可在无缝钢管生产厂家处一并采购。 |
| 4 | 疏水器 | 采用甘肃红峰机械有限责任公司、泉州英桥阀门有限公司、上海良工阀门厂有限公司、北阀集团北京阀门有限公司等。 |
| 5 | 阀门 | 采用上海双高阀门、上海华电阀门、上海电站阀门、上海亚核阀门等。 |
| 6 | 隔热管托 | 采用江苏明江机械制造有限公司（黑超）、常州市武进武南管道设备有限公司、江苏龙英管道新材料有限公司等。 |
| 7 | 彩钢板 | 上海宝山钢铁股份有限公司、烨辉（中国）科技材料有限公司、博思格钢铁（苏州）有限公司。 |
| 8 | 硅酸铝 针刺毯 | 采用山东鲁阳、河北国美、南京中欢等。 |
| 9 | 高温 玻璃棉 | 采用河北格瑞、美乐斯、依索维尔、威伦维客等。 |
| 10 | 耐高温铝箔玻纤布反射层 | 采用江阴健博、苏州君悦、浙江鹏远、江苏龙英等。 |
| 说明：本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考，投标人可以直接选用参考品牌中的一种，原则上不另选其他品牌。如需另选其他品牌，所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。 |  |  |

- 质量和工程维保服务方案

- 质量要求

- 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

- 因中标人原因工程质量达不到规定的质量等级，中标人必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在招标人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

- 中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

- 中标人应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及招标人需要配合的工作。

- 工程维保服务方案

- 本项目保修期 两 年，中标人管道安装完工后、完成相关水压试验和蒸汽吹扫试验、经厦门市特种设备检验检测院检验合格后投入试运行、提交完整的竣工资料，且经招标人及相关部门验收合格后签发工程竣工验收证书之日起计算质保期，保修期内出现质量问题，由中标人负责维修并承担修理费用。

- 保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由中标人承担，非人为原因而出现的任何问题，由中标人负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到招标人通知后24小时响应并及时到场处理。

- 管道安装

- 管件采用PN25无缝管件，管道弯头选用R＝1.5DN无缝弯头。

- 蒸汽管道安装前应将内部清理干净，安装完成时及时封闭管口，雨季施工时应采取防止泥浆进入管道及附件的措施。

- 管道安装时，管道劈角应符合以下规定：DN250蒸汽管线劈角大于24度，DN350蒸汽管线劈角大于17度，管道连接时，不能采用管子直接对接，均需采用成品弯头切割后进行连接。所有接管拐角折角部分均需采用成品弯头切割。

- 管道对接采用V型坡口形式：焊接为氩弧焊打底，电焊罩面，焊接材料的选用参考《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011中附录D焊接材料的选用。

- 管道与加强板的焊接采用100～150mm间断焊，正反面交叉焊接，且应在加强板焊接结束后再将管道进行安装。

- 蒸汽管道的支管应从蒸汽主管的顶部开口接管。

- 旋转补偿器的接管拐弯折角部分均需采用成品弯头切割。

- 管道跟随现场地形进行放坡，施工时反馈经设计确认后方可施工。

- 管道焊接根据《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）附录 D 进行选用。疏水及排空气管道根据图纸要求进行焊接。

- 直埋蒸汽管道安装要求：

- 管道的安装应在沟槽开挖和沟底土层处理合格后进行。

- 管道下沟前应认真检查外套管表面的防腐层，如有破损，应立即修补。

- 管道对焊时，应保证工作钢管与外套管的同心度，施工时，如地下水位较高，应有排水设施，以保证焊接接头和外套管补口的焊接施工质量。

- 蒸汽直埋管道工作内管宜采用氩弧焊打底，即氬电联焊，以保证焊接质量。工作钢管接头焊缝应进行100%X射线探伤。

- 接头外护层安装完成后，根据《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T 104规定外护管接口应在防腐层之前做气密性试验，试验压力应为0.2MPa。

- 排潮管如引出地面，开口应下弯，且弯顶距地面高度不宜小于0.5m，并应采取防倒灌措施。排潮管应设置在不影响交通的地方，且应有明显的标志。排潮管和外护钢套管的地下部分应采取防腐措施，防腐等级不应低于外护管防腐层等级。排潮管外部应设置外护钢套管，排潮管公称直径按下表选取：

| 外护管公称直径 | 排潮管公称直径 | 排潮管外护钢套管外径×壁厚 |
| --- | --- | --- |
| 600～1000 | 50 | 159×4.5 |

- 蒸汽管道的防雨帽不得与芯管直接焊接，应采用具备硬质保温结构的防雨帽形式，确保管道在运行温度下能够有效防止雨水进入管道内部。

- 防腐及除锈

- 本设计架空管道安装时刷耐高温防腐漆两层（耐350℃）。

- 本设计地埋蒸汽管道外套管外防腐采用100%固体含量双组份无溶剂聚氨酯防腐涂料。100%固体含量双组份无溶剂聚氨酯防腐涂料，采用高压无气热喷涂设备进行施工，喷涂前基材表面处理应达到Sa2.5级，原料加热温度到达50℃以上，涂层厚度不小1.0mm，补口处采用环氧煤沥青特加强级，总厚度不小于1.2mm，防腐结构为一底三布五油（底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆）。防腐层应进行电火花检漏，并应符合现行行业标准《管道试验防腐层检漏试验方法》SY/T0063的7.1条相关规定。本次电火花检漏电压峰值不得小于8000V。

- 100%双组份无溶剂聚氨酯主要技术指标

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度g/cm³ |  | 1.0～1.3 | GB/T 6750 |
| 2 | 粘度mPa. S |  | 700～1500 | GB/T 9751 |
| 3 | 固体含量% |  | ≥98 | GB/T 1725 |
| 4 | 干燥时间 | 表干s | ≤30 | GB/T 1728 |
|  |  | 实干s | ≤90 |  |

- 100%双组份无溶剂聚氨酯防腐层性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着力级 | ≤2 | SY/T 0315-97附录G |
| 2 | 阴极剥离(65C，48h) mm | ≤12 | SY/T 0315-97附录I |
| 3 | 耐冲击J | ≥5 | SY/T 0315-97附录E |
| 4 | 抗弯曲(1.5°) | 涂层无裂纹和分层 | SY/T 0315-97附录D |
| 5 | 耐磨性(Cs17砂轮，lkg, 1000r）mg | ≤100 | GB/T 1768 |
| 6 | 吸水性(24h) % | ≤3 | GB/T 1034 |
| 7 | 硬度(Shore D) | ≥65 | GB/T 2411 |
| 8 | 耐盐雾(1000h) | 通过 | GB/T 1771 |
| 9 | 电气强度MV/m | ≥20 | GB/T 1408.1 |
| 10 | 体积电阻率Ω.m | 1×1013 | GB/T 1410 |
| 11 | 耐化学介质腐蚀(10%硫酸、30%氯化钠、30%氢氧化钠、2 号柴油，30d) | 涂层完整、无起泡、无脱落 | GB/T 1763 |

- 无溶剂聚氨酯内外防腐层涂敷

- 涂敷环境条件：表面温度应高于露点温度3℃以上，相对湿度应低于85%方可进行涂敷作业。雨、雪、雾、风沙等气候条件下，应停止防腐层的露天施工。

- 管材的加热：如果需要对被涂敷的管材进行加热时，应限制在规定的温度限值之内，并保证管材表面不被污染。

- 涂敷材料的加热：喷涂设备自带加热装置，原料桶在寒冬季节可使用加热带对其进行加热。

- 涂敷方法：使用双组份高压无气热喷涂设备进行涂敷，可使用手工涂刷进行补扣。

- 涂敷间隔：可一次喷涂至规定厚度。

- 无溶剂聚氨酯复涂

- 涂敷厚度未达到规定厚度时，如果未超过涂料制造厂家所规定的可复涂时间，可再涂敷同种涂料以达到规定的厚度，但不得有分层现象。

- 已超过涂料制造厂家所规定的可复涂时间的防腐层，必须全部清除干净，重新涂敷。

- 环氧煤沥青要求如下：

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面漆 |
| 1 | 外观 |  |  | 黑色有光 |
| 2 | 粘度(涂-4 杯.S)≥ |  |  | 60 |
| 3 | 干燥时间（25±1℃）h |  | 表干≤ | 4 |
|  |  |  | 实干≤ | 24 |
| 4 | 附着力级 ≤ |  |  | 2 |
| 5 | 冲击强度 kg.cm |  |  | 50 |
| 6 | 柔韧性mm ≤ |  |  | 2 |
| 7 | 硬度 ≥ |  |  | 0.5 |
| 8 | 固体含量 % ≥ |  |  | 70 |
| 9 | 化学、介质浸泡 | 5%NaOH 72h |  | 漆膜完整不脱落 |

其环氧煤沥青漆应为耐高温环氧煤沥青，其耐高温性应≥120℃。

- 管道保温施工

- 本项目保温材料、反射层等必须严格按本设计技术参数要求采购（并经第三方抽检合格，达到设计参数要求），保温施工必须严格按设计图纸进行。

- 反射层反射面必须朝内，保温缝隙必须用相同保温材料填缝。

- 垂直管道保温安装，管道高差≤2m时设置一个支承环，管道高差2-4m时设置两个支承环，管道高差4-6m时设置三个支承环。

- 管道焊接及检验

- 本项目所有蒸汽管道焊缝应进行100% X射线照相检验，根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015，其质量不得低于Ⅱ级。

- 管道安装过程中及安装后应采取有效措施、严格检查，防止可燃物、铁屑、焊渣、砂土及其它杂物进入或遗留在管内。

- 两条对接焊缝间的距离，不应小于3倍焊件的厚度，需焊后热处理时，不宜小于6倍焊件的厚度。且应符合下列要求：公称直径小于150mm的管道，焊缝间距不应小于管外径，且不应小于100mm；公称直径≥150mm的管道，焊缝间距不应小于管外径。

- 管道的环焊缝不宜在管托的范围内。需热处理的焊缝从外侧支架边缘的净距宜大于焊缝宽度的5倍，且不应小于100mm。

- 端部为焊接连接的阀门，施焊时所采用的焊接程序以及热处理，应避免阀座的严密性受破坏。

- 管道连接时，不宜采用强力对口。端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除。

- 各热用户接管时应注意管道柔性，必要时由设计院对接管处进行应力计算。

- 管道试验

- 参照《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014的8.1.1条，供热管网须进行严密性试验。

- 严密性试验前必须确认：

- 管道各支架已安装调整完毕，固定支架的混凝土已达到设计强度，回填土及填充物已满足设计要求；

- 焊接质量外观检查合格，焊缝无损检验合格；

- 安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离，加盲板处有明显的标记并做记录，安全阀全开，填料密实；

- 管道自由端的临时加固装置已安装完成，经设计核算与检查确认安全可靠。试验管道与无关系统应采用盲板或其他措施隔离，不得影响其它系统的安全。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.10条规定：管道水压试验应以洁净水为试验介质，充水时应排尽管道及设备中的空气，试验时环境温度不宜低于5度（不满足条件时，应有防冻措施）。当运行管道与试验管道之间的温度差大于100度时，应采取相应措施确保运行管道和试验管道的安全。地面高差较大的管道，试验介质的静压应计入试验压力中。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.11条规定：当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.12条规定：试验结束后应及时排尽管内积水，拆除试验用临时加固装置。排水时不得形成负压，试验用水应排放至指定地点，不得随意排放，不得污染环境。

- 本项目水压试验压力为2.7Mpa（G），试验时应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降，无渗漏为合格。

- 管道吹扫

- 输送蒸汽的管道应采用蒸汽吹洗，蒸汽吹洗应符合下列规定：

- 吹洗前应缓慢升温进行暖管。暖管速度不宜过快并应及时疏水。暖管时应检查管道热伸长、补偿器、管路附件及设备等工作情况，达到预定温度后，恒温1h后进行吹洗。

- 吹洗时必须划定安全区，设置标志，确保人员及设施的安全，其他无关人员严禁进入。

- 吹洗用蒸汽流速为30m/s，蒸汽管道吹洗压力不应大于75%的操作压力。

- 吹洗次数应为2～3次，每次间隔时间宜为20～30min。

- 蒸汽管道吹洗的排汽管管口应朝上倾斜、排向高空处，设置防止烫伤措施并具有牢固的支承，能承受排汽的反作用力，排汽管的内径宜等于或大于被吹洗管的内径，长度应尽量短，以减少阻力。

- 管墩（架）部分

适用法律和法规：国家现行的法律、法规；福建省、厦门市现行的有关法律、法规；建设行政主管部门的有关规定。

- 主要结构类型:采用钢筋混凝土管墩(架)及高支架改造为矮支架的柱头钢结构。

- 设计使用年限50年；本项目设计的结构仅做管架使用，在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。建筑结构安全等级为二级。

- 抗震设防烈度为7级，设计基本地震加速度为0.15g，设计地震分组为第二组。

- 抗震等级：固定墩抗震等级为三级，其余均为四级。抗震设防类别为丙类。

- 地基基础设计等级为丙级，建筑的场地类别为Ⅱ类，地面粗糙度为B类。混凝土基础、承台及梁柱材料采用C30，垫层采用C15。混凝土材料的耐久性基本要求：水胶比≤0.5，最大氯离子含量≤0.15%，最大碱含量不超过3kg/m³。

- 地基与基础工程

- 本项目混凝土管墩架采用独立基础，独立基础基底持力层采用天然非软弱土层，要求地基承载力特征值不小于100Kpa，如不满足要求，与淤泥等软弱土请及时通知设计另行处理。

- 基坑必须开挖至地基承载力特征值fak≥100kpa的土层以下200mm，基底素、杂填土必须挖除干净，局部超挖不超过500mm，可用C15素混凝土置换，每边超出基础外围300mm；如若超过0.5m且小于2.5m，超挖部分采用1:1中粗砂级配砂石换填至基底标高，每边超出基础外围500mm；砂石回填必须分层压实，每层厚度200-250mm，压实系数≥0.97；换填后应静载试验确定地基承载力特征值fak≥100kpa；施工时不得扰动地基土。当换填厚度超过2.5m，需及时联系设计单位变更基础方案。

- 本项目图纸是以地下水和土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性情况设计的，施工过程中如发现与设计预定的情况不符，应及时通知设计单位进行处理。腐蚀的防护要求应根据《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046-2018之有关要求对最低混凝土强度等级、最小胶凝材料用量、最大水胶比、胶凝材料中最大氯离子质量比、最大碱含量、混凝土保护层最小厚度、基础与垫层的防护要求、基础梁的防护要求等进行调整。

- 混凝土结构工程

- 钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率，最外层钢筋的混凝土保护层厚度：基础为40mm，柱、墩、梁为35mm。

- 钢筋混凝土结构的构造要求按图集22G101-1、22G101-3执行，钢筋的连接、接头类型及质量、接头连接区段长度、同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率应满足国标22G101-1的要求，纵向钢筋搭接长度见国标22G101-1页59。

- 梁的构造按照国标22G101-1中页84-98框架梁相关部分的要求；柱的构造按照国标22G101-1页63-70中框架柱相关部分的要求。施工图纸中梁配筋前注“N”腰筋锚固长度等要求同国标图集22G101-1中抗扭筋要求。

- 拉筋、箍筋弯钩做法见图“拉筋、箍筋弯钩大样”。

- 钢结构工程

- 本项目所采用的钢材除满足国家材料规范要求外，还应满足下列要求：

- 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。

- 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。

- 钢材应具有良好的焊接性和合格的抗冲击韧性。

- 焊接材料

- 手工焊时，HRB400钢筋连接时用E5003焊条，Q235钢与HRB400级钢筋相连时采用E4316焊条，Q235钢连接时采用E4316焊条。所选用的焊条型号应与主体金属相匹配。不同强度的钢材焊接时，焊接材料的强度应按强度较低的钢材采用。

- 钢筋的焊条和焊丝及钢筋焊接请按照《钢筋焊接及验收规程》JG18-2012执行，钢筋牌号必须和焊条、焊丝匹配，钢筋和钢板搭接焊时，焊接接头也应符合规范《钢筋焊接和验收规程》JG18-2012之4.5.12条规定，具体做法详见大样图纸。

- 焊接材料抗震性能指标均应符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）中第3.9.1--3.9.7条规定。

- 手工焊接所选用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012的规定，所选用的焊条型号应与主体金属力学性能相适应；

- 自动焊或半自动焊用的焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1994、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-2008及《热强钢药芯焊丝》GB/T17493-2018、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T10045-2018的规定。

- 埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T5293-2018、《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T12470-2018的规定。

- 所有钢结构构件在相互接触处除注明外（不包括板厚小于3mm的构件以及螺栓、锚栓、高强螺栓连接的构件）均用角焊缝满焊，其未注明的角焊缝焊脚尺寸为相互焊接构件较薄者厚度（板件边缘角焊缝的焊脚尺寸还应满足：当厚度大于6mm时为较薄者厚度减去1mm）。

- 全熔透焊缝的质量等级均为二级，并应符合与母材等强的要求，角焊缝表观质量等级为三级，所有焊缝的端部设置引弧板，引弧板材质与焊件相同，手工焊引弧板板厚8mm，焊缝引出长度大于或等于25mm。

- 较大构件的焊接，应采取措施防止其焊接变形，对产生焊接应力变形的构件必须进行校正后方可安装。

- 本项目预埋件锚筋与钢板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径大于20mm时采用穿孔塞焊，详见图“穿孔塞焊焊接要求”。埋件的制作及质量应满足图集16G362《钢筋混凝土结构预埋件》的相关要求。

- 钢结构安装要求

- 钢结构的安装必须按施工组织设计进行，先安装柱和梁，并使之保持稳定，再逐次组装其他构件，再最终固定并保证结构的稳定，不得强行安装导致结构或结构件永久塑性变形。

- 钢结构单元及逐次安装过程中，应及时调整消除累计偏差，使总安装偏差最小以符合设计要求。任何安装孔均不得随意割扩，不得更改螺栓直径。

- 钢柱安装前，应对全部柱基位置、标高、轴线、地脚螺栓位置、伸出长度进行检查并验收合格。柱子在安装完毕后必须将锚栓垫板与柱底板焊牢，锚栓垫板及螺母必须进行点焊，点焊不得损伤锚栓母材。

- 钢结构防腐处理

- 钢结构构件表面除锈等级应达到Sa2.5级。

- 钢结构焊接或破损区域防腐涂料采用环氧富锌底涂料二遍，厚度70μm，环氧云漆中间二遍，厚度70μm，环氧氯磺化聚乙烯防腐涂料三遍，厚度100μm，总厚度240μm。连接处的缝隙，应嵌刮耐候密封胶。

- 焊缝施工及验收

钢结构构件焊缝等级与检测按《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》SH/T3507-2011执行。其中外观及外形尺寸检查焊缝类别为1时，焊缝质量等级为规范表A-2，表A-3中Ⅱ级；当焊缝类别为2和3时，焊缝质量等级为本规范表A-2、表A-3中Ⅲ级。

- 其他说明

- 本项目新建管墩82个（含桁架基础），地埋管道3段，土建开挖较多，招标人提供厦门市城市建设档案馆查询的施工区域的地下综合管线图，施工开挖时应注意并探明地下管线及电缆等故障物，并根据相关施工规范及条例对可能造成损坏的周边建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，如有损坏，应负责予以修复。施工过程中对道路的开挖应及时恢复，沟槽上方应覆盖厚钢板恢复通行。

- 本项目施工图纸标高均采用绝对标高（对应1985国家高程系统和92厦门坐标系系统）。

- 管架施工时应先实测地面标高，确定管架高度后再进行施工；所有管架均应根据管架实际高度选择相应详图，当管架实际高度超过详图允许范围时，应及时通知设计单位进行调整。

- 在开挖施工时需注意与其它管道的安全距离，并注意探明地下管线及电缆等故障物，并根据相关施工规范及条例对可能造成损坏的毗邻建筑物、构筑物及地下管线等采取专项防护措施。

- 挡块墩（架）具体定位应结合外管专业施工图中“旋转补偿器安装示意图”。

- 设计说明若与单体设计不一致时，以单体设计为准。

- 本项目涉及危大工程的重点部位和环节主要有：脚手架安装拆除，高处作业，热切割和焊接等，施工单位应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，编制专项施工方案，获得批准后方可实施，以确保安全。施工单位应采取切实有效的措施保障施工周边环境安全和项目施工安全。

- 未尽事宜均按国家、地区、部门、行业现行的规范、规定、规程等执行。

- 六、工期要求

- 合同签订生效后65天内完成全部施工（其中管道、管件、钢结构桁架、配套土建管墩的制作、安装，管道经水压试验合格，至少做好两层保温及配套反射层，使管道具备供汽条件需在合同签订生效后50天内完成）。已建管道开口接管需在与招标人约定的3天停汽期间内完成（具体时间待定）。

- 七、验收标准与要求

- 验收依据：招标文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据

- 投标人应按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过招标人验收并交付招标人使用。

- 交货验收：施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定，材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

- 施工的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及采购技术文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 本项目蒸汽管道环焊缝需进行100%射线检测，检测标准不得低于现行国家标准NB/T47013-2015《承压设备无损检测》规定的Ⅱ级质量要求，角焊缝需进行100%磁粉检测。以及其他全面检查和测试，确保验收合格。

- 本项目属于特种设备压力管道安装，需按要求申报监检，提供厦门市特种设备检验检测院出具的《特种设备监督检验证书》。

- 八、设计图纸清册

| 序号 | 图 号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 外管专业图纸 |  |  |
| 1 | 2024029-100-101-0 | 图纸目录 |
| 2 | 2024029-100-101-1 | 设计说明书 |
| 3 | 2024029-100-101-2 | 管道数据表 |
| 4 | 2024029-100-101-3 | 热网系统及管道走向示意图 |
| 5 | 2024029-100-101-4 | 断面图 |
| 6 | 2024029-100-101-5 | 管道平面布置图 |
| 7 | 2024029-100-101-6 | 管道空视图 |
| 8 | 2024029-100-101-7 | 管托偏装表 |
| 9 | 2024029-100-101-8 | 埋地蒸汽管道制作详图 |
| 10 | 2024029-100-101-9 | 埋地蒸汽管道支架图 |
| 11 | 2024029-100-101-10 | 旋转补偿器安装示意图 |
| 12 | 2024029-100-101-11 | 埋地疏水 |
| 13 | 2024029-100-101-12 | 埋地保温 |
| 14 | 2024029-100-101-13 | 材料综合明细表 |
| 15 |  |  |
| 结构专业图纸 |  |  |
| 1 | 2024029-100-62 | 图纸目录 |
| 2 | 2024209-100-62-1 | 结构设计说明 |
| 3 | 2024209-100-62-2 | 详图1--4 |
|  | 2024209-100-62-3 | 详图5--8 |
|  | 2024209-100-62-4 | 详图9--12 |
|  | 2024209-100-62-5 | 详图13/换填大样 |
| 通用图纸 |  |  |
| 1 | SXDG-T-01-01 | 保温设计施工说明 |
| 2 | SXDG-T-01-02 | 架空管道保温结构图 |
| 3 | SXDG-T-01-03 | 隔热管托保温结构图 |
| 4 | SXDG-T-01-04 | 疏水管保温结构图 |
| 5 | SXDG-T-01-05 | 架空管道弯头保温结构图 |
| 6 | SXDG-T-01-06 | 阀门用可卸式金属盒内装毡席保温结构图 |
| 7 | SXDG-T-01-07 | 法兰用可卸式金属盒内装毡席保温结构图 |
| 8 | SXDG-T-01-08 | 立管保温支承环制作图 |
| 9 | SXDG-T-01-09 | 立管保温支承环布置图 |
| 10 | SXDG-T-01-10 | 管道保温层保护层金属外壳接缝图 |
| 11 | SXDG-T-01-11 | 旋转补偿器保温结构图 |
| 12 | SXDG-T-01-13 | 反辐射层施工示意图 |
| 13 | SXDG-T-01-14 | 保温“四缝”工艺施工示意图 |
| 14 | SXDG-T-02-02 | 长输热网低能耗隔热管托 |
| 15 | SXDG-T-03(01)-02 | 蒸汽管道法兰式连续疏水（架空）PN40 t≤350℃ |
| 16 | SXDG-T-03(01)-02 | 蒸汽管道法兰式启动疏水（架空）PN40 t≤350℃ |

注：技术规范书与招标文件其他内容不一致的以招标文件要求为准。