厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电2025-2026年度焊缝维修

竞争性谈判文件

项目编号：HFHB-G2024-25

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年11月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对同集热电2025-2026年度焊缝维修项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修

## 项目地点：厦门市同安区美禾三路399号

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订生效，接到采购方通知安排人员进厂，按采购方要求完成所需的焊缝维修工作。计划施工时间：1.2025年2月，配合1#锅炉内部检验焊缝维修。2.配合2025-2026年锅炉突发事件的焊缝维修。

## 服务周期：合同签订之日起两年。

## 项目内容：负责厦门同集热电有限公司锅炉及厂内外压力管道焊缝维修。项目含特种设备维修告知手续办理，现场施工、100%无损检测合格、废料清运、资料整理归档等。其中锅炉及压力管道脚手架及保温的拆除恢复由采购方负责。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2、GC2、GCD(GD1)压力管道安装、维修资质及锅炉安装维修一级许可证资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。

## 谈判保证金及缴款注意事项

## 报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币壹仟元整，未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。

## 若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交公告后10个工作日内无息退还该保证金。

## 特别说明：不能在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。请在银行转账“用途”一栏中写明“厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修项目谈判保证金”字样。

## 3.4谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

## 注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

## 3.5谈判保证金缴交截止时间：2024年11 月12日10:00。

## 谈判报价文件要求

## *4.1报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

## 4.2报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。密封提供一份电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

## 4.3报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

## 4.4在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

## 4.5邀请报价方现场参与监督与谈判。

## 报价截止时间：2024年11月12日10:00。

## 谈判时间及地点：2024年11月12日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

## 谈判规则

## 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

## 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

## 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

## 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

## 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

## 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

## 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

## 7.8 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

## 7.9 已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年。

## *8 项目限价：本项目设分项单价限高及综合单价限高。报价方分项单价及综合单价报价不得超过本项目的最高限价。限高细则如下：

限 高 单 价 及 限 高 综 合 单 价

| 序号 | 项 目 | 单 价 限 高 | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ108*12/12Cr1MoVG（需热处理）管道焊缝切割及修补 | 1800(元/口) | 4% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 2 | φ108*4.5/12Cr1MoV管道焊缝切割及修补 | 1600(元/口) | 21.36% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 3 | φ108*4.5/20G管道焊缝切割及修补 | 1600(元/口) | 21.36% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 3 | φ89*4.5/20G管道焊缝切割及修补 | 1400(元/口) | 21.80% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 4 | φ60*5/20G管道焊缝切割及修补 | 1200(元/口) | 13.35% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 5 | φ57*5/20G管道焊缝切割及修补 | 800(元/口) | 7.12% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 6 | φ32*4/20G管道焊缝切割及修补 | 700(元/口) | 4.67% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 7 | φ25*2.5/20G管道焊缝切割及修补 | 700(元/口) | 4.67% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 8 | φ16*3.5/20G管道焊缝切割及修补 | 300(元/口) | 1.67% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 综合单价限高（元） |  | 1350.50 |  |  |
| 综合单价＝1800*0.04+1600*0.214+1600*0.214+1400*0.218+1200*0.134+800*0.071+700*0.047+700*0.047+300*0.017 |  |  |  |  |
| 备注：按各分项实际发生数据结合各分项单价进行结算（含焊缝100%无损检测合格），报价方在报价时应充分考虑好材料的损耗等因素。 |  |  |  |  |

## 9评审成交原则

## 本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

## 10联系人

## 技术联系人：付宁鑫  电话：18959499218

## 标书投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501 13860158176

## 11监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年  月

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为厦门同集热电有限公司2005-2026年度焊缝维修项目采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：竞争性谈判（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-25 - 工期要求：合同签订生效，，接到采购方通知安排人员进厂，按采购方要求完成所需的焊缝维修工作。计划施工时间：1.2025年2月，配合1#锅炉内部检验焊缝维修。2.配合2025-2026年锅炉突发事件的焊缝维修。 - 项目内容：负责厦门同集热电有限公司锅炉及厂内外压力管道焊缝维修。项目含特种设备维修告知手续办理，现场施工、100%无损检测合格、废料清运、资料整理归档等。其中锅炉及压力管道脚手架及保温的拆除恢复由采购方负责。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## 响响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2、GC2、GCD(GD1)压力管道安装、维修资质及锅炉安装维修一级许可证资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 ## *3 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年11月12 日 10 时 00 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室 |
| 7 | 谈判时间：2024年11月12日 10 时 00 分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商或重新发起采购。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 服务内容与要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

2 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3 响应文件的编制

3.1 响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

3.8谈判承诺书（见附件8，谈判代表未出席，则需提供，否则视为无效报价）；

3.9企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

3.10企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

3.11报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按谈判公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

- 5.1.1采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时所有报价方需参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，应在响应报价文件中出具谈判承诺书，承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，报价维持不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最高的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

## 第三部分  服务内容与要求

- 总则

- 本项目为厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修固定单价合同项目，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用，焊缝返修等相关费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合规交付采购方投入使用。

- 技术规范要求

- 本规范适用于厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修项目。它提出了本项目施工、检验、验收等方面的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件中的遗漏项目，并在报价文件中提出，各项单价报价应包含所有遗漏项目的一切费用（如焊缝返修费用等）。中标后除采购方提出变更外，不再调整各项单价金额（若在合同执行期间发生所维修焊缝尺寸不在中标单价目录内时，以中标单价目录内最接近尺寸进行计价。），报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为固定单价合同项目，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 报价方所采购与本项目有关的配件及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购配件、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用，焊缝返修等相关费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合规交付采购方投入使用。

- 项目概况

- 基本情况

厦门同集热电有限公司位于厦门市同安区西柯轻工食品工业园区，为轻工食品工业园区提供集中供热服务，配套2台35t/h循环流化床锅炉，2台10t/h天然气锅炉，1台10t/h燃油锅炉及1台6MW汽轮机，10余千米供热管道。

- 主要施工范围如下：

负责厦门同集热电有限公司锅炉及厂内外压力管道焊缝维修。项目含特种设备维修告知手续办理，现场施工、100%无损检测合格、废料清运、资料整理归档等。其中锅炉及压力管道脚手架及保温的拆除恢复由采购方负责。

- 标准和规范

本招标文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行：

《压力管道规范  公用管道》                       GB/T38942

《城镇供热管网设计标准》                         CJJ/T 34

《城镇供热管网工程施工及验收规范》               CJJ28

《钢制对焊管件类型与参数》                       GB/T12459

《钢制对焊管件技术规范》                         GB/T13401

《管道元件 公称压力的定义和选用》                GB/T1048

《管道元件 公称尺寸的定义和选用》                GB/T1047

《输送流体用无缝钢管》                           GB/T 8163

《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》                 SY/T 5037

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》           GB 50236

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》   GB 50683

《输送流体用无缝钢管》                           GB/T8163

《钢制对焊管件  技术规范》                       GB/T 13401

《钢制对焊管件  类型与参数》                     GB/T 12459

《承压设备无损检测》                             NB/T47013

《火力发电厂金属技术监督规程》                   DL 438

《火力发电厂焊接技术规程》                       DL/T 869

《电力建设施工及验收技术规范》                   DL/T 5047

- 主要施工要求

- 一般要求

- 中标人提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 中标人所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到招标人认可。

- 招标人应严格遵守国家、地方有关法律法规，提出保障施工安全的注意事项及具体措施。

- 施工机械的使用严格按照有关规定执行，无关人员严禁使用。电工、气割、焊接及高处作业人员需执有效的特种作业操作证件。

- 使用合格的工器具和设备设施，现场电气设备均带有漏电保护装置，配电线采用三相五线制，由执有效证件的电工完成接线和拆线。

- 施工现场必须设置安全标识，设置临时围挡或者安全警戒区，防止无关人员进入施工区域。

- 质量要求

- 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

- 因中标人原因工程质量达不到规定的质量等级，中标人必须在招标人要求的时间内无条件返修所产生的相关费用由中标人承担，质量验收合格后方可交付使用。

- 中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

- 焊缝维修施工要求

- 锅炉及压力管道焊缝维修前，施工单位应向厦门市特种设备检验检测院办理维修告知手续，待特检院受理告知手续后方可开展焊缝维修工作。

- 焊口切割时应防止割伤周边母材。

- 焊口在施焊前必须将坡口及附近10～15mm范围内母材内、外壁表面的油、锈等清理干净，直至发出金属光泽。

- 禁止在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，焊接接地线必须连接牢固。

- 点固焊时，焊接材料、焊接工艺、焊接人员要求与正式施焊时相同。正式施焊前应对点固焊质量进行检查，如有缺陷应立即清除，重新点固焊。

- 焊接时，焊工应遵守焊接工艺，不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧。

- 焊缝自检时，要求焊缝表面不得存在表面气孔、夹杂、弧坑、咬边、焊缝尺寸与图纸不符等情况，如有，应及时修磨，消除缺陷后补焊好。

- 焊接材料无质量证明书或质量证明书不全或对其质量有怀疑者不得投入使用。焊接材料由专人管理、发放、回收，并作好记录。

- 焊接完毕，焊工应清理焊缝表面的溶渣及两侧的飞溅物，检查焊缝外观质量。

- 焊接过程中或焊后发现缺陷必须及时返修。

- 管道焊接及热处理应符合DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》、DL/T869《火力发电厂焊接热处理技术规程》、DL/T752《火力发电厂异种钢焊接技术规程》中的规定。选用的焊接材料（氩弧焊丝、焊条等）应与钢材匹配，焊接材料的质量应符合国家标准和其它相关规定，并提供生产厂家的质量保证书。

- 合金钢材料的焊接需严格按照DL/T869《火力发电厂焊接热处理技术规程》、DL/T752《火力发电厂异种钢焊接技术规程》的规定进行光谱检查、焊后热处理及硬度检验。

- 无损检验

- 当天焊完的焊口，外观质量检查合格后及时委托无损检测单位进行无损检验。对于需做热处理的焊接接头，应在热处理结束后，待温度冷却至常温下方可委托无损检验。

- 出具的“检验委托单”必须注明分项工程名称、部件代号、焊口编号、材质、规格、焊工代号和位置。

- 所有维修焊缝应进行100%X射线检验，并根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013要求，其质量不得低于Ⅱ级。

- 验收标准与要求

- 报价方应按技术规范书的要求进行维修和检验，直至通过采购方验收后交付采购方使用。

- 本项目采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 报价方应对项目质量负完全责任，报价方不能因采购方验收合格而推卸应承担的质量责任，采购方应全力配合报价方进行验收工作。

- 焊缝维修与第三方出具拍片检验合格证为依据，维修合格后锅炉及压力管道投入使用应能满足要求。

- 质量要求及售后服务

- 合同执行期内发生因施工单位造成的焊缝维修质量问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 工程质量要求标准：合格（焊缝拍片质量评定不得低于Ⅱ级）。

- 技术资料

报价方负责将完整的竣工资料移交采购方，资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要准确、清晰完整、满足工程要求：

- 项目竣工验收报告和维修质量证明书；

- 检修相关试验、验收记录，焊缝拍片资料；

- 各种材料质量证明文件；

- 本项目实施期间所有的一切资料。

- 本工程实行风险包干制，报价人报价至少须考虑并承担下列风险：

- 因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确；

- 因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；

- 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

- 报价方式及付款方式

- 报价方须以人民币报价，各单项报价应含安装费、辅材费、人工费、运输费、措施费、检验检测费、税费等至合格交付给采购方使用的全部费用，报价方式为单项总包价。若焊缝维修检验检测不合格返修或多次返修而进行的扩大焊缝维修，所产生的所有费用由报价方承担。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 合同签订生效，成交供应商根据采购人要求进行施工，每次项目竣工经验收合格并提供工程维修资料，按照所响应的单价作为结算价，结合双方现场项目负责人及相关部门人员核对的实际工程量并确认结算金额，采购人在收到成交供应商开具的相应税率（9%）的全额增值税专用发票后，15个工作日内采购人支付成交供应商本次所对应工程款。（若国家税率调整，按相关政策相应调整）。

- 履约保证金：成交供应商须在接到成交通知之日起（以成交通知书日期为准）5个工作日内缴纳履约保证金至招标方指定账户（开户名：厦门同集热电有限公司，开户行：中国建设银行新阳支行，银行账户：35150198260100001656）。履约保证金按壹千元（1000.00）收取，在服务期满后无息归还。若出现成交供应商不按照采购要求进行施工、无法满足工期或出现违约情形的，则采购人可认定成交供应商无能力履行本合同，有权取消合同并扣除相应的履约保证金。若成交供应商无法在5个工作日内缴纳履约保证金的，采购人有权取消成交资格。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区西柯轻工食品工业园区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修。

- 项目地点：厦门市同安区美禾三路399号。

- 项目内容：负责厦门同集热电有限公司锅炉及厂内外压力管道焊缝维修。项目含特种设备维修告知手续办理，现场施工、100%无损检测合格、废料清运、资料整理归档等。其中锅炉及压力管道脚手架及保温的拆除恢复由甲方负责。

- 工期要求：合同签订生效，接到采购方通知安排人员进厂，按采购方要求完成所需的焊缝维修工作。计划施工时间：1.2025年2月，配合1#锅炉内部检验焊缝维修。2.配合2025-2026年锅炉突发事件的焊缝维修。

- 服务周期：合同签订之日起两年。

- 合同价款及付款方式

- 合同单价：

| 序号 | 项 目 | 单 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ108*12/12Cr1MoVG（需热处理）管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 2 | φ108*4.5/12Cr1MoV管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 3 | φ108*4.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 3 | φ89*4.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 4 | φ60*5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 5 | φ57*5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 6 | φ32*4/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 7 | φ25*2.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 8 | φ16*3.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |

- 备注：1、以上报价均含9%税点增值税专用发票；合同执行期间如遇税率调整，按相关政策相应调整。

- 付款方式

2.3.1 合同签订生效，乙方应根据甲方要求进行施工，每次项目竣工经验收合格并提供工程维修资料，按照所响应的单价作为结算价，结合双方现场项目负责人及相关部门人员核对的实际工程量并确认结算金额，采购人在收到成交供应商开具的相应税率（9%）的全额增值税专用发票后，15个工作日内采购人支付成交供应商本次所对应工程款。（若国家税率调整，按相关政策相应调整）。

2. 3.2履约保证金：乙方须在接到成交通知之日起（以成交通知书日期为准）5个工作日内缴纳履约保证金至招标方指定账户（开户名：厦门同集热电有限公司，开户行：中国建设银行新阳支行，银行账户：35150198260100001656）。履约保证金按壹千元（1000.00）收取，在服务期满后无息归还，若出现乙方不按照采购要求进行施工、无法满足工期或出现违约情形的，则甲方可认定乙方无能力履行本合同，有权取消合同并扣除相应的履约保证金。

2.3.3若在合同执行期间发生所维修焊缝尺寸不在成交单价目录内时，以成交单价目录内最接近尺寸进行计价。

- 材料和设备供应方式

工程采用固定单价合同方式。本工程焊缝维修所需的管道、管件由甲方负责提供。所需辅助材料和检修工器具均由乙方负责提供。乙方供应的辅助材料和检修工器具应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方当次结算总价15%的违约金。

- 标准和规范

本招标文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行：

《压力管道规范  公用管道》                       GB/T38942

《城镇供热管网设计标准》                         CJJ/T 34

《城镇供热管网工程施工及验收规范》               CJJ28

《钢制对焊管件类型与参数》                       GB/T12459

《钢制对焊管件技术规范》                         GB/T13401

《管道元件 公称压力的定义和选用》                GB/T1048

《管道元件 公称尺寸的定义和选用》                GB/T1047

《输送流体用无缝钢管》                           GB/T 8163

《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》                 SY/T 5037

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》           GB 50236

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》   GB 50683

《输送流体用无缝钢管》                           GB/T8163

《钢制对焊管件  技术规范》                       GB/T 13401

《钢制对焊管件  类型与参数》                     GB/T 12459

《承压设备无损检测》                             NB/T47013

《火力发电厂金属技术监督规程》                   DL 438

《火力发电厂焊接技术规程》                       DL/T 869

《电力建设施工及验收技术规范》                   DL/T 5047

- 主要施工要求

- 一般要求

- 乙方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 乙方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到甲方认可。

- 甲方应严格遵守国家、地方有关法律法规，提出保障施工安全的注意事项及具体措施。

- 施工机械的使用严格按照有关规定执行，无关人员严禁使用。电工、气割、焊接及高处作业人员需执有效的特种作业操作证件。

- 使用合格的工器具和设备设施，现场电气设备均带有漏电保护装置，配电线采用三相五线制，由执有效证件的电工完成接线和拆线。

- 施工现场必须设置安全标识，设置临时围挡或者安全警戒区，防止无关人员进入施工区域。

- 质量要求

- 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

- 因乙方原因工程质量达不到规定的质量等级，乙方必须在甲方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

- 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 焊缝维修施工要求

- 锅炉及压力管道焊缝维修前，乙方应向厦门市特种设备检验检测院办理维修告知手续，待特检院受理告知手续后方可开展焊缝维修工作。

- 焊口切割时应防止割伤周边母材。

- 焊口在施焊前必须将坡口及附近10～15mm范围内母材内、外壁表面的油、锈等清理干净，直至发出金属光泽。

- 禁止在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，焊接接地线必须连接牢固。

- 点固焊时，焊接材料、焊接工艺、焊接人员要求与正式施焊时相同。正式施焊前应对点固焊质量进行检查，如有缺陷应立即清除，重新点固焊。

- 焊接时，焊工应遵守焊接工艺，不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧。

- 焊缝自检时，要求焊缝表面不得存在表面气孔、夹杂、弧坑、咬边、焊缝尺寸与图纸不符等情况，如有，应及时修磨，消除缺陷后补焊好。

- 焊接材料无质量证明书或质量证明书不全或对其质量有怀疑者不得投入使用。焊接材料由专人管理、发放、回收，并作好记录。

- 焊接完毕，焊工应清理焊缝表面的溶渣及两侧的飞溅物，检查焊缝外观质量。

- 焊接过程中或焊后发现缺陷必须及时返修。

- 管道焊接及热处理应符合DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》、DL/T869《火力发电厂焊接热处理技术规程》、DL/T752《火力发电厂异种钢焊接技术规程》中的规定。选用的焊接材料（氩弧焊丝、焊条等）应与钢材匹配，焊接材料的质量应符合国家标准和其它相关规定，并提供生产厂家的质量保证书。

- 合金钢材料的焊接需严格按照DL/T869《火力发电厂焊接热处理技术规程》、DL/T752《火力发电厂异种钢焊接技术规程》的规定进行光谱检查、焊后热处理及硬度检验。

- 无损检验

- 当天焊完的焊口，外观质量检查合格后及时委托无损检测单位进行无损检验。对于需做热处理的焊接接头，应在热处理结束后，待温度冷却至常温下方可委托无损检验。

- 出具的“检验委托单”必须注明分项工程名称、部件代号、焊口编号、材质、规格、焊工代号和位置。

- 所有维修焊缝应进行100%X射线检验，并根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013要求，其质量不得低于Ⅱ级。

- 验收标准与要求

- 乙方应按技术规范书的要求进行维修和检验，直至通过甲方验收后交付采购方使用。

- 本项目采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 乙方应对项目质量负完全责任，乙方不能因采购方验收合格而推卸应承担的质量责任，甲方应全力配合报价方进行验收工作。

- 焊缝维修与第三方出具拍片检验合格证为依据，维修合格后锅炉及压力管道投入使用应能满足要求。

- 质量要求及售后服务

- 合同执行期内发生因施工单位造成的焊缝维修质量问题，乙方必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由乙方自行负责。

- 工程质量要求标准：合格（焊缝拍片质量评定不得低于Ⅱ级）。

- 技术资料

乙方负责将完整的竣工资料移交采购方，资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要准确、清晰完整、满足工程要求：

- 项目竣工验收报告和维修质量证明书；

- 检修相关试验、验收记录，焊缝拍片资料；

- 各种材料质量证明文件；

- 本项目实施期间所有的一切资料。

- 本工程实行风险包干制，报价人报价至少须考虑并承担下列风险：

- 因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确；

- 因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；

- 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

- 双方现场代表

- 甲方代表：           　联系电话

- 乙方代表：           　联系电话

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方在核对项目成果时，如发现与实际情况不符，应及时书面通知乙方，以查明原因。

乙方责任

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据实际情况制定安全操作规程。

4、乙方应为乙方作业人员购买意外保险，所有作业人员均应持有相应作业操作证书。

5、双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 维修质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 维修如因乙方责任，由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，不能按合同规定的工期完工并通过验收交付使用的，按延误天数每天扣除该项目单次结算总价的5‰的违约金，逾期7日，甲方有权解除协议，并有权要求乙方支付逾期违约金及赔偿全部损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效与终止

- 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式六份，甲方持有四份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

- 合同订立时间　    　年  　月    日

- 合同订立地点：厦门同集热电有限公司

双方签署页：（以下无正文）

甲方                                            乙方

公司名称：厦门同集热电有限公司                  公司名称：

地址：厦门市同安区美禾三路399号                 地址：

法定代表人：                                    法定代表人

邮编：361100                                    邮编：

传真：0592-7396296                              传真：

开户银行：中国建设银行新阳支行                  开户银行：

帐号：35150198260100001656                     帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电2025-2026年度焊缝维修项目

- 竞争性谈判文件

项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2024 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

- 谈判承诺书（见附件8，谈判代表未出席，则须提供，如未提供视为无效报价）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了 厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修 项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含9％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述焊缝维修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本维修项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按相关政策相应调整。。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项 目 | 单 价 | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ108*12/12Cr1MoVG（需热处理）管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 4% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 2 | φ108*4.5/12Cr1MoV管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 21.36% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 3 | φ108*4.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 21.36% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 3 | φ89*4.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 21.80% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 4 | φ60*5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 13.35% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 5 | φ57*5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 7.12% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 6 | φ32*4/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 4.67% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 7 | φ25*2.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 4.67% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 8 | φ16*3.5/20G管道焊缝切割及修补 | (元/口) | 1.67% | （包含维修报备、焊缝100%无损检测合格） |
| 综合单价限高（1350.50元） |  |  |  |  |
| 综合单价＝ |  |  |  |  |
| 备注：按各分项实际发生数据结合各分项单价进行结算（含焊缝100%无损检测合格），报价方在报价时应充分考虑好材料的损耗等因素。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修 项目服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2、GC2、GCD(GD1)压力管道安装、维修资质及锅炉安装维修一级许可证资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 质量承诺：

- 质保承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：采购方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

附件8  谈判承诺书

我司参与贵司厦门同集热电有限公司2025-2026年度焊缝维修采购项目报价，因未安排谈判代表到场， 故在我司递交的响应报价文件的基础上，承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，最终报价维持不变，如本承诺与递交的响应报价文件有不一致的内容，以本承诺为准。

报价单位 ：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件11 报价方认为需要提供的其他资料