招  标  文  件

项目编号：2024-HCGK-SH1508

项目名称：海沧半导体产业基地项目废水站系统运营服务采购

招标人：厦门海沧信息产业发展有限公司

招标代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司

2025年1月

目录

第一章 投标邀请	3

一、投标邀请	3

二、招标项目一览表	4

第二章投标人须知	5

投标人须知前附表1	5

投标人须知前附表2:资格性、符合性检查表	8

一、说明	19

二、招标文件	19

三、投标文件的编写	20

四、投标文件的提交	23

五、投标文件的评估和比较	24

六、定标与签订合同	26

七、异议	27

八、其他事项	27

第三章招标内容及要求	28

一、项目概况	28

二、技术及服务要求	28

三、投标要求	28

四、现场踏勘	38

五、商务条件	38

六、其他事项	41

第四章  采购合同参考文本	41

第五章投标文件格式	52

资格性及符合性审查表	55

技术商务评分响应表	56

投 标 书	57

开标一览表	59

费用明细表	60

服务方案	61

技术服务及商务偏离表	62

拟投入本项目的人员配备一览表	63

拟投入本项目的设备情况表	64

项目服务经验一览表	66

投标人的资格证明文件	67

投标人的资格声明	68

法定代表人（或单位负责人）授权书	70

营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或相应具体证照）	72

服务承诺书	73

投标人提交的其他资料	75

招标代理服务费承诺书	76

投标保证金退还申请书（参考格式）	77

  - 第一章 投标邀请

  - 一、投标邀请

受厦门海沧信息产业发展有限公司委托，我司对“海沧半导体产业基地项目废水站系统运营服务采购”项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：2024-HCGK-SH1508

- 招标服务名称、数量及主要技术服务要求：见后附：招标项目一览表

- 招标文件购买时间：即刻起至2025年1月17日(节假日除外) 上午[8:30:00-11:30:00]或下午[2:30:00-5:00:00]（北京时间）。

- 招标文件售价人民币50元，售后不退，未购买招标文件的投标单位其投标文件将被拒收。

- 投标截止时间：投标文件应于[2025年1月24日]上午[9:00:00]（北京时间）之前提交到[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行八楼厦门市华沧采购招标有限公司开标厅]，逾期递交的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 开标时间、地点: [2025年1月24日]上午[9:00:00]（北京时间）、[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行八楼厦门市华沧采购招标有限公司开标厅]。

- 以上信息如有变更，将通过中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、厦门市招拍挂交易网（资源市场化配置平台）（www.xmzpg.com）、厦门市华沧采购招标有限公司网站（www.xm-hc.com）发布媒体通知，请投标人关注。

招标代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司        邮箱：xm-hc@163.com

地址：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼   邮编：361026

厦门市思明区莲岳路221-1号（公交大厦A栋）11楼

项目经办人及联系方式：陈小姐 0592-6080599   0592-6588966（传真）

保证金经办人及联系方式：叶小姐  0592-5333806  0592-5333807（传真）

投标保证金缴交账户：开户名：厦门市华沧采购招标有限公司

开户行：厦门银行前埔支行    账号：87430120540000212

招标代理服务费缴交账户：开户名：厦门市华沧采购招标有限公司

开户行：厦门银行银隆支行   账号：8751020109007675

  - 二、招标项目一览表

| 项目名称 | 项目内容及技术要求 | 服务期限 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海沧半导体产业基地项目废水站系统运营服务采购 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求”。 | 合同签订之日起3年。合同采用一年一签形式，满一年经业主考核通过后，方可续签下一年度合同。 | ¥830万元 |

备注：

1.本次招标为整体招标，投标人必须对本次招标范围内的所有服务进行完整投标响应，否则将导致无效投标，评标与授标以整体为单位。

2.投标人投标报价不得招标项目一览表的控制价，否则视为无效投标。

  - 第二章投标人须知

  - 投标人须知前附表1

本须知前附表1的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：海沧半导体产业基地项目废水站系统运营服务采购 招标人：厦门海沧信息产业发展有限公司 项目内容：详见招标项目一览表 项目编号：2024-HCGK-SH1508 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 详见投标须知附表2、第二章《投标人须知》第3条，以及第三章《招标内容及要求》有关内容。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：详见招标文件第一章“投标邀请” 接收人：陈小姐 投标截止时间：详见招标文件第一章“投标邀请” 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将不予接收。 本项目要求投标人提供投标文件正本1份，副本1份及电子文档1份【投标文件加盖公章完整的电子版光盘一张或U盘一个（光盘或U盘置于投标文件正本档案袋中）】 投标人一旦递交投标文件，即视为理解并接受投标人须知的所有内容。 |
| 5 | 12 | 投标保证金：人民币捌万元整（¥80000元） 特别说明： 1.投标保证金从招标文件发售之日起即可缴纳，且必须保证在投标截止时间前缴交至指定账户，未按规定足额缴纳投标保证金的投标文件视为无效投标文件。 2.投标人可以采用银行转账、汇款等形式将投标保证金缴交至代理机构投标保证金账户（详见招标文件第一章“投标邀请”。截标前投标人应提供银行转账受理回执，不得在投标现场缴交现金、现金解款形式或以个人名义代缴投标保证金。 |
| 6 | 19.1 | 评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选供应商数量)：详见《投标人须知前附表3》。 |
| 7 |  | 本项目中标人按以下标准及方式向招标代理机构交纳招标代理服务费： 以中标金额为基数，具体标准为：基数≤100万元部分，按1.35%计取，100万元＜基数≤500万元部份，乘以0.72%；500万元＜基数≤1000万元部份，乘以0.405%；5万元封顶。中标人在领取成交通知书时，应以转账、汇款等付款方式向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。 中标人中标后不能履约的,其已交纳的招标代理服务费不予退还。 |
| 8 |  | 招标文件中带“★”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或者负偏离，将导致其投标为无效投标。 |
| 9 |  | 重要提示： 1.提供的资格性证明材料若属于需年检的，应提供经年检合格的副本复印件，而不能提供不能判别是否经年检的正本复印件。 2.交通拥堵，递交投标文件请提前做好准备。在规定的投标截止时间之后送达的投标文件将被拒收，敬请谅解。 3.考虑到银行上班时间较迟，投标保证金应提前缴交并到账，未按规定按时足额提交投标保证金或投标保证金未实际到账的投标文件将被视为无效投标。 4.投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在投标截止时间前到账。 5.如投标人缴纳的费用需要开具增值税专用发票，请在转账当月30日前提供增值税一般纳税人的开票资料，如未提供，代理机构对上述费用将开具普通发票，特此说明。 6.为确保投标文件的密封的完好性，在递交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性，投标文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。投标人应自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。 7.开标一览表除了装订在投标文件的正本及副本中外，建议多提供一份完全一致的开标一览表，单独密封，作为开标会唱标使用。 8.投标人应将上述文件按顺序胶装成册（不得活页装订）、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为投标或承担不利的评标结果。 9.投标人应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章。 10.若本项目有要求提供照片、效果图等情况的应提供相关电子版光盘两张随投标文件一并提交。 11.投标人应在投标文件中提供“投标保证金退还申请书”（格式详见本招标文件第五章）。 |

  - 投标人须知前附表2:资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的投标人 具体内容详见第三章第3条“合格的投标人”。 |
| 2 | 三 | 二 | 资格标准： 1.投标人应在中华人民共和国合法注册，具有独立承担民事责任的能力，必须提供法人营业执照有效复印件。 2.投标人代表应提供身份证有效复印件（正反面均需复印），投标人代表若不是企业法定代表人的应同时提供企业法定代表人的授权书原件。 3.单位负责人、法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项目下的采购活动（投标人须对此提供书面承诺）。 4.本项目不接受联合体投标。 5.本项目招标公告发布之日后的信用信息查询结果。 5.1信用信息查询渠道：招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（福建厦门）”网站（credit.xm.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）查询所有投标人的信用信息。 6.2截止时点：查询本项目投标截止时间点前三年内的信用信息。 6.3查询记录和证据留存方式：招标代理机构将查询结果网页打印后随招标文件一并存档。5.4信用信息的使用规则： （1）查询结果显示存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信名单的），其资格审查不合格。 （2）因查询渠道网站原因导致查无投标人信息的，不认定投标人资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现投标人存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）投标人无需提供信用信息查询结果。若投标人自行提供查询结果的，仍以招标代理机构查询结果为准。 |
| 3 |  |  | 招标人根据项目特点设定的特定资格要求： 1.投标人必须具有建筑行业行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级或以上资质，并提供资质证书有效复印件。 2.投标人2020年1月1日（以签订合同时间为准）以来承接过至少1个电子或半导体工业污废水类项目运营管理业绩，并提供该业绩项目以下资料复印件：采购合同、业主提供相关证明文件及本项目支付往来流水（以上材料均加盖业主公章）。 |
| 备注：以上资格证明文件均应加盖投标人公章。 |  |  |  |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 一 | 5 | 投标人的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。 |
| 2 | 二 | 3.7 | 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为，并作无效投标处理： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （2）投标人之间约定中标人； （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； （6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （10）不同投标人的投标文件相互混装； （11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （12）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 3 | 二 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 二 | 24 | 异议： （1）潜在投标人可在异议时效期间内对招标文件以书面形式提出异议。 （2）异议时效期间：应当在投标截止时间10日前向招标代理机构或招标人提出。 （3）异议函原件可采用下列方式向代理机构提交：☑现场方式。□挂号邮件或快递方式。 （4）代理机构接收异议函联系人、联系电话及通讯地址详见第一章“投标邀请”。 |
| 5 | 二 | 12.5 | 未按规定提交投标保证金，将被视为未响应招标文件要求，取消其投标资格。 |
| 6 | 二 | 17.3.2 | 实质性偏离是指： （1）实质性影响合同的范围、质量和履行； （2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务； （3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。 |
| 7 | 二 | 17.3.2 | 凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求： （1）投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的； （2）投标文件未按规定加盖投标人公章的； （3）投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字； （4）非法定代表人的签字人未在投标文件中提供经法定代表人签字并加盖投标人公章的有效授权委托书的； （5）开标一览表未加盖投标人公章，开标一览表的招标项目名称、项目编号等重要信息错误的； （6）未按照要求提交投标保证金、或投标保证金的金额不足、或投标保证金形式不符合招标文件要求、或保证金不能确保进账的； （7）投标人的投标有效期不满足招标文件要求的； （8）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的，或投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性条款； （9）投标人的技术、商务投标响应方面明显复制招标文件要求的； （10）两个或两个以上投标人的投标文件在其个性部分明显出现雷同的； （11）投标人提交的是可选择的报价； （12）投标人提交的报价超过项目项目控制价； （13）投标文件中提供虚假或失实资料的； （14）投标文件不满足招标文件中带★条款要求的； （15）招标文件规定的其他情形； （16）评标委员会认定属于无效投标的其他情形。 |
| 8 |  |  | 投标文件至少必须包括下列部分，否则其投标将按照无效投标处理：(1) 投标书；(2)开标一览表；（2）服务方案；（3）招标代理服务费承诺书；（4）响应招标文件实质性条款要求的相关资料。 |
| 9 |  |  | 投标人及其提供的服务必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则该投标人的投标将按照无效投标处理。 |
| 10 | 二 | 17.2 | 如果投标人不接受招标文件的规定对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将按照无效投标处理并被没收投标保证金。 |
| 11 |  |  | 投标人不得干扰招标代理机构组织评标活动，否则将其作无效投标处理。 |
| 12 | 二 | 19.5 | 在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目将作为废标处理： （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响招标公正行为的； （3）投标人的报价均超过了招标控制价，招标人不能支付的； （4）因重大变故，招标任务取消的。 除招标任务取消情形外，招标招标人将重新组织招标或者采取其他方式招标。 |
| 符合性要求附表（★号条款汇总表） |  |  |  |
| - ★1.投标人所投废水站系统运营必须由投标人负责运营,禁止投标人中标后将系统运营转包给第三人或者将其承包的全部服务肢解后以分包的名义分别转包给第三人，否则，该转包无效，招标人有权立即解除合同，中标单位应同时向招标人支付违约金，违约金金额为本项目合同金额；中标人中标后未经招标人事先书面同意，中标人不得分包，如有违反，该分包行为无效，中标单位应向招标单位支付违约金，违约金金额为分包部分的总金额，或本项目合同总金额的20%（以较高者为准）。投标人须对此作出书面承诺。 ★2.投标人拟投入本项目服务的服务团队人数不得少于13人，可按管理方案自行配置人员；人员配置应自行考虑晚班、节假日人员配置。运营阶段，招标人有权根据废水排水量调整管理团队的人数，人工服务费用根据实际岗位单价报价及实际人数进行支付，按实结算。费用明细表中人工服务费部分报价占总价比例不得低于50%。投标人须对此作出书面承诺。 |  |  |  |

  - 投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则

- 评标方法：综合评分法

二、评标标准： （一）对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。 1.技术因素分F1（满分40分）。 序号; 评分项目; 细则内容; 满分. 1-1; 勘探报告; 根据投标人提供的踏勘报告进行评价：踏勘报告详实、对项目现状描述准确、符合实际情况，实地照片清晰，采集全面、涵盖运营范围内区域的得3分；踏勘报告较为详实、对项目现状描述较为准确、较符合实际情况，实地照片较为清晰，采集范围较全面的得2分；情况了解一般，现场踏勘资料简单，实地照片提供不够清晰或采集范围较片面的得1分；未提供不得分。; 3. 1-2; 整体运营服务方案; 根据投标人提供的整体运营服务方案进行评价：整体运营服务方案内容完整，条理清晰，易于理解，具有数字化运维管理能力，对项目的重点、难点分析准确透彻，合理可行的得3分；整体运营服务方案内容较为完整，条理较为清晰，对项目的重点、难点分析较为准确，较为合理可行的得2分；整体运营服务方案内容简单，可行性较差的得1分；未提供不得分。; 3. 1-3; 突发应急事件处理预案; 根据投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案进行评价：突发应急事件处理预案合理可行、全面完善的得3分；突发应急事件处理预案较为合理可行、虽有不足但经适当调整仍可以满足本项目需求的得2分；突发应急事件处理预案内容简单，可行性较差的得1分；未提供不得分。; 3. 1-4; 安全管理方案; 根据投标人提供的日常安全管理方案进行评价：日常安全管理方案合理可行、全面完善的得3分；日常安全管理方案较为合理可行、虽有不足但经适当调整仍可以满足本项目需求的得2分；日常安全管理方案内容简单，可行性较差的得1分；未提供不得分。; 3. 1-5; 项目负责人; 根据投标人拟投入本项目的项目负责人进行评价：项目负责人同时具有本科（环境类或给排水类相关专业）及以上学历、具有环境类相关中级及以上职称、具有污废水处理工证书及获得市级及以上政府部门颁发水治理类荣誉证书的得3分，满分3分。 备注：项目负责人必须是投标人本单位员工，提供项目负责人的证书有效复印件及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-6; 项目技术负责人; 根据投标人拟投入本项目的技术负责人进行评价：具有环境类相关专业中级及以上职称的得1.5分；具有污废水处理工证书及国家主管部门颁发高低压“特种作业操作证”的得1.5分，满分3分。 备注：技术负责人必须是投标人本单位员工，提供相关证书有效复印件、高低压证书在中华人民共和国应急管理部网站查询截图及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-7; 项目安全负责人; 根据投标人拟为本项目配备的项目安全负责人进行评价：持有政府主管部门颁发的安全员C证且具备政府主管部门颁发的注册安全工程师的得3分。 备注：项目安全负责人必须是投标人本单位员工，提供项目安全负责人的证书有效复印件及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-8; 自动监控（污废水）运行工; 投标人拟投入本项目的服务人员具有自动监控（污废水）运行工证书及初级及以上工程师职称的，每提供1名得1.5分，满分3分。 备注：服务人员必须是投标人本单位员工，提供证书有效复印件及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-9; 污废水处理工; 投标人拟投入本项目的服务人员具有污废水处理工证书的，每提供1名得1分，满分3分。 备注：人员必须是投标人本单位员工，提供证书有效复印件及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-10; 电工; 投标人拟投入本项目的电工人员具有国家主管部门颁发高低压“特种作业操作证”证书的，每提供1名得1.5分，满分3分。 备注：人员必须是投标人本单位员工，提供证书有效复印件、证书在中华人民共和国应急管理部网站查询截图及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-11; 资料员; 投标人拟投入本项目的服务人员中持有资料员证书的得3分。 备注：人员必须是投标人本单位员工，提供证书有效复印件及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-12; 有限空间作业人员; 投标人拟投入本项目的服务人员中持有有限空间作业员培训合格证的，每提供1名得1分，满分3分。 备注：人员必须是投标人本单位员工，提供证书有效复印件及自本项目投标截止之日的上一个月起算,往前追溯六个月内任一月份投标人为其缴纳社会保险费的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。（本项人员与其他人员评分项为同一人的不重复得分。）; 3. 1-13; 保障措施; 投标人提供服务人员的劳动保障制度、工资待遇、福利保障措施等的得3分，否则不得分。; 3. 1-14; 服务承诺; 投标人承诺：在项目运维过程中能够接受招标人提出的合理意见并接受招标人监督，投标人应对此提供书面承诺函（格式自拟），满足要求的得2分，否则不得分。; 2. - 商务因素F2（满分15分）。 序号; 评分项目; 细则内容; 满分. 2-1; 投标人企业资质; - 投标人具有有效的履约能力评价服务认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的得3分；具有其中3项的得1.5分，具有其中2项的得0.5分；其余不得分。 - 注：投标人应提供证书复印件和在全国认证认可信息公告服务平台http://cx.cnca.cn网站查询截图，证书状态应为“有效”，否则不得分。; 3. 2-2; 投标人企业能力; 投标人参与起草工业水处理设施运行类国家标准的得3分，需提供有效证明材料，否则不得分。; 3. 2-3; 投标人企业实力; 根据投标人提供的国家知识产权局颁发的拟应用于本项目且与水处理内容相关的专利证书进行评价：每提供一个得1分，满分3分。投标人专利证书应为投标人自身所有，投标人应提供证书有效复印件并加盖投标人公章，否则不得分。; 3. 2-4; 无处罚承诺; 投标人承诺：无行政处罚及环保处罚记录（不属于拒绝投标范围的处罚），投标人应对此提供书面承诺函（格式自拟），满足要求的得3分，否则不得分。; 3. 2-5; 投标人业绩; 根据投标人2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来具有电子或半导体工业废水类项目运营管理业绩的：每提供一个得3分，满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料复印件(原件备查)：①中标(成交)公告(提供相关网站成交或成交公告的下载网页及其网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已经验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。（招标文件特定资格的业绩不计入此项业绩得分）; 3. 3.价格因素F3（满分45分）。 3.1评标基准价计算方法： ①评标基准价=所有有效投标报价去掉最高和最低各N 家后的算术平均值，其中N=1，当有效投标人数量等于或少于5家时, N= 0。有效投标报价是指有效投标人的投标报价，有效投标人是指投标文件未被否决的投标人。 ②各有效报价投标人的投标报价得分，按如下公式计算： (1)如果投标人的投标报价（如有修正，应为修正后的投标报价）>评标基准价,则评标价得分=45×（1-投标报价的偏差率×E1）； (2) 如果投标人的投标报价（如有修正，应为修正后的投标报价）≤评标基准价,则评标价得分=45×（1+投标报价的偏差率×E2）。其中:E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=2，E2=1。 ③评标基准价计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 ④投标报价的偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价。 4.对评委技术、商务部分评分结果统计时，进行算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分。投标人最终总得分F=F1+F2+F3。 （二）推荐中标候选供应商名单。 1.中标候选供应商数量：3个。 2.中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。以上办法都不能确定排名时，评标委员会根据随机抽取原则确定排名。

三、定标原则： 1.评标结束后，代理机构将在原招标信息发布媒体上对中标候选人进行公示，公示期为3个日历日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，逾期的将不予受理。中标候选人公示期结束，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，发布中标结果公示并向中标人发出中标通知书。 2.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，或重新组织招标。

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的服务招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方。

2.2 “招标招标人”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指组织本次招标采购项目的厦门市华沧采购招标有限公司。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1 凡有足够能力提供本招标文件所述服务的，符合本招标文件规定资格条件要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守相关法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 投标代理人在本招标项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

  - 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间前将书面答复发给所有投标人，并在原招标信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止时间前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原招标信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

  - 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应认真和细致阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的相关要求作出实质性的完整响应，投标人应保证所提供的全部资料的真实性、有效性和完整性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人应对招标服务一览表所列的全部合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分（但不限于）：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

（3）费用明细表

(4) 服务方案

(5) 技术服务及商务偏离表

(6) 拟投入本项目的人员配备一览表

(7) 拟投入本项目的设备情况表

(8) 拟投入本项目的易损件或备品备件清单表

(9) 项目服务经验一览表

(10) 投标人资格证明文件

(11) 投标人的资格声明

(12) 法定代表人（或单位负责人）授权书

(13) 服务承诺书

(14) 投标人提交的其他资料

(15) 招标代理服务费承诺书

(16) 投标保证金缴交凭证

(17) 采购保证金退还申请书

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在投标截止时间之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金应以转账、汇款等国家允许的方式在规定时间之前足额转入本招标文件指定的银行账户。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6 未中标的投标人在中标人确定后，凭投标人开具的“投标保证金退还申请书”办理退还其投标保证金手续，招标代理机构在收到“投标保证金退还申请书”后的5个工作日内将保证金原额无息退返投标人。

12.7在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后（若有交纳履约保证金要求的，在中标人交纳履约保证金并签订合同后），中标人凭其签订的合同副本及开具的“投标保证金退还申请书”办理退还其投标保证金手续，招标代理机构在收到“投标保证金退还申请书”及合同副本后的5个工作日内将保证金原额无息退返中标人。

12.8发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

- 中标人未能按本须知第22条规定签订合同；

- 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标代理服务费；（招标人如有要求中标人增加支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

- 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标招标人造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本及副本（份数以投标人须知附表为准）；“正本”必须用A4等标准幅面纸张打印装订（相关证明材料可以按招标文件要求直接使用有效的原件、复印件或资料彩页等），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖投标人公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供货物（或服务）符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图片、图纸和数据，并须提供该货物（或服务）主要技术性能和特征的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字等改动，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

13.9投标人应将投标文件按顺序装订成册（不得活页装订）、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

  - 四、投标文件的提交

14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别妥帖密封，并标明项目编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封或密封不合要求的将导致其投标被拒绝。

14.2 每一密封处应注明“于       之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.3 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6 投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。载明修改内容和（或）撤回通知的文件应当按本须知要求签署、盖章、密封和递交，并作为投标文件的组成部分。

14.7 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标招标人将重新组织招标或者采取其他方式招标。

  - 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 开标由招标代理机构主持，邀请招标人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。招标代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“报价一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

15.4开标、唱标后，有效投标人不足3家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标招标人将重新组织招标或者采取其他方式招标。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物（或服务）的特点组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家人数不能少于2/3。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出推荐中标人的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并丧失投标保证金退还的请求权。

17.1 评标委员会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受评标委员会按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按第二章第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

符合性检查的具体内容详见“投标人须知前附表2”。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表第3所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响供应质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会将按综合评分总分的高低，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标招标人将重新组织招标或者采取其他方式招标。

  - 六、定标与签订合同

20. 定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定的评标方法、标准，经评标委员会评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，代理机构将在原招标信息发布媒体上对中标候选人进行公示，公示期为3个日历日。中标候选人公示期结束，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人，发布中标结果公示并向中标人发出中标通知书（须缴纳相关费用）。中标通知书发出后，中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

21.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同文件的组成部分。

21.4 招标代理机构应当在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金（或银行保函），在招标人与中标人签订合同后（若有交纳履约保证金或银行履约保函的，则在中标人交纳履约保证金或银行履约保函后）5个工作日内，退还中标人的投标保证金。相关投标人须按招标文件要求向招标代理机构提交退还投标保证金的凭证材料。

22. 签订合同

22.1 招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起，根据招标文件确定的事项和中标投标文件，参照本招标文件第四章的合同文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标人责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标人签订合同的，按本文件的有关规定处理。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同文件的有效组成部分。

22.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、异议

23.异议

23.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向代理机构或招标人提出，否则将不予受理。

23.2投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，否则将不予受理。

八、其他事项

24.代理服务费

24.1 中标人应按投标人须知前附表规定的标准向代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费在领取《中标通知书》的同时，以电汇、转账、银行现金解款等付款方式一次性缴清。

24.2 中标人在中标公告发布后或中标通知书发出后30日内未向代理机构缴交招标代理服务费的，代理机构将从其投标保证金中等额扣除招标代理服务费，余额退还中标人；投标保证金不足以支付招标代理服务费的，中标人应当向代理机构补足。若中标人存在恶意拖欠缴纳招标代理服务费的，代理机构可视情对中标人采取法律手段追索。

25.招标文件的解释

本招标文件的解释权归厦门市华沧采购招标有限公司。

  - 第三章招标内容及要求

一、项目概况

- 海沧半导体产业基地项目废水站系统服务于园区企业的一套生产废水集中处理的系统，本项目入住企业主要为集成电路半导体封装测试，载板封装测试等先进制造企业，其主要生产废水包括集成电路晶圆封装测试或载板生产过程中的清洗废水。对入园企业生产过程中产生的各类废水分别收集、集中处理，共有如下九套系统（一期设计处理水量为6000吨/天）：

  - 含铜废水处理系统（非络合废水）

  - 含铜络合+含铜有机废水处理系统

  - 含氰废水处理系统

  - 含镍废水处理系统

  - 含氟有机处理系统

  - 含锡银废水处理系统

  - 研磨废水处理系统

  - 酸碱废水处理系统

  - 有机废水处理系统

- 服务内容包括废水站处理设施及配套设施(含室外桥架上收集管道、全部在线监测设备、化验室、危废仓库、药剂仓库)运营。

投标人运营内容包括但不限于：应保证废水站系统全天24小时连续运作，废水处理设施正常运行，出水达标排放；负责废水站内全部在线设备运营管理服务；负责废水站系统相关管理工作；负责废水处理构筑物及所有设备的运行、维修保养、安全管理工作；制定技术经济指标，用以反映处理程度、处理能力、设备状态、运行成本及安全生产；对各项生产指标、能源和材料消耗等准确计量；负责全部监管平台系统的维护及填报工作；协助园区建设单位管理企业废水排放，定期及突发状况下检测企业废水排放水质，制定相应处理方案、应急处理方案等废水站系统全套运营管理。

二、技术及服务要求

# 1.污水水质及处理质量要求

废水站出水水质应满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放标准。未详尽部分应满足《海沧半导体产业基地项目废水站系统环境影响报告书》相关要求。

- 2.项目运行管理要求

- 2.1中标人保证全天24小时正常运行并达到排放标准要求。

2.2中标人应充分了解招标人及主管部门的服务要求，制定详细管理服务方案。无条件接受招标人制定的各项规章制度，并根据项目管理的需要建立各种规范化管理制度、工作流程、考核制度及其他相关的工作制度；接受招标人的检查评估和监督；配合招标人保障上级单位的检查。

2.3中标人须针对本项目组建专业的运营服务团队，并将人员配备情况书面报告招标人。中标人的服务人员必须具备相应技术能力及证书，特种作业人员必须持证上岗，且并提供有效证件复印件。中标人应按国家劳动法律、法规与工人确立合法的劳动管理合同，按时足额向工人发放工资，如发生恶意欠薪或中标人工人向招标人主张发放工资等情况，由中标人自行承担一切责任，招标人有权单方解除合同。

2.4中标人须建立相应的内业档案制度（包括运营、巡查、检测、维修、安全管理等作业档案资料），要求有文字与图片记录，对运营服务工作进行书面记录和上报。

2.5中标人须承包建立、填报各监管平台相关信息、年报等工作，提报前应经过招标人审核无误。并按照规定做好电子核纸质版存档。

2.6中标人须自备有完成本项目所需的工具、材料、防护用具等，且必须符合国家相关标准方可使用，否则，由此产生的一切经济损失及安全责任由中标人全部承担；造成较大损害，中标人还须承担相应的法律责任。

2.7本项目在运行时，中标人需考虑对周边环境的影响(如噪声、臭气等),中标人必须按相关法规做好防火、环保、噪声、臭气、排污、扬尘等控制措施，并承担相应费用。

2.8中标人制定技术经济指标，用以反映处理程度、处理能力、设备状态、运行成本及安全生产；对各项生产指标、能源和材料消耗等准确计量；协助园区建设单位管理企业废水排放，定期及突发状况下检测企业废水排放水质，制定相应处理方案等废水站系统全套运营管理；协助招标人做好运行成本控制。

2.9中标人应在招标人规定的用地范围内提供服务，由招标人协调主管部门办理相关用地手续。

2.10在线设备运营要求

服务范围，包含且不限于：包含全年在线仪表所需的全套试剂、纯净水和标定核查专用质控样；包含全年运维维护所需的全部配件和易耗品；包含日常巡检维护、在线系统报备、月季年网上系统填报、日常环保局对接等；包含全年的4个季度联网部分流量计比对检测和每个月的联网部分在线监测系统比对检测委外费用和材料编辑费用等在线设备全部工作及费用；包含环保监测监管频次的变动产生的相关费用。中标人保证数据的真实性、准确性、有效性，并对设备数据负责。在线设备清单表，详见附件。

在线监测系统运维包含且不限于：环境在线监测系统基本运维工作管控；应满足环保相关部门对在线联网监测设备的比对要求；每周对各套系统各部件进行一次运行检查；每月对仪表进行一次质控样抽检及数据核对；每月对仪表进行一次监督性抽检比对（安排水样采集配送至实验室）；按要求对仪表进行一次检修和清理；环境在线监测系统消耗性材料的供应和管控；环境在线监测系统备品备件的更换的管控；环境在线监测系统投运率、数据联网率与上传率及有效性达到国家环保法律法规、环保部减排核查核算督查中心、省环保厅及相关考核部门的要求。对设备开停机数据及异常情况的处理管控。超标排放数据处理,当测量数据超标时，运维管控专员第一时间落实问题原因，如设备所致异常超标，协同甲方工程师启动应急检修、修复程序，找出问题原因，减少异常超标小时数；如设备正常运行，处理不达标所致超标，第一时间通知招标人项目公司,启动应急响应程序，减少超标数据。最终将情况反馈给当地环保部门，在线设备异常故障修约事宜，中标人管控专员跟进完成。

按照招标人的管理要求，配合处理由在线监测设备产生的废液的管理事宜。

在线监测系统运维应满足相关监管部门和法律法规的要求。

附件：

| 海沧半导体产业基地项目废水站系统在线监测设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线设备情况表： 1.在线联网设备应满足环保相关部门对在线监测设备的比对要求（有相关监测资质）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 品牌 | 型号 | 设备监测 取样位置 | 是否联网 | 使用药剂名称 | 药剂要求 | 备注 |
| 1 | 总镍在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含镍废水均和槽 | 否 | 卫水总镍试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 2 | 总镍在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含镍废水阳离子交换器出水总管 | 否 | 卫水总镍试剂 |  |  |
| 3 | 总镍在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含镍废水阳离子交换器合格出水管 | 是 | 卫水总镍试剂 |  |  |
| 4 | 总银在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含锡银废水均和槽 | 否 | 卫水总银试剂 |  |  |
| 5 | 总银在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含锡银废水阳离子交换器出水总管 | 否 | 卫水总银试剂 |  |  |
| 6 | 总银在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含锡银废水阳离子交换器合格出水管 | 是 | 卫水总银试剂 |  |  |
| 7 | 总锡在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含锡银废水均和槽 | 否 | 卫水总锡试剂 |  |  |
| 8 | 总锡在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含锡银废水阳离子交换器出水总管 | 否 | 卫水总锡试剂 |  |  |
| 9 | 总锡在线监测仪 | 卫水 | 4010.00 | 含锡银废水阳离子交换器合格出水管 | 是 | 卫水总锡试剂 |  |  |
| 10 | 总铜在线监测仪 | 盈峰 | YF-TCu-‖ | 含铜有机废水进水总管 | 否 | 盈峰总铜试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 11 | 总铜在线监测仪 | 盈峰 | YF-TCu-‖ | 含铜有机+络合废水二级沉淀池出水 | 否 | 盈峰总铜试剂 |  |  |
| 12 | 总铜在线监测仪 | 盈峰 | YF-TCu-‖ | 含铜废水均和槽进水总管道 | 否 | 盈峰总铜试剂 |  |  |
| 13 | 总铜在线监测仪 | 盈峰 | YF-TCu-‖ | 含铜废水沉淀槽 | 否 | 盈峰总铜试剂 |  |  |
| 14 | 总铜在线监测仪 | 盈峰 | YF-TCu-‖ | 放流槽 | 否 | 盈峰总铜试剂 |  |  |
| 15 | 总铜在线监测仪 | 盈峰 | YF-TCu-‖ | 含铜络合废水进水总管 | 否 | 盈峰总铜试剂 |  |  |
| 16 | 氰化物在线监测仪 | 盈峰 | YF-CN-‖ | 含氰废水均和槽 | 否 | 盈峰氰化物试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 17 | 氰化物在线监测仪 | 盈峰 | YF-CN-‖ | 含氰废水反应池出水 | 否 | 盈峰氰化物试剂 |  |  |
| 18 | COD在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 冷却水反洗池 | 否 | 雪迪龙COD试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 19 | COD在线监测仪 | 岛津 | TOC-4200 | 含铜络合废水进水总管 | 是 | 盐酸、氮气 | 常温保存 |  |
| 20 | COD在线监测仪 | 岛津 | TOC-4200 | 含铜有机废水进水总管 | 是 | 盐酸、氮气 | 常温保存 |  |
| 21 | C0D在线监测仪 | 岛津 | TOC-4200 | 有机废水总管 | 是 | 盐酸、氮气 | 常温保存 |  |
| 22 | COD在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 总排口 | 是 | 雪迪龙COD试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 23 | 氨氮在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 含铜有机废水进水总管 | 是 | 雪迪龙氨氮试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 24 | 氨氮在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 含铜络合废水进水总管 | 是 | 雪迪龙氨氮试剂 |  |  |
| 25 | 氨氮在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 总排口 | 是 | 雪迪龙氨氮试剂 |  |  |
| 26 | 总磷在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 含氟均和池 | 否 | 雪迪龙总磷试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 27 | 总磷在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 总排口 | 是 | 雪迪龙总磷试剂 |  |  |
| 28 | 总氮在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 有机废水总管 | 否 | 雪迪龙总氮试剂 | 每套试剂配相应含标液 |  |
| 29 | 总氮在线监测仪 | 雪迪龙 | SDL 4010 | 总排口 | 是 | 雪迪龙总氮试剂 |  |  |
| 30 | 明渠流量计 | 北京九波 | / | 总排口 | 是 | / | / |  |
| 31 | 电磁流量计1 | / | / | 进水管1 | 是 | / | / |  |
| 32 | 电磁流量计2 | / | / | 进水管2 | 是 | / | / |  |
| 33 | 电磁流量计3 | / | / | 进水管3 | 是 | / | / |  |
| 34 | 电磁流量计4 | / | / | 进水管4 | 是 | / | / |  |
| 35 | 电磁流量计5 | / | / | 进水管5 | 是 | / | / |  |
| 36 | 电磁流量计6 | / | / | 进水管6 | 是 | / | / |  |
| 37 | 电磁流量计7 | / | / | 进水管7 | 是 | / | / |  |
| 38 | 电磁流量计8 | / | / | 进水管8 | 是 | / | / |  |
| 39 | 电磁流量计9 | / | / | 进水管9 | 是 | / | / |  |
| 40 | 电磁流量计10 | / | / | 进水管10 | 是 | / | / |  |
| 41 | 电磁流量计11 | / | / | 进水管11 | 是 | / | / |  |
| 42 | 电磁流量计12 | / | / | 进水管12 | 是 | / | / |  |
| 43 | 电磁流量计13 | / | / | 进水管13 | 是 | / | / |  |

2.11危废的处置

本项目危废处置由招标人与危废处置持证单位签订危废处置的消纳合同，费用由招标人支付。

中标人应根据现场储存情况，及时通知招标人及危废处置单位对现场危废进行处置。

中标人在本项目服务过程中应协助招标人严格执行政府相关部门关于危废外运处置全流程监管工作细则及危废仓储存放管理等相关文件，因中标人原因造成的经济损失和法律责任由中标人承担。

2.12废气运营要求

中标人应根据现场实际情况进行耗材及药剂的替换补充，应保证废气处理达标排放。

2.13运维人员要求

运营人工服务成员包括不限于项目负责人、项目技术负责人、操作人员（含污废水处理工和自动监控污废水运行工），且均必须为专职人员，不允许身兼数职。①项目负责人应具有本科（环境类或给排水类相关专业）及以上学历、环境或给排水类相关中级及以上职称、污废水处理工证书、获得市级及以上政府部门荣誉证书，至少有三年以上同等职位管理工作经验；②项目技术负责人应具有环境类相关专业中级及以上职称、污废水处理工证书、国家主管部门颁发高低压电工证，至少有2年以上同等职位管理工作经验；

③项目安全负责人应具有安全员C证且具备政府主管部门颁发得注册安全工程师；④自动监控（污废水）运行工应具有自动监控（污废水）运行工证书及初级及以上工程师职称；污废水处理工应具有污废水处理工证书；⑤电工、资料员、有限空间作业人员应具有相应的资格证书；⑥操作人员至少有半年以上相关岗位管理工作经验。应明确各岗位人员的职位职责和职位要求。

运维人员应为投标人员，非招标人原因，每次进行人员更换和调动，项目负责人、项目技术负责人每更换和调动一次罚款2000元。更换和调动事宜必须事先向招标人通报，更换和调动后人员必须满足变更前同等资质。并应落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。

运营阶段，招标人有权根据废水排水量调整管理团队的人数，费用根据实际岗位及人数的报价进行支付。

2.14安全管理

中标人须服从招标人及相关主管部门的安全生产管理，针对本项目购买相应保险，服务期间对所投入的服务人员开展安全培训，对项目实施过程中发生的人身安全及对第三者造成的人身伤害或损失负全责。中标人应建立安全方面的制度和措施，每月至少一次召集本项目人员召开安全例会或安全培训，并将有关情况书面上报招标人。文明施工要求做到：不得扰民施工；及时清理维护施工现场，垃圾要求日产日清；爱护公共设施；设置施工警示标识及围护设施，做到规范化、标准化，达到安全文明施工要求。

- 设备维保维护管理要求

# 3.1中标人须承包设备易损件或者备品备件，由中标人负责采购并更换，费用由中标人承担。易损件或者备品备件应与设备同品牌、同型号。如遇停产，应选择采购同等质量替代。未在清单内的易损件单价低于2000元/件，费用由中标人承担，高于2000元/件，由中标人呈报招标人，由招标人采购。

## 拟投入本项目的易损件或备品备件清单表

工艺部分

压力表

取样阀

阀门（手动、电动、气动）

各类密封圈（含阀门）

各类泵机械密封

垫片（含人孔门）

各类泵轴承

各类泵叶轮

各类泵轴套

罗茨风机备件（进口）

阳离子交换器 T 型绕丝滤元

阀门隔膜

隔膜泵膜片

计量泵泵头组件

螺栓、螺母

树脂捕捉器滤元

管件

其余部分

电气部分

仪表气管接头

继电器（带座），转换开关

接触器、指示灯、旋扭开关

世达工具包

未在清单内的易损件或备品备件单价低于2000元/件，费用由中标人承担，高于2000元/件，由中标人呈报招标人，由招标人采购。

注：易损件或者备品备件应满足与设备同品牌、同型号。

3.2非招标人原因，因中标人的优化管理需求或其他原因需增加工艺产生的费用由中标人自行承担。若因招标人的原因，增加工艺产生的费用不超5000元由中标人自行承担，超5000元部分由招标人承担。增加工艺方案需报招标人审核确认后，方可执行。

3.3本项目服务范围内的除锈防锈工作，中标人应按2次/年制定相关的除锈防锈处理方案并报给招标人审核后，进行除锈防锈维保工作，完成后并组织招标人进行验收，产生费用由中标人承担。

3.4因中标人管理或操作不当产生的防腐、墙面损坏，中标人应按照原设计进行修复，产生费用由中标人承担。

3.5运营管理期间，中标人按照废水处理设施、设备的规范操作，正确使用，以避免因操作不当对废水处理设施、设备的损坏。由中标人操作不当导致的设施设备损坏，由中标人自行修复或赔偿，费用由中标人承担。

3.6运营管理期间，本项目所有设备以及建筑物、构筑物的安全及完整性由中标人负责，未经招标人书面许可，中标人不得在管理范围内建造建筑物或构筑物，不得更改其使用性质。

- 4.化验室管理要求

运营管理期间，中标人应按规范管理化验室设备、药剂、耗材等。中标人应做好药剂合理规划及采购申请，控制化验室药剂成本。中标人应承担化验室设备比对工作、化验室配件，费用由中标人承担。

# 5.验收

5.1出水水质要求：废水站出水水质应满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放标准。未详尽部分应满足《海沧半导体产业基地项目废水站系统环境影响报告书》相关要求。

5.2水质检测，包括：

自检：中标人按照国家对废水处理站运营管理相关规定(检测项目、检测频率)对进出水进行自检，并整理形成档案;

招标人检测：招标人根据工作需要，可以定期对废水处理站进出水水质请有资质单位进行检测，若检测后出水水质符合要求，则检测费用由招标人支付；如出水水质检测不合格，则检测费用由中标人支付。

进水检测：中标人定期或有需要时对园区企业进水水质进行抽检；

环保部门监测：环保部门按国家有关规定进行监测(强制监测)。

5.3若一个月内出现3次(及以上)出水水质检测不达标，招标人拒绝支付当月服务费用，导致招标人受到处罚的，产生的罚款由中标人承担。若连续两个月出现3次(及以上)水质检测不达标，招标人除拒付服务费外还可以进行罚款，罚款为2倍应付服务费。

- 6.移交

6.1委托运营期开始时的移交

移交前一个月起，由招标人和中标人各自派人员员组成移交委员会具体负责和办理移交工作，组织必要的会议、会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交形式。

6.2委托运营管理期结束时的移交

委托运营管理期结束3个月前，由招标人和中标人各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交形式。

6.3委托运营管理期结束时移交范围及内容

在委托结束运营日移交，中标人应向招标人无偿移交以下设施及资料：

a、中标人对废水处理项目设施的运营管理，包括：(1)废水处理项目设施的建筑物和构筑物；(2)与废水处理项目设施使用相关的所有机械和设备；(3)运营管理和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产(包括以许可方式取得的)；

b、在用的各类管理章程和运营管理手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使废水处理项目能平稳地正常地继续运营管理；

c、安全生产设备及设施；

6.4 上述资产在向招标人移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。

6.5废水处理项目移交质量要求：(1)设备设施安装符合要求，运转正常；(2)出水水质达到该标段废水处理站设计排放标准；(3)项目经过竣工验收和环保验收，满足运营条件;(4)项目设施及场地不存在任何环境问题和环境遗留问题；(5)废水处理项目设施、设备、建筑物、绿化完好；（6）全套资料完整、按要求归档移交；（7）废水处理项目设施、设备耗材、损耗品应该保证可以持续使用至少一个月以上。

6.6移交文件的签订：移交单位共同检查确认满足运营条件及移交条件，双方代表在交接确认书及清单上签字确认并加盖公章，完成交接手续。并提供1年时间的免费咨询服务。

6.7移交文件的签订后，中标人应负责移交质量存在问题，费用由中标人自行承担。

三、投标要求

1.投标人所提供的服务必须符合国家规定的有关标准、规范要求，且必须满足招标文件的相关要求。

2.中标人须定时向招标人提供全年运营计划、运营时影像或照片资料、运营记录、运营汇总资料，建立档案资料存储。

3.投标人应针对本项目的内容要求在投标文件中提供详细的海沧半导体产业基地项目废水站处理设施维护服务方案及保证项目有序执行的进度计划，质量保障及安全保障的主要措施。针对应急抢修方案，投标人应提供完整、可行且符合招标人现场工况的专项维修方案。

4.设备维保、易损件等所需的物资由中标人承担，如机油、油脂、轴承等。所需物资均要求按设备厂家要求规范执行，由于维保作业所使用物资不符合设备要求规范造成设备损坏及所产生后果由中标人承担。

5.投标人应针对项目的特点，提供合理完善的维护保养班组、机具、劳保用品及安全防护用品等，并对相关工种、机具及用品等进行详细的配备及描述，每个班组必须保证配备一名安全员，所有安全员及特殊工种人员需持证上岗，投标文件中需提供相应的证明文件。

6.投标人在项目所在地需有独立的办公场所及小件设备维修保管车间，作为维护保养小组人员的固定值守场所，需便于招标人随时调配维保人员。

7.维修服务过程中，保证派出的服务人员必须是设备维保专业技工，有丰富的设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备相关专业技能水平,持证上岗并将小组人员名单及信息资料送招标人备查。

8.中标人在现场服务过程中应当遵守国家有关安全法律、法规及相关的安全规章制度和操作规程，遵守招标人的安全管理规定，正确佩戴和使用劳动防护用品，采取必要的安全防护措施。中标人在项目履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，招标人不承担任何责任，中标人的服务人员的工伤风险，由中标人自行承担，投标人对现场服务安全负全部责任。

9.中标人及时掌握所有维修保养设备的准确信息并建档，如出现合同维修保养内不能满足设备正常运行的条件时，应及时书面告知招标人的义务，并提出整改建议。

10.在维修过程中，如发现新的机件损坏或失效需要更换时，中标人应及时书面告知招标人，在征得招标人同意后实施更换，被更换零部件的材料费由中标人承担。现场维保过程中所提供的零部件应为设备原制造厂出厂的原厂合格配件。特殊原因无法采购到原厂配件的，经招标人同意，中标人可以采购品牌的同型号配件，但应保证该配件的质量、性能、技术参数等不低于原厂配件。

11.维护保养过程中严格执行技术规范要求，保证设备的性能符合相关技术标准要求。在维保期间，对设备可能存在的故障隐患做出评估，并进行恰当的预防，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及书面通知招标人，并提出消除隐患建议。

12.投标人在投标文件中应提供针对本项目的人员配置情况表，管理制度，安全保障制度等。在项目运维过程中能够接受招标人提出的合理意见并接受招标人监督。

13.投标人应尽可能提供勘探报告、实施方案、突发应急事件处理预案、安全管理方案、确保服务人员的劳动保障制度、工资待遇、福利保障措施等。

四、现场踏勘

1.针对本项目的现场情况及运维需要，本项目不集中踏勘现场，投标人可于2025年1月17日前自行联系招标人对现场进行踏勘（未在这时间内进行踏勘的，招标人不再接受踏勘）。请投标人提前联系并准时参与，投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。（联系人：陈工、联系电话：17350021224）。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的理解、推论和结论均不负责任。

3.投标人对现场的踏勘安全负责。

五、商务条件

1.交付地点：福建省厦门市海沧区招标人指定地点。

2.服务期限：合同签订之日起 3 年。合同采用一年一签形式，满一年经招标人考核通过后，方可续签下一年度合同。

第一期服务时间：

废水站处理设施及配套设施(含室外桥架上收集管道、化验室)运营服务期：从2025年3月2日至2026年3月1日。

全部在线监测设备运营服务期：从2025年5月8日至2026年5月7日。

第二期服务时间：

废水站处理设施及配套设施(含室外桥架上收集管道、化验室)运营服务期：从2026年3月2日至2027年3月1日。

全部在线监测设备运营服务期：从2026年5月8日至2027年5月7日。

第三期服务时间：

废水站处理设施及配套设施(含室外桥架上收集管道、化验室)运营服务期：从2027年3月2日至2028年3月1日。

全部在线监测设备运营服务期：从2027年5月8日至2028年5月7日。

3.履约保证金：

中标人须在接到中标通知之日起（以中标通知书日期为准）五个工作日内缴纳履约保证金至招标人指定账户，履约保证金为每年度费用5%，在服务期满后无息归还，若出现中标人不按照招标要求提供服务或未能按照招标人的要求提供服务的，则招标人可认定中标人无能力履行本合同，有权取消合同并不予退还履约保证金。

4.支付方式数据表格

- 4.1每年度支付方式

| 付款期次 | 申请用款时间 | 支付时间 | 申请年度费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 当年2月20日后 | 当年3月9日之前 | 10 |
| 第二次付款 | 当年5月20日后 | 当年6月9日之前 | 20 |
| 第三次付款 | 当年8月20日后 | 当年9月9日之前 | 20 |
| 第四次付款 | 当年11月20日后 | 当年12月9日之前 | 20 |
| 第五次付款 | 第二年2月20日后 | 第二年3月9日之前 | 20 |
| 尾款 | 第二年5月9日后 | 第二年5月30日之前 | 10 |

- (1)预付款支付要求：运营服务进场前1个月（具体进场时间以招标人书面通知为主）向招标人提交第一个季度人员配置表及相应费用的申请表。

- (2)用款申请支付要求：中标人应向招标人提交本季度人员考勤表及下个季度人员配置及相应费用申请表，招标人根据考勤和考核情况及下个季度人员配置，按相关比例支付。人员考勤按规章制度进行相应扣费，本季度考勤扣款由本季度申请用款内扣除。

- (3)尾款支付要求：本合同服务时间的最后一个月20号前向招标人提交年度的尾款用款申请表并经考勤和考核合格后，合同结算完成后，支付剩余年度尾款的100%。

- (4)以上年度费用含20%绩效，运营管理未达到本合同及运营管理服务方案要求，招标人有权对绩效进行相应扣除。

5.报价要求

- 5.1.本项目为整体招标，投标人应充分考虑服务期间人员价格等上涨的风险，且该项风险费在报价中充分考虑。

5.2.本次招标为国内招标，报价以人民币为货币单位，应分单价，小计和总价。

- 5.3投标人需根据费用明细表进行报价。

- 5.4.合同价包括但不限于以下费用：人工费（员工工资、按规定提取的福利费、社会保险、公积金、交通和通讯补助、岗位补助等）、备品备件费、在线设备运维产生的全部费用、化验室设备规范化运营管理、有机系统菌种更换费用、池子清理费、车辆费用、污泥检测费、全区防锈工程维护费、行政办公费、设备基础维修保养费、劳保费、管理材料费、资料收集费、专用工具费、风险费、技术服务费、培训费、行政规费、税费、招标代理服务费等一切费用。

- 5.4.1实际付款时，遇政策变动税率调整，按调整后的税率乘以合同约定的不含税价格计算合同结算金额。

5.4.2投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，定标后不得再向招标人收取任何费用。

★5.5投标人拟投入本项目服务的服务团队人数不得少于13人，可按管理方案自行配置人员；人员配置应自行考虑晚班、节假日人员配置。运营阶段，招标人有权根据废水排水量调整管理团队的人数，费用根据实际岗位及人数的报价进行支付。费用明细表中人工服务费部分报价占总价比例不得低于50%。投标人须对此作出书面承诺。

5.6除人工运营费用外，其余产生的费用均纳入其他费用中。

5.7此报价单含环保监测监管频次的变动产生的相关费用，不做另计。在线设备清单表详见附件。

5.8投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

6.合同签订

6.1.中标人接到《中标通知书》后两个工作日内，持《中标通知书》与招标人联系合同签订等相关事宜，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。签订合同后一个工作日内中标人应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

6.2.中标人如未在规定时间内签订合同的，视为自动放弃中标资格，投标保证金将不予退还，且应承担因违约造成的招标人的损失。

7.违约责任处罚办法

7.1中标人应按照合同要求进行运营及日常养护，招标人将定期对项目的运营、维保情况进行考核、抽查，并将结果告知中标人；如发现某站点运维达不到要求，中标人必须在3个日历日内（气候条件满足维修作业的前提下）整改合格。

7.2中标人应严格按投标文件、及相关承诺开展服务，如有以下情况中的任何一种情况发生，将视为中标人违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金，另行委托相关单位进行维保服务：

①合同期内出现三次不按时整改的情况（如出水水质经招标人检测不合格）。

②中标人未经招标人同意擅自更换投标文件承诺配备的项目班子成员的。

③中标人擅自将项目转包、分包的。

④中标人在服务过程中维保质量明显无法达到合格标准，无正当理由而又拒绝整改的，或中标人在运营服务过程中，发生重大质量、安全事故、环保事故，造成不良影响的。

⑤由于中标人违约导致合同无法履行或合同终止的。

- ★7.3投标人所投废水站系统运营必须由投标人负责运营,禁止投标人中标后将系统运营转包给第三人或者将其承包的全部服务肢解后以分包的名义分别转包给第三人，否则，该转包无效，招标人有权立即解除合同，中标单位应同时向招标人支付违约金，违约金金额为本项目合同金额；中标人中标后未经招标人事先书面同意，中标人不得分包，如有违反，该分包行为无效，中标单位应向招标单位支付违约金，违约金金额为分包部分的总金额，或本项目合同总金额的20%（以较高者为准）。投标人须对此作出书面承诺。

六、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.未尽事宜，由双方协商解决。

  - 第四章  采购合同参考文本

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方（招标人）：                             签订地点：

投标人（中标人）：                           签订日期：      年   月   日

甲方：（招标人全称）

乙方：（中标供应商全称）

根据采购编号为                     的  海沧半导体产业基地项目废水站系统运营服务采购合同  （填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1.下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款及附件；

1.2采购文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。☑（根据实际情况填写需要增加的内容）。

# 2.服务内容

- 甲方委托乙方负责海沧半导体产业基地项目废水站系统运营服务。

- 服务内容包括废水站处理设施及配套设施(含室外桥架上收集管道、全部在线监测设备、化验室、危废仓库、药剂仓库)运营。

- 运营内容包括但不限于：应保证废水站系统全天24小时连续运作，废水处理设施正常运行，出水达标排放；负责废水站内全部在线设备运营管理服务；负责废水站系统相关管理工作；负责废水处理构筑物及所有设备的运行、维修保养、安全管理工作；制定技术经济指标，用以反映处理程度、处理能力、设备状态、运行成本及安全生产；对各项生产指标、能源和材料消耗等准确计量；负责全部监管平台系统的维护及填报工作；协助园区建设单位管理企业废水排放，定期及突发状况下检测企业废水排放水质，制定相应处理方案、应急处理方案等废水站系统全套运营管理。

# 3.服务期

服务期：3年。合同采用一年一签形式，满一年经业主考核通过后，方可续签下一年度合同，时限3年。

第一期服务时间：

废水站处理设施及配套设施(含室外桥架上收集管道、化验室)运营服务期：从2025年3月2日至2026年3月1日。

全部在线监测设备运营服务期：从2025年5月8日至2026年5月7日。

- 4.合同金额及支付方式及期限

- 4.1合同金额

- 计价方式：按实际发生计取。

- 4.2每年度支付方

|  | 申请用款时间 | 支付时间 | 申请年度费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 当年2月20日后 | 当年3月9日之前 | 10 |
| 第二次付款 | 当年5月20日后 | 当年6月9日之前 | 20 |
| 第三次付款 | 当年8月20日后 | 当年9月9日之前 | 20 |
| 第四次付款 | 当年11月20日后 | 当年12月9日之前 | 20 |
| 第五次付款 | 第二年2月20日后 | 第二年3月9日之前 | 20 |
| 尾款 | 第二年5月9日后 | 第二年5月30日之前 | 10 |

- (1)预付款支付要求：运营服务进场前1个月（具体进场时间以发包人书面通知为主）向发包单位提交第一个季度人员配置表及相应费用的申请表。

- (2)用款申请支付要求：乙方应向发包人提交本季度人员考勤表及下个季度人员配置及相应费用申请表，发包单位根据考勤和考核情况及下个季度人员配置，按相关比例支付。人员考勤按规章制度进行相应扣费，本季度考勤扣款由本季度申请用款内扣除。

- (3)尾款支付要求：本合同服务时间的最后一个月20号前向发包人提交年度的尾款用款申请表并经考勤和考核合格后，合同结算完成后，支付剩余年度尾款的100%。

- (4)以上年度费用含20%绩效，运营管理未达到本合同及运营管理服务方案要求，业主有权对绩效进行相应扣除。

- 4.3税率

- 含税服务单价：                 ，其中不含税服务单价金额，增值税税率6%。最终结算价以甲方考核为准。

- 4.4合同价包括但不限于以下费用：人工费（员工工资、按规定提取的福利费、社会保险、公积金、交通和通讯补助、岗位补助等）、在线设备运维产生的全部费用、化验室设备规范化运营管理、有机系统菌种更换费用、池子清理费、车辆费用、污泥检测费、全区防锈工程维护费、行政办公费、设备基础维修保养费、劳保费、管理材料费、资料收集费、专用工具费、风险费、技术服务费、培训费、行政规费、税费、招标代理服务费等一切费用。

- 4.5履约保证金

乙方须在接到中标通知之日起（以中标通知书日期为准）五个工作日内缴纳履约保证金至甲方指定账户，履约保证金为中标总金额的年度费用5%，在服务期满后无息归还，若出现乙方不按照招标要求提供服务或未能按照甲方的要求提供服务的，则甲方可认定乙方无能力履行本合同，有权取消合同并不予退还履约保证金。

# 5.污水水质及处理质量要求

废水站出水水质应满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放标准。未详尽部分应满足《海沧半导体产业基地项目废水站系统环境影响报告书》相关要求。

- 6.项目运行管理要求

- 6.1乙方保证全天24小时正常运行并达到排放标准要求。

6.2乙方应充分了解甲方及主管部门的服务要求，制定详细管理服务方案。无条件接受甲方制定的各项规章制度，并根据项目管理的需要建立各种规范化管理制度、工作流程、考核制度及其他相关的工作制度；接受甲方的检查评估和监督；配合甲方保障上级单位的检查。

6.3乙方须针对本项目组建专业的运营服务团队，并将人员配备情况书面报告甲方。乙方的服务人员必须具备相应技术能力及证书，特种作业人员必须持证上岗，且并提供有效证件复印件。乙方应按国家劳动法律、法规与工人确立合法的劳动管理合同，按时足额向工人发放工资，如发生恶意欠薪或乙方工人向甲方主张发放工资等情况，由乙方自行承担一切责任，甲方有权单方解除合同。

6.4乙方须建立相应的内业档案制度（包括运营、巡查、检测、维修、安全管理等作业档案资料），要求有文字与图片记录，对运营服务工作进行书面记录和上报。

6.5乙方须承包建立、填报各监管平台相关信息、年报等工作，提报前应经过甲方审核无误。并按照规定做好电子核纸质版存档。

6.6乙方须自备有完成本项目所需的工具、材料、防护用具等，且必须符合国家相关标准方可使用，否则，由此产生的一切经济损失及安全责任由乙方全部承担；造成较大损害，乙方还须承担相应的法律责任。

6.7本项目在运行时，乙方需考虑对周边环境的影响(如噪声、臭气等),乙方必须按相关法规做好防火、环保、噪声、臭气、排污、扬尘等控制措施，并承担相应费用。

6.8乙方制定技术经济指标，用以反映处理程度、处理能力、设备状态、运行成本及安全生产；对各项生产指标、能源和材料消耗等准确计量；协助园区建设单位管理企业废水排放，定期及突发状况下检测企业废水排放水质，制定相应处理方案等废水站系统全套运营管理；协助甲方做好运行成本控制。

6.9乙方应在甲方规定的用地范围内提供服务，由甲方协调主管部门办理相关用地手续。

6.10在线设备运营要求

服务范围，包含且不限于：包含全年在线仪表所需的全套试剂、纯净水和标定核查专用质控样；包含全年运维维护所需的全部配件和易耗品；包含日常巡检维护、在线系统报备、月季年网上系统填报、日常环保局对接等；包含全年的4个季度流量计比对检测和每个月的在线监测系统比对检测外委费用和材料编辑费用等在线设备全部工作及费用；包含环保监测监管频次的变动产生的相关费用。乙方保证数据的真实性、准确性、有效性，并对设备数据负责。在线设备清单表，详见附件。

在线监测系统运维包含且不限于：环境在线监测系统基本运维工作管控；每周对各套系统各部件进行一次运行检查；每月对仪表进行一次质控样抽检及数据核对；每月对仪表进行一次监督性抽检比对（安排水样采集配送至实验室）；按要求对仪表进行一次检修和清理；环境在线监测系统消耗性材料的供应和管控；环境在线监测系统备品备件的更换的管控；环境在线监测系统投运率、数据联网率与上传率及有效性达到国家环保法律法规、环保部减排核查核算督查中心、省环保厅及相关考核部门的要求。对设备开停机数据及异常情况的处理管控。超标排放数据处理,当测量数据超标时，运维管控专员第一时间落实问题原因，如设备所致异常超标，协同甲方工程师启动应急检修、修复程序，找出问题原因，减少异常超标小时数；如设备正常运行，处理不达标所致超标，第一时间通知甲方项目公司,启动应急响应程序，减少超标数据。最终将情况反馈给当地环保部门，在线设备异常故障修约事宜，乙方管控专员跟进完成。

按照甲方的公司管理要求，配合处理由在线监测设备产生的废液的管理事宜。

在线监测系统运维应满足相关监管部门和法律法规的要求。

6.11危废的处置

本项目危废处置由甲方与危废处置持证单位签订危废处置的消纳合同。

乙方应根据现场储存情况，及时通知甲方及危废处置单位对现场危废进行处置。

乙方在本项目服务过程中应协助甲方严格执行政府相关部门关于危废外运处置全流程监管工作细则及危废仓储存放管理等相关文件，因乙方原因造成的经济损失和法律责任由乙方承担。

6.12废气运营要求

乙方应根据现场实际情况进行耗材及药剂的替换补充，应保证废气处理达标排放。

6.13运维人员要求

运营人工服务成员包括不限于项目负责人、项目技术负责人、操作人员（含污废水处理工和自动监控污废水运行工），且均必须为专职人员，不允许身兼数职。项目负责人至少有三年以上同等职位管理工作经验，项目技术负责人至少有2年以上同等职位管理工作经验，操作人员至少有半年以上相关岗位管理工作经验。应明确各岗位人员的职位职责和职位要求。

运维人员应为投标人员，非甲方原因，每次进行人员更换和调动，项目负责人、项目技术负责人每更换和调动一次罚款2000元。更换和调动事宜必须事先向甲方通报，更换和调动后人员必须满足变更前同等资质。并应落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。

运营阶段，招标人有权根据废水排水量调整管理团队的人数，费用根据实际岗位及人数的报价进行支付。

6.14安全管理

乙方须服从甲方及相关主管部门的安全生产管理，针对本项目购买相应保险，服务期间对所投入的服务人员开展安全培训，对项目实施过程中发生的人身安全及对第三者造成的人身伤害或损失负全责。乙方应建立安全方面的制度和措施，每月至少一次召集本项目人员召开安全例会或安全培训，并将有关情况书面上报甲方。文明施工要求做到：不得扰民施工；及时清理维护施工现场，垃圾要求日产日清；爱护公共设施；设置施工警示标识及围护设施，做到规范化、标准化，达到安全文明施工要求。

- 7.设备维保维护管理要求

7.1乙方须承包设备易损件或者备品备件，由乙方负责采购并更换，费用由乙方承担。易损件或者备品备件应与设备同品牌、同型号。如遇停产，应选择采购同等质量替代。未在清单内的易损件单价低于2000元/件，费用由乙方承担，高于2000元/件，由乙方呈报甲方，由甲方采购。

7.2非甲方原因，因乙方的优化管理需求或其他原因需增加工艺产生的费用由乙方自行承担。若因甲方的原因，增加工艺产生的费用不超5000元由乙方自行承担，超5000元部分由甲方承担。增加工艺方案需报甲方审核确认后，方可执行。

7.3本项目服务范围内的除锈防锈工作，乙方应按2次/年制定相关的除锈防锈处理方案并报给甲方审核后，进行除锈防锈维保工作，完成后并组织甲方进行验收，产生费用由乙方承担。

7.4因乙方管理或操作不当产生的防腐、墙面损坏，乙方应按照原设计进行修复，产生费用由乙方承担。

7.5运营管理期间，乙方按照废水处理设施、设备的规范操作，正确使用，以避免因操作不当对废水处理设施、设备的损坏。由乙方操作不当导致的设施设备损坏，由乙方自行修复或赔偿，费用由乙方承担。

7.6运营管理期间，本项目所有设备以及建筑物、构筑物的安全及完整性由乙方负责，未经甲方书面许可，乙方不得在管理范围内建造建筑物或构筑物，不得更改其使用性质。

- 8.化验室管理要求

运营管理期间，乙方应按规范管理化验室设备、药剂、耗材等。乙方应做好药剂合理规划及采购申请，控制化验室药剂成本。乙方应承担化验室设备比对工作、化验室配件，费用由乙方承担。

# 9.验收

9.1出水水质要求：废水站出水水质应满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放标准。未详尽部分应满足《海沧半导体产业基地项目废水站系统环境影响报告书》相关要求。

9.2水质检测，包括：

自检：运营单位按照国家对废水处理站运营管理相关规定(检测项目、检

测频率)对进出水进行自检，并整理形成档案;

甲方检测：甲方根据工作需要，可以定期对废水处理站进出水水质请有资质单位进行检测；

进水检测：运营单位定期或有需要时对园区企业进水水质进行抽检；

环保部门监测：环保部门按国家有关规定进行监测(强制监测)。

- 10.移交

10.1委托运营期开始时的移交

移交前一个月起，由甲方和乙方各自派人员员组成移交委员会具体负责和办理移交工作，组织必要的会议、会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交仪式。

10.2委托运营管理期结束时的移交

委托运营管理期结束3个月前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交仪式。

10.3委托运营管理期结束时移交范围及内容

在委托结束运营日移交，乙方应向甲方无偿移交以下设施及资料：

a、乙方对废水处理项目设施的运营管理，包括：(1)废水处理项目设施的建筑物和构筑物;(2)与废水处理项目设施使用相关的所有机械和设备;(3)运营管理和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产(包括以许可方式取得的);

b、在用的各类管理章程和运营管理手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使废水处理项目能平稳地正常地继续运营管理;

c、安全生产设备及设施;

10.4 上述资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。

10.5废水处理项目移交质量要求：(1)设备设施安装符合要求，运转正常;(2)出水水质达到该标段废水处理站设计排放标准;(3)项目经过竣工验收和环保验收，满足运营条件;(4)项目设施及场地不存在任何环境问题和环境遗留问题;(5)废水处理项目设施、设备、建筑物、绿化完好；（6）全套资料完整、按要求归档移交；（7）废水处理项目设施、设备耗材、损耗品应该保证可以持续使用至少一个月以上。

10.6移交文件的签订：移交单位共同检查确认满足运营条件及移交条件，双方代表在交接确认书及清单上签字确认并加盖公章，完成交接手续。并提供1年时间的免费咨询服务。

10.7移交文件的签订后，乙方应负责移交质量存在问题，费用由乙方自行承担。

# 11.违约责任

11.1运营服务期间水质不达标的，乙方按如下标准向甲方支付违约金：

(1)在线监测数据当日日均出水水质不达标，或区生态环境主管部门检测出水水质不达标，导致甲方受到处罚的，产生的罚款由乙方承担。乙方因水质不达标擅自停止服务的，按上述标准的2倍扣除服务费。

(2)乙方未经甲方及主管部门同意擅自停止服务，导致甲方受到处罚的，产生的罚款由乙方承担。经甲方及主管部门通知整改，乙方仍未正常运营服务的，乙方加倍支付违约金。

(3)因乙方擅自停止服务对第三方造成经济损失的，应承担相应法律责任及经济赔偿。行政执法部门依法立案查处所产生的法律、经济责任由乙方承担。

11.2因设备故障导致服务异常的，乙方应第一时间向甲方及主管部门报告(相关处罚计时以乙方书面报告或电子邮件发件时间为计时起点),并必须在24小时内恢复正常服务，否则按前述第(2)项标准扣除服务费。

11.3乙方经甲方及主管部门书面同意，可以暂停服务开展设备检修的，每次检修时间不得超过24小时，如超过24小时导致甲方受到处罚的，产生的罚款由乙方承担。

11.4服务过程中甲方及主管部门认为有必要时可以随时委托有资质的第三方检测机构对出水pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等各类监管污染进行检测。若一个月内出现3次(及以上)水质检测不达标，甲方拒绝支付当月服务费用，导致甲方受到处罚的，产生的罚款由乙方承担。若连续两个月出现3次(及以上)水质检测不达标，甲方除拒付服务费外还可以进行罚款，罚款为2倍应付服务费。

11.5若连续出现3次(及以上)市级(及以上)检测部门水质检测不达标，甲方可单方面解除合同，由此产生的费用由乙方承担。导致甲方受到处罚的，产生的罚款由乙方承担。

11.6若因外部停电等第三方原因导致服务暂停的，乙方不承担违约责任。

11.7若因乙方原因，导致合同终止的，乙方应在双方协商确定的期限内搬离，并恢复原状。

11.8若乙方违反国家及厦门市相关规定污泥、余渣废物处理，造成的经济损失和法律责任由乙方承担。

11.9若乙方运营管理过程中，违反国家及、省、厦门市相关环保法律法规及相关规定，造成的经济损失和法律责任由乙方承担。

# 12.知识产权

乙方提供的服务、设备应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

# 13.解决争议的方法

双方如有发生争议，应即时协商解决，如协商不成，任何一方可向厦门市海沧区人民法院提起诉讼。

14.不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

15.其他约定

15.1本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.2本合同自签订之日起生效。

15.3本合同一式陆份，甲方执肆份，乙双执贰份，具备同等法律效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账    号：

  - 第五章投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件，未提供格式的，投标人可自拟。

招 标 项 目

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

目    录

(1) 投标书

(2) 开标一览表

（3）费用明细表

(4) 服务方案

(5) 技术服务及商务偏离表

(6) 拟投入本项目的人员配备一览表

(7) 拟投入本项目的设备情况表

(8) 拟投入本项目的易损件或备品备件清单表

(9) 项目服务经验一览表

(10) 投标人资格证明文件

(11) 投标人的资格声明

(12) 法定代表人（或单位负责人）授权书

(13) 服务承诺书

(14) 投标人提交的其他资料

(15) 招标代理服务费承诺书

(16) 投标保证金缴交凭证

(17) 采购保证金退还申请书

资格性及符合性审查表

| 序号 | 资格证明文件 | 对应投标文件页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日                 期：       年      月      日

技术商务评分响应表

| 序号 | 评审内容 | 响应情况 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分F1 |  |  |  |
| 1-1 |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |
| 1-5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 商务分F2 |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |
| 2-4 |  |  |  |
| 2-5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日             期：       年      月      日

## 投 标 书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方为         项目的投标邀请（项目编号：         ），本签字代表（全名、职务）已获得我方正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份。

(1) 开标一览表

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) 以      方式提供的金额为人民币        元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务报价总价为人民币      ，即 （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

E-mail:

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

## 开标一览表

投标人名称（加盖公章）：             项目编号∶                    货币单位：元

| 项目名称 | 服务期限 | 投标总价（元） | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：(大写)人民币 (小写)¥： |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：    年    月    日

费用明细表

投标人名称（全称并加盖公章）：    项目名称：      项目编号：        货币单位： 元

| 1.人工运营费 | 人数（个） | 年度费用（元/人） | 服务年限（年） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 1 |  | 3 |  |  |
| 项目技术负责人 | 1 |  | 3 |  |  |
| 操作员（污废水处理工） |  |  | 3 |  |  |
| 操作员（自动监控污废水运行工） |  |  | 3 |  |  |
| 电工 |  |  | 3 |  |  |
| 配管机修员 |  |  | 3 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2.其他费用 | 项 | 年度费用（元/年度） | 服务年限（年） | 合计（元） |  |
| 其他费用（包干） | 1 |  | 3 |  |  |
| 1+2总合计（元） |  |  |  |  |  |

注:

- 1.若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

- 2.本项目具体结算单价以中标单价为准，实际支付以考核为准。

投标代表签名：

日  期：        年    月    日

服务方案

厦门市华沧采购招标有限公司：

根据贵方                       项目在详细研究了本项目招标文件后，我司针对此项目：

## （内容根据招标文件要求自拟）

投 标 人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日  期：     年    月    日

技术服务及商务偏离表

投标人名称(全称并加盖公章)：                                       项目编号∶	            项目名称：

| 招标要求 |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目号 | 品目名称 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1.本表仅作为投标人制作《商务偏离表》格式的参考，本表中的内容若与招标文件第一章至第三章所述内容不一致的，以招标文件第一章至第三章所述内容为准。

2.投标人根据招标要求逐条说明投标响应情况，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

日期：

## 拟投入本项目的人员配备一览表

投标人名称（加盖公章）：          项目编号：        项目名称：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职务 | 证书 | 年龄 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本页填写不完可自行增页。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：    年    月     日

## 拟投入本项目的设备情况表

投标人名称（加盖公章）：          项目编号：        项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自备完成本项目所需的工具、材料、防护用具等。

本页填写不完可自行增页。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：    年    月     日

## 拟投入本项目的易损件或备品备件清单表

投标人名称（加盖公章）：          项目编号：        项目名称：

工艺部分

压力表

取样阀

阀门（手动、电动、气动）

各类密封圈（含阀门）

各类泵机械密封

垫片（含人孔门）

各类泵轴承

各类泵叶轮

各类泵轴套

罗茨风机备件（进口）

阳离子交换器 T 型绕丝滤元

阀门隔膜

隔膜泵膜片

计量泵泵头组件

螺栓、螺母

树脂捕捉器滤元

管件

其余部分

电气部分

仪表气管接头

继电器（带座），转换开关

接触器、指示灯、旋扭开关

世达工具包

未在清单内的易损件或备品备件单价低于2000元/件，费用由中标人承担，高于2000元/件，由中标人呈报招标人，由招标人采购。

注：易损件或者备品备件应满足与设备同品牌、同型号。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：    年    月     日

## 项目服务经验一览表

投标人名称（加盖公章）：          项目编号：        项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主（委托人）全称 | 承接时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：    年    月     日

## 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

厦门市华沧采购招标有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）、投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标服务及要求”中规定的          （品目号）         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本     份，副本    份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

## 投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人（或单位负责人）：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.最近三年服务在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 服务名称 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

## 法定代表人（或单位负责人）授权书

厦门市华沧采购招标有限公司：

（投标人全称）法定代表人（或单位负责人）         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证有效复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字：

日      期：       年        月        日

接受授权方

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

| 法定代表人（或单位负责人）身份证正面 | 法定代表人（或单位负责人）身份证反面 |
| --- | --- |
| 投标人代表的身份证正面 | 投标人代表的身份证反面 |

### 营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或相应具体证照）

厦门市华沧采购招标有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或相应具体证照）副本复印件，该证件真实有效。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

资格承诺函

致：厦门市华沧采购招标有限公司

我单位参与 （项目名称）（项目编号）项目的采购活动，现我司承诺按如下条款执行：

1.我司郑重承诺，单位负责人、法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项目下的采购活动。

2.我司郑重承诺，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

## 服务承诺书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方                  招标项目的投标邀请，我司对本项目服务具体承诺如下：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：    年    月    日

## 投标人提交的其他资料

招标文件要求提供的或投标人认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

## 招标代理服务费承诺书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（项目编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以转账、汇款或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

## 投标保证金退还申请书（参考格式）

厦门市华沧采购招标有限公司：

我单位为（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）供应商。

现申请将为此项目已缴交的采购保证金     元按缴款时的付款单位、账号、开户银行退还我单位。

收款单位：（供应商名称）

账号：

开户银行：

请予办理。

投标人（加盖公章）：

日      期：       年        月        日

备注：投标人在提供投标文件时需将此申请书连同保证金缴交凭证一同递交。申请书中“（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）”可先不打“√”，其余内容应填写完整并加盖投标人公章。