厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电事业部

数字式综合测控装置采购

竞争性谈判文件(二次）

项目编号：HFHB-G2024-13

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年06月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对同集热电事业部数字式综合测控装置采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：同集热电事业部数字式综合测控装置采购

## 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订生效后，设备到货10个工作日完成设备安装调试，以及投入运行。

## 项目内容：厦门同集热电有限公司数字式综合测控装置系南京自动化股份有限公司生产。原型号PSR659A，参数：输入：-220v输出：+5v、±12v、+24v(1)、+24v(2) 交流电压：100v、100/√3v 交流电流：5A 频率：50Hz/60Hz 电压精度0.2级，电流、功率精度0.5级。因该设备年久老化，目前故障率高，导致后台信息缺失或连续刷屏，不满足运行要求。采购数字式综合测控装置，包括数字式综合测控装置供应、安装、二次回路接线及调试；与原南自电网综合自动化PS6000系统装置通信及管理机数据信息建立并传输。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## *2.2报价人具有有效期之内的电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证[承试]五级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## *2.3 报价方为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章

*2.4 报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及授权代理人身份证复印件并盖公章。

*2.5报价方提供自2020年1月1日起2份10KV高压设备及继电保护改造业绩，提供符合时间要求合同复印件并加盖公章。

*2.6本项目不接受联合体报价，否则作无效报价处理。

## 谈判保证金及缴款注意事项

## 报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币壹仟元整，未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。

## 第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交公告后10个工作日内无息退还该保证金。

## 特别说明：不能在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。请在银行转账“用途”一栏中写明“同集热电事业部数字式综合测控装置采购谈判保证金”字样。

## 3.4 谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

## 注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

## 3.5谈判保证金缴交截止时间：2024年  月  日10:00。

## 谈判报价文件要求

## *4.1报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

## 4.2报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。密封提供一份电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

## 4.3报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

## 4.4在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

## 4.5邀请报价方现场参与监督与谈判。

## 报价截止时间：2024年  月  日10:00。

## 谈判时间及地点：2024年  月  日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

## 谈判规则

## 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

## 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

## 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

## 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

## 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

## 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

## 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

## 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

## *9 项目限价：本次采购项目限高价为9.6万元（含税），报价高于限高价格则视为无效报价。

## 10 评审原则

本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。 有效报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

## 11 联系人

## 技术联系人：    王小伟  电话：13559491838

## 标书投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501  13860158176

## 12 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年06月  日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为数字式综合测控装置项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：同集热电事业部数字式综合测控装置采购 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：竞争性谈判（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-13 - 工期要求：合同签订生效后，设备到货接甲方通知10个工作日完成设备安装调试，以及投入运行。 - 项目内容：采购数字式综合测控装置，包括数字式综合测控装置供应、安装、二次回路接线及调试；与原南自电网综合自动化PS6000系统装置通信及管理机数据信息建立并传输。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## *1响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## *2报价人具有有效期之内的电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证[承试]五级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 ## *3 报价方为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章 *4 报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及授权代理人身份证复印件并盖公章。 *5报价方提供自2020年1月1日起2份（含）10KV及以上高压开关继电保护改造业绩，提供符合时间要求合同复印件并加盖公章。 *6本项目不接受联合体报价，否则作无效报价处理。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年 月 日 10 时 00 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室 |
| 7 | 谈判时间：2024年 月 日 10 时 00 分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 服务内容与要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

2 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3 响应文件的编制

3.1 响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

3.8谈判承诺书（见附件8）；

3.9企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

3.10企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

3.11报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按招标公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时所有报价方需参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，应在响应报价文件中出具谈判承诺书（如附件8所示），承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，报价维持不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最高的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，应在响应报价文件中出具谈判承诺书 。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

## 第三部分  服务内容与要求

- 总则

- 本项目为整体采购，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 技术规范要求

- 本规范适用于厦门海发环保能源股份有限公司同集热电事业部数字式综合测控装置采购。它提出了本项目设备技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为整体招标，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 报价方所采购与本项目有关的配件及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购配件、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 标准和规范

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

GB/T14285-2006  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 7261-2016   继电保护和安全自动装置基本试验方法

DL/T 995—2016  继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T5044-2014	电力工程直流电源系统设计技术规程

GB/T13926-1992 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB/T 14537-93  量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB 50171－2012	 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

DL 478-2013   继电保护和安全自动装置通用技术条件

GB50062-2008   电力装置的继电器保护和自动装置设计规范

DL/T 860.5-2006  变电站通信网络和系统

GB/T 2887-2011  计算机场地通用规范

GB/T6593-1996	 电子测量仪器质量检测规则

DL/T587-2016	 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T671-2010	 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL5003-2017	电力系统调度自动化设计技术规程

DL478-2013	    继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T5137-2001  电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T667-1999 继电保护设备信息接口配套标准

ⅠEC870-5-103	 继电保护信息接口配套标准

GB/T13729-2019	 远动终端设备

GB/T13730-2002	 地区电网调度自动化系统

DL/T476-2012	电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T5003-2017	电力系统调度自动化设计技术规程

4DL/T630-1997	交流采样远动终端技术条件

GB14598  量度继电器和保护装置

- 采购设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式综合测控装置 | PSR662U 输入：-220v输出：+5v、±12v、+24v(1)、+24v(2) 交流电压：100v、100/√3v 交流电流：5A 频率：50Hz/60Hz 电压精度0.2级，电流、功率精度0.5级 | 套 | 1 | 数字式综合测控装置、安装、接线及调试；与原南自电网综合自动化PS6000系统装置通信及管理机数据信息建立并传输。 |

- 技术要求

5.1数字式综合测控装置参数、有效标识及信息传输与原通讯服务器、规约转换器及后台通讯应流畅无卡顿。

5.2完成通讯服务器、规约转换器与数字式综合测控装置的通讯，通讯包括遥信、遥测、遥控、事件告警信号。

5.3完成数字式综合测控装置数据上传原有PS6000系统后台，可以实现其位置信息，遥测数据，事件告警后台弹窗功能。

5.4保护测控装置技术要求

报价人报价文件说明选用综合测控装置的生产厂家、型号规格及主要技术参数和技术特点说明。

5.1技术性能及指标

5.1.1额定电气参数

5..1.1.1 直流电源

额定输入电压：	220V,允许偏差：-20％～＋15％；

额定输出电压：	+5V、+3.3V、±12V、+12V、+24V。

5.1.1.2 额定交流数据：

a)	交流电压：		100V、1003V或220V、400（380）V；Error: Reference source not found

b)	交流电流：		5A或1A；

c)	额定频率：		50Hz/60Hz。

5.1.1.3 功率消耗：

a)	直流电源回路：	19英寸机箱，≤60W； 19/2英寸机箱，≤45W；

b)	交流电压回路：	≤0.5VA/相；

c)	交流电流回路：	≤0.5VA/相(当In=5A时)；≤0.3VA/相(当In=1A时)。

5.1.1.4 状态量、脉冲量：

额定电压： 220V；

脉冲宽度：≥10ms。

5.1.1.5电流模拟量输出允许负载

4～20mA时：≤350Ω，通常取250Ω；

0～20mA时：≤350Ω；

0～24mA时：≤260Ω。

5.2 主要技术指标

5.2.1交流回路测量范围

电压：额定电压为100V、1003V 时，范围为0～120V；

额定电压为220V、400（380）V 时，范围为0～480V。

电流：0～1.2In，0～2In。

5.2.2接点容量

控制输出接点闭合容量：8A（250V AC/DC）；

控制输出接点开断容量：8A（250V AC）60W，220V.DC。

5.2.3模拟量回路精度

交流电流、电压：±0.2％；

功率、电度：±0.5％；

RTD测温：±1℃；

直流电流、电压：±0.2％；

频率：±0.01Hz；

模拟量输出：±0.2％。

5.2.4准确测量范围

电压、电流：	0.2%～120%额定值；

频率：45～55Hz；55～65Hz；

RTD测温：-30～120℃。

5.2.5事件顺序记录（SOE）分辨率：≤1ms

5.2.6遥控遥调动作成功率：99.99%

遥控遥调操作正确率：100%

5.2.7过载能力

交流电流回路：2倍额定电流连续工作；

10倍额定电流允许10s；

40倍额定电流允许1s。

交流电压回路（额定电压为100V、1003V 时，SYN模块除外）：

2×100V连续工作；

4×100V工作10s。

交流电压回路（额定电压为220V、400（380）V 时，Un取400V；SYN模块时Un取100V）：

1.2×Un连续工作；

1.8×Un工作10s。

5.2.8上传数据响应时间：

遥信变化响应时间≤1s；

遥测信息响应时间≤2s；

遥控遥调传输延时≤1s。

5.2.9装置平均无故障工作时间（MTBF）：≥50000h

5.3 环境条件

5.3.1环境温度：工作：-10℃～55℃；

贮存：25℃～+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。

5.3.2相对湿度：5%～95%（产品内部不应凝露）

5.3.3大气压力： 66kPa～110kPa。

5.4 绝缘性能

5.4.1绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值，正常试验大气条件下，各等级的各回路绝缘电阻不小于50MΩ。

5.4.2介质强度

正常试验大气条件下，装置能承受频率为50Hz，电压2000V历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。

5.4.3冲击电压

正常试验大气条件下，装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，能承受1.2/50µs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV。

5.5  耐湿热性能

装置应能承受GB/T 2423.9规定的湿热试验。试验温度为+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%，试验时间为48h恒定湿热试验，在试验结束前2小时内根据2.4.1的要求，测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5MΩ，介质耐压强度不低于2.4.2规定的介质强度试验电压幅值的75%。

5.6 电磁兼容性

| 静电放电抗干扰度 | 通过GB/T 17626.2－1998标准（idt IEC61000-4-2:1995）、静电放电抗干扰4级试验。 |
| --- | --- |
| 射频电磁场辐射抗干扰度 | 通过GB/T 17626.3－1998标准（idt IEC61000-4-3:1995）、射频电磁场辐射抗干扰度3级试验 |
| 快速瞬变脉冲群抗扰度 | 通过GB/T 17626.4－1998标准（idt IEC61000-4-4:1995）、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验。 |
| 浪涌（冲击）抗扰度 | 通过GB/T 17626.5标准（idt IEC61000-4-5:1995）、浪涌（冲击）抗扰度4级试验。 |
| 射频场感应的传导骚扰度 | 通过GB/T 17626.6－1998标准（idt IEC61000-4-6:1996）、射频场感应的传导骚扰度3级试验。 |
| 工频磁场抗扰度 | 通过GB/T 17626.8－1998标准（idt IEC61000-4-8:1993）、工频磁场抗扰度5级试验 |
| 脉冲磁场抗扰度 | 通过GB/T 17626.9－1998标准（idt IEC61000-4-9:1993）、脉冲磁场抗扰度5级试验。 |
| 阻尼振荡磁场抗扰度 | 通过GB/T 17626.10－1998标准（idt IEC61000-4-10:1993）、阻尼振荡磁场抗扰度5级试验。 |
| 振荡波抗扰度 | 通过GB/T 17626.12 －1998标准（idt IEC61000-4-12:1995）、振荡波抗扰度3级试验。 |
| 辐射发射限值试验 | 通过GB9254－1998标准、辐射发射限值A类试验。 |

## 5.7机械性能

5.7.1振动

装置应能承受IEC 60255-21-1：1988中的严酷等级为I级的振动耐久能力试验和振动响应能力试验。

5.7.2冲击

装置应能承受GB/T 14537－1993中的严酷等级为I级的冲击耐久试验和冲击响应试验。

5.7.3碰撞

装置应能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级的碰撞试验。

# 5.8 装置硬件要求

装置应在总体设计及各模块设计上满足可靠性的要求，在程序执行、通信等方面满足IEC 60255-21-1规定。

装置的管理主模块需两个由MCU组成的系统，它们之间通过SPI接口通信。由PPC 32位处理器形成的主模块，总线不出本板。与子模块从装置背后插拔；另一个是由单片机形成的触摸屏显示系统装于前面板内侧。

装置的所有其它子模块都是总线不出芯片的系统，可靠性高、抗干扰强。

## 5.9机箱结构

装置外形为19英寸6U标准机箱、19/2英寸6U标准机箱均采用背插式结构。即插件从装置的背后插拔，整底板安装插座，位于机箱的前部，底板为整印制板，各插座间的连线在底板上：

5.9.1各插件自带可插拔端子（电流端子除外），底板上只有测控内部使用的弱电工作电压电路连线，各子功能模块强弱电完全隔离分开，减少外部电磁干扰在弱电侧的耦合，增强装置的抗干扰能力，提高其可靠性和安全性；

5.9.2可使底板连线按总线方式布置，使装置在功能配置上具有很强的灵活性，可以根据用户的需要更换或增减部分模块，扩充或更改装置的功能；

5.9.3便于插件按模块化设计。

5.9.4装置采用整面板触摸屏输入形式，面板上包括320*240点阵图形液晶显示器、指示灯（运行灯[绿]，告警灯[红]，就地灯[绿] ，同期灯[绿] ，挂锁灯[绿]，检修[绿]，GPS[绿]）等。

6质量要求及售后服务

质保期： 验收合格后十二个月。

7项目验收依据

## 7.1设备出厂试验报告、检验合格证等相关资料。

## 7.2正常投入运行。

8报价方式及付款方式

8.1 报价方须以人民币报价，报价应含施工费、辅材费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用。工程量按实结算。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

8.2 付款方式：货到验收合格无异议且成交供应商需开具正规合法有效的实时税率的增值税专用发票后20个工作日内付90%，留10%质保金一年后若无质量问题和违约行为时付清(不计息)。如遇税率变化，含税总金额做相应调整。

9其他事项

9.1 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

9.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

9.3 报价方认为需采购方配合的事宜。

9.4 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

9.5 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

9.6 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

9.7 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

9.8 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

买卖合同

购货方： 厦门同集热电有限公司（简称甲方）         合同编号：

供货方：                      （简称乙方）        签订时间： 2024 年   月   日

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就甲方购买乙方产品达成以下买卖合同条款：

一、产品的品名、型号、数量、单价、金额：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字式综合测控装置 | PSR662U输入：-220v输出：+5v、±12v、+24v(1)、+24v(2) 交流电压：100v、100/√3v 交流电流：5A 频率：50Hz/60Hz 电压精度0.2级，电流、功率精度0.5级 | 套 | 1 |  |  | 数字式综合测控装置、安装、接线及调试；与原南自电网综合自动化PS6000系统装置通信及管理机数据信息建立并传输。 |
| 合 计： | 人民币: （¥： ） （此价格为含税价） |  |  |  |  |  |

二、质量要求：1、根据国家相关行业标准实行。因甲方行业的特殊性，乙方需确保产品的品质。2、乙方提供相关证明（产品合格证明书等）。

## 三、交货时间：合同签订日起（20）个工作日内（含安装调试以及投入运行）。

四、交货地点：乙方负责将货物送至甲方厂区内。

五、运输方式及费用：运输及相关装、卸费用由乙方负担，任何由于包装不妥善所致之任何损失均由乙方负责。

六、质保期： 验收合格后十二个月。

七、异议期限： 1、甲方如发现乙方所供货与合同不符，有权拒收，乙方须于三个工作日内负责处理，否则负全部违约责任；2、在质保期内发生质量问题，乙方须负责无偿修复或更换合格新品，所需费用由乙方承担；若乙方未履行质保义务的，甲方有权另行委托第三方进行维护，由此产生的费用和损失由乙方承担。

八、付款方式：货到安装调试完成，验收合格无异议且成交供应商需开具正规合法有效的实时税率的增值税专用发票后20个工作日内付90%，留10%质保金一年后若无质量问题和违约行为时付清(不计息)。如遇税率变化，含税总金额做相应调整。

九、违约责任：如乙方未按承诺的条款及时供货，每天应承担违约金200元。逾期七日甲方有权单方解除合同，但不免除乙方违约责任。甲方未按合同约定及时付款，乙方有权停止供货并要求按银行同期贷款利率对迟缓付款金额计收违约金。赔付违约金不影响合同继续履行。

十、其它约定事项：1、本合同经双方确认签字盖章后生效，内容更改无效，传真签订有效。2、本合同履行过程发生争议由甲乙双方协商解决，协商不成向甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。3、合同签订地：厦门市同安区。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：厦门同集热电有限公司 单位地址：厦门市同安区美禾三路399号 法定代表人： 经办人： 电 话：0592-7396297 传 真： 开户行：中国建设银行新阳支行 账号：35150198260100001656 | 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 经办人： 电 话： 传 真： 开户行： 账 号： |

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 同集热电事业部数字式综合测控装置采购

- 响应文件

项 目 编 号：HFHB-G2024-13

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2024 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

- 谈判承诺书（见附件8，谈判代表未出席，则需提供）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了同集热电事业部数字式综合测控装置采购 项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含13％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接数字式综合测控装置任务 。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按新税率计取合同结算价款。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元；含13%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式综合测控装置 | PSR662U输入：-220v输出：+5v、±12v、+24v(1)、+24v(2) 交流电压：100v、100/√3v 交流电流：5A 频率：50Hz/60Hz 电压精度0.2级，电流、功率精度0.5级 | 套 | 1 |  | 数字式综合测控装置、安装、接线及调试；与原南自电网综合自动化PS6000系统装置通信及管理机数据信息建立并传输。 |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  同集热电事业部数字式综合测控装置采购  的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 同集热电事业部数字式综合测控装置采购项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的同集热电事业部数字式综合测控装置采购 项目服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

2报价人具有有效期之内的电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证[承试]五级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

3 报价方为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章

4 报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及授权代理人身份证复印件并盖公章。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 质量承诺：

- 质保承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：采购方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

附件8  谈判承诺书

我司参与贵司同集热电事业部数字式综合测控装置采购项目报价，因未安排谈判代表到场， 故在我司递交的响应报价文件的基础上，承诺完全响应谈判文件技术及商务要求，二次报价维持原价不变，如本承诺与递交的响应报价文件有不一致的内容，以本承诺为准。

报价单位 ：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件11 报价方认为需要提供的其他资料