厦门同集热电有限公司

规约转换器采购竞争性谈判性公告

我司根据生产需要，现进行规约转换器采购竞争性谈判采购，希望具备供应能力的供应商按照有关规定和我司的要求认真做好报价工作。具体采购内容如下：

一、采购单位：厦门同集热电有限公司

二、采购项目及各项要求：

1、项目名称：规约转换器采购。

2、名称及数量：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规约转换器 | PSX643U CPU:Intel Atom PROCESSOR n270,1.6GHz Single Core with 内存：2G DDR2 RAM,板载512M 存储：支持2块2.5寸SATA硬盘，2块DOM 等多种载体，显示：Inter 945GSE芯片组 VGA:DB-15VGA 电源：交直两用110V,220V(支持双电源冗余)等 | 套 | 1 | 含（PS6000+2.0系统）、整套安装、辅件及调试 |

3、供货时间：合同签订日起（45）天内(含安装调试)

4、供货地点：厦门市同安区美禾三路399号

5、运输方式及费用：运输及相关装、卸费用由成交供应商负担，任何由于包装不妥善所致之任何损失均由成交供应商负责。

6、质保期： 验收后质保期：十二个月。

7、异议期限： ①、我司如发现成交供应商所供货与合同不符，有权拒收，成交供应商须于三个工作日内负责处理，否则负全部违约责任；②、在质保期内发生质量问题，成交供应商须负责无偿修复或更换合格新品，所需费用由成交供应商承担。

8、付款方式：货到验收合格无异议且成交供应商需开具正规合法有效的实时税率的增值税专用发票后20个工作日内付 95%，留 5%质 保金一年后若无质量问题和违约行为时付清(不计息)。如遇税率变化，含税总金额做相应调整。  ”                 ”

9、违约责任：如成交供应商未按承诺的条款及时供货，每天应承担违约金200元。逾期七日我司有权单方解除合同，但不免除成交供应商违约责任。我司未按合同约定及时付款，成交供应商有权停止供货并要求按银行同期贷款利率对迟缓付款金额计收违约金。赔付违约金不影响合同继续履行。

10、其它约定事项：①、本合同经双方确认签字盖章后生效，内容更改无效，传真签订有效。

②、本合同履行过程发生争议由甲乙双方协商解决，协商不成向我司所在地有管辖权的法院诉讼解决

三 服务规范与要求

服务内容及要求

服务内容:采购1套规约转换器

1、总则

1.1本技术规范书为仪表设备采购而提出技术上的规范和说明，内容包括应用标准、技术要求、检验与测试、验收、质量保证、售后服务、资料交付、包装运输、供货范围等 必需的其它事项。本技术规范书是提供给出仪表设备及技术服务的卖方作为其报价之用。

1.2卖方根据相关规范及双方协定的技术要求进行设计、选材、制造、配制，提供全部能符合本技术规范要求的，对性能、质量负责，并保证提供符合本技术规范和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.3卖方提供本技术规范要求的规约转换器是全新的、技术先进的、成熟可靠，满足买方工艺数据的基本要求。

1.4卖方所提供的产品将完全符合本规定所列的相关条款，并不能解除卖方对所供规约转换器质量的一切责任。

1.5本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术规范和最新工业标准的优质产品。

2、规约转换器技术要求

2.1规格书中规定按照制造厂标准，必须符合的工艺要求。

2.2 CPU:Intel Atom PROCESSOR n270,1.6GHz Single Core with HT电源：交直两用110V,220V(支持双电源冗余)

2.3内存：2G DDR2 RAM,板载512M

2.4存储：支持2块2.5寸SATA硬盘，2块DOM 等多种载体，

2.5显示：Inter945GSE芯片组  8MB 独立显存，最大224MB共享内存，3种显示输出方式VGA, DVI LVDS 支持两个屏幕显示不同内容。

2.6芯片组Inter945GSE+InterICH7R。

2.7键盘与鼠标：标准PS2键盘鼠标。

2.9 VGA:DB-15VGA。

2.10 DVI : DVI-10。

2.11 LVDS:双路 16Bits

2.12声音：六路声音信号输出，输入

2.13扩展：2个PC104plus接口，1个PMC扩展接口

2.14USB接口：6路（双路内置），兼容USB2.0

2.15网口：8个Inter82574 10M/100M/1000M 自适应网口，支持IEEE1588

2.16标准串口：COM1-COM2 支持RS232/RS485/RS422 DB9接口（9线RS232）COM3-COM10 支持RS232/RS485模块（5线）每个口的输出方式所有串口尽带DC2500V隔离和防雷保护。

2.17电源：交直两用110V,220V(支持双电源冗余)

3工作环境条件及绝缘性能

3.1工作环境温度：-20℃~+65℃。

3.2相对湿度：5~95%@25℃且表面无凝露。

3.3介质强度：GB-T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的交流电压为2kV（强电回路）或500V（弱电回路）、频率为50Hz，历时1min无击穿。

3.4绝缘电阻：用开路电压为500V的测试仪器测定装置的绝缘电阻值不小于100MΩ，符合IEC60255-5:2000的规定。

3.5冲击电压：GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的峰值为5kV（强电回路）或1kV（弱电回路）的标准雷电波冲击电压试验。

3.6振动：GB/T11287(idt IEC60255-21-1)规定的Ⅱ级振动响应和振动耐受试验

3.7冲击和碰撞：GB/T14537(idt IEC60255-21-1)规定的Ⅱ级冲击响应和冲击耐受试验。

3.8脉冲群干扰：GB/T14598.13 (eqv IEC60255-22-1)规定的1MHz和100MHz脉冲群干扰试验（第一半波电压幅值共摸为2.5kV,差模为1kV）.

3.9静电放电干扰：GB/T14598.14 (idt IEC60255-22-2)规定的Ⅳ级（接触放电8kv）静电放电干扰试验。

3.10辐射电磁场干扰：GB/T14598.9 (idt  IEC60255-22-3)规定的Ⅳ级的辐射电磁场干扰试验。

3.11安全性能：GB16836规定的外壳防护等级不低于IP20、安全类别为Ⅰ类。

3.12功率消耗：正常工作时，不大于40W。

4质量保证

4.1质量保证期为货到公司安装调试验收后12个月。

4.2卖方保证，所有产品都无材料问题或加工缺陷。

4.3质保期内发现的规约转换器质量问题，由卖方免费负责维修、更换，相应零部件由卖方免费提供。

5售后服务

5.1卖方应对买方需求时，对买方技术人员免费进行技术培训，内容包括：设备的操作、安装、维护、维修等。

5.2在质保期内，如规约转换器存在问题，卖方在接到买方通知48小时内派熟练的技术人员到达现场进行免费维护或更换。

5.3在质保期外，如规约转换器存在问题，卖方服务工程师在接到买方通知48小时内赶赴现场进行处理。如需更换配件，只收取备件费。

四、报价书格式、要求及须提供材料：见附件一、二。（报价方参照这些格式文件制作报价文件）

五、谈判须知

1、谈判报价书，须法定代表人或授权代表人签字或盖章、法定代表人或授权代表人联系电话、须填写日期。（见附件一）

2、企业营业执照副本复印件。

3、法定代表人身份证复印件。

4、谈判代表人非法定代表人的，还需提供法人授权书原件及授权代表人身份证复印件。（见附件二，报价文件签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。）

以上1～4项资料均需加盖单位公章，否则视为无效。

5、上述1～4项报价资料为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

6、请将上述1～4项资料作为报价资料，要求密封并在密封处加盖公章，封面须注明报价项目名称，否则视为无效。

7、本采购项目最高限价：95000元/套（含税），报价高于此限价为无效报价文件。

8、谈判规则：

8.1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款要求，视为无效响应报价文件；

8.2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件 中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

8.3、谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

8.4、谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

8.5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

8.6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

8.7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

8.8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

9合同的授予

9.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

9.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

9.3签订合同

9.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

9.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

六、报价材料送达或邮寄地址：厦门市同安区美禾三路399号   曾翼君  联系电话：0592-7396297

七、接收报价材料截止时间：2023年3月 27 日14:00。  谈判时间及地点：2023年 3 月 27 日14:00，在厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司一楼106会议室。

八、在截止时间以后送达的报价材料，采购方有权拒绝接收。

九、成交原则：1、本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查后，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，由评标小组抽签确定成交供应商。

十、报价单位的谈判材料不予退还。

十一、联系人：商务标  曾翼君（联系电话：0592-7396297）

技术标  王小伟（联系电话：0592-7396292）

十二、监督电话：海发集团纪检监察室电话：0592-6800131

环保能源纪检小组：0592-6807528    邮箱：wengjs@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2023年3 月 21 日

附件一

谈 判 报 价 书（同集热电）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 （单位：元） | 含税总金额 （单位：元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规约转换器 | PSX643U CPU:Intel Atom PROCESSOR n270,1.6GHz Single Core with 内存：2G DDR2 RAM,板载512M 存储：支持2块2.5寸SATA硬盘，2块DOM 等多种载体，显示：Inter 945GSE芯片组 VGA:DB-15VGA 电源：交直两用110V,220V(支持双电源冗余) 等。含（PS6000+2.0系统）、整套安装、辅件及调试 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 说明：1、若国家税率调整，含税价格须作相应调整。 2、本采购项目最高限价：95000元/套（含税），报价高于此限价为无效报价文件。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表人联系电话：

年   月   日

附件二

法人授权委托书

授权声明（报价单位名称）授权（授权代理人）为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与厦门同集热电有限公司规约转换器采购项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，出具的所有文件需加盖我司公章或合同章后方生效。本授权书于 2023 年   月   日生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但须加盖企业公章。