厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：HFHN-XY2021-020

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年8月

## 第一部分采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 1#、2#、3#锅炉吹灰器改造 项目进行竞争性磋商采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目

## 项目地点：厦门海沧新阳工业区厦门海发环保能源股份有限公司厂内

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订生效后45天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉吹灰器改造实施时间，单台锅炉吹灰器改造工期从开工日起到具备锅炉点火启动条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。

## 报价方资格要求

## 响应采购文件、参加报价磋商的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。

## 自2017年1月1日起有5份及以上额定蒸发量≥75t/h的锅炉燃气脉冲吹灰器项目相关业绩，提供合同复印件并加盖公章。

## 在专业技术、设备设施、人员组织等方面具有设计、制造、质量控制的相应资格和能力，提供相关证明文件。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2021年  月  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 磋商时间和地点

## 采购方将于2021年  月  日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

## 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为默认磋商结果。

## 磋商保证金

## 报价方应在报价截止时间2021年   月  日上午  :  前须缴足磋商保证金人民币壹万元整（¥10000.00），未按规定缴足磋商保证金，属无效报价文件。

## 磋商保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前从供应商基本账户以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

## 原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

## 磋商保证金汇款凭证上用途栏应注明“项目名称+磋商保证金”。在汇款凭证单背面注明退还磋商保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

## 第一成交候选供应商磋商保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还磋商保证金情形及成交供应商外的报价方磋商保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。

## 磋商保证金账户，磋商保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

## 收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账    号：35101561001052501775

## 开 户 行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币 90 万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 联系人

## 技术联系人：吴学渊，  电话：18250608865

## 交标书联系人：林鹭莺， 电话：13959259483

## 监督电话

## 0592-6807517，0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年  月  日

附：采购项目一览表

| 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 技术规格 及要求 | 工期 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFHN-XY2021-020 | 1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目 | 1项 | 详见第三部分技术规格及要求和第六部分技术规范书 | 合同签订生效后45天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉吹灰器改造实施时间，单台锅炉吹灰器改造工期从开工日起到具备锅炉点火启动条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。 | 采购方厂区 |

备注：

1、合同包完整不可分，报价方必须对合同包内所有内容进行完整报价。报价方可按合同包响应，评审与成交以合同包为单位。

2、合同包应密封包装，否则被拆封所产生的不利后果将由报价方自行负责。

3、报价方递交的报价文件为一份正本、二份副本。

4、为便于评审，请各报价方应按顺序胶装成册、打印页码，并编列报价文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致报价文件被误读或漏读，可能被视为无效报价或承担不利的评审结果。

## 第二部分磋商须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目项目竞争性磋商采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加磋商活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性磋商 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-020 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效后45天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉吹灰器改造实施时间，单台锅炉吹灰器改造工期从开工日起到具备锅炉点火启动条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。 |
| ## 2 | ## 报价方资格要求 ## 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 自2017年1月1日起有5份及以上锅炉额定蒸发量≥75t/h的锅炉燃气脉冲吹灰器项目相关业绩，提供合同复印件并加盖公章。 ## 在专业技术、设备设施、人员组织等方面具有设计、制造、质量控制的相应资格和能力，提供相关证明文件。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自磋商截止日起90天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年 月 日 时 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 磋商时间：2021年 月 日 时 分 磋商地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 评审规则： - 评审小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入磋商程序。 - 评审小组与通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行磋商。评审小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。 - 评审小组对采购文件和报价文件提出重点的磋商内容，根据采购文件及有关规定，与通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行一轮磋商。报价方未到现场，视为维持报价文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加磋商并签署报价文件，磋商时应出示身份证原件。 - 在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 磋商评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的且综合得分最高的前三位报价方，拟推荐为成交候选单位。评审小组根据综合得分由高至低的顺序对成交候选单位进行排序，确定综合得分最高的成交候选单位为成交供应商。 - 综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；综合得分相同且报价相同的，按技术得分由高至低顺序排列。综合得分、报价和技术得分均相同的，由磋商小组投票表决。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选竞价人的排序重新确定成交供应商。 |

- 采购文件

- 采购邀请书

- 磋商须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 报价文件格式

- 技术规范书

- 采购文件的澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价单位对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为采购文件的一部分，对报价方有约束力。

- 采购文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成采购文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 磋商响应声明函；

- 报价一览表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书；

- 磋商供应商资格证明文件；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖报价单位公章；

- 设计技术和施工组织方案；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 技术规格和商务偏离表；

- 报价方认为需要提供的其他资料；

- 报价方财务审计（会计）报告中的四表一注；

- 退还磋商保证金账户表。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 磋商与评审

- 磋商

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

- 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 磋商时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性磋商采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次磋商失败。

- 在规定磋商截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性磋商采购失败后进行的第二次磋商活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审小组可以与两家供应商进行磋商并按磋商评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审小组成员由采购方相关人员组成，评审评审小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审小组从通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行磋商。

- 评审小组与报价方就采购文件技术、商务、合同条款等内容进行磋商，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到磋商现场，视为维持报价文件和报价价格不变。

- 磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则：本次磋商采用综合评分法，综合评分最高者确定为成交供应商。

- 综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；综合得分相同且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。综合得分、报价和技术得分均相同的，由磋商小组投票表决。

## 磋商评审标准：

- 综合评分法：综合得分= F1 + F2 + F3

- 技术评分（F1）标准（满分40分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 根据报价方提供的设计技术方案、供货范围（含备品备件）实施方案、运行特性、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施、施工管理队伍能力进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| 1-2 | 根据设备的技术性能、能耗和效率、材质、专利情况等技术指标进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| 1-3 | 根据报价方的报价技术响应采购文件程度和偏差情况进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| 1-4 | 设备制造水平、先进性、合理性、可靠性、易维护性、安全性和是否锅炉制造单位配套供应商进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| - 说明：报价方应提供证明材料并标注对应关系，未按要求提供证明材料的，认定该项技术指标不得分；报价方应如实表述其货物的技术指标，如报价方复制采购文件的磋商内容作为其报价文件组成内容的，磋商小组将对其作出不利的评审。 |  |  |

- 商务评分（F2）标准（满分15分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 据报价方实力综合进行评价：主要考评报价方注册资金、经营情况、各项认证、资质证明、企业实力、市场知名度及美誉度等方面。一般1-2分，良3-4分，优5分。 | 5 |
| 2-2 | 根据报价方提供类似项目业绩（必须提供合同复印件，否则不得分）。提供5个有效业绩得3分，每增加一个有效业绩得1分，满分5分。原件备查。 | 5 |
| 2-3 | 报价方售后服务：涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、质保内容及期限、质保期的维保服务内容和费用、质保期满后的维保费用及时间保证等相关细节。优得5分，良得3-4分，一般得1-2分。 | 5 |

- （三）报价评分（F3）标准（满分45分）：

满足采购文件要求且有效标评审价最低的报价方的价格为磋商基准价，其价格分为满分（45分）。其他报价方的价格分统一按照公式：磋商报价得分=45×磋商基准价/报价方的评审价。 - 说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏（缺）项修正、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评审结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商中标后无正当理由不与采购方签订合同的，采购方不予退还其缴纳的保证金；情节严重的，采购方将其列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加采购方的采购活动。

- 采购方在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

## 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 报价方所采购与本项目有关的设备材料材质、性能等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购材料不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

## 报价方必须提供三台锅炉吹灰器初步设计技术方案和施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

## 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

## 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

## 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

## 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

## 售后保证和售后服务要求

- 报价方应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价方公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起24个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在48小时内到达现场，提交切实可行的方案并解决问题，其费

- 用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如果由于报价方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，报价方将免费改进，修理或更换。对造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

## 验收标准与要求

## 报价方应严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 货物到达采购方现场，双方对货物进行检验，根据报价方提供设备供货清单、相关检验报告、使用文件及技术要求等资料，双方共同对采购设备数量、外形尺寸、质量等进行验收。若发现缺损或质量问题由报价方负责。

## 性能考核和验收。合同签订生效后45天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉吹灰器改造实施时间，单台锅炉从开工日起到具备点火启动条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。采购方签署验收合格单。如果验收不合格，则报价方负责无偿进行改造，直至通过采购方验收合格。

## 验收依据：采购文件、报价文件及国家有关的质量标准规定。

## 4.报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含设备费、运输费、施工费、材料费、人工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效后，采购方收到成交供应商开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为首笔款。

## 合同设备运抵采购方厂区，经采购方确认验收合格，采购方收到成交供应商开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的20%款项作为到货款。

## 成交供应商完成第一台锅炉吹灰器安装，完成168h试运行，并经采购方确认性能考核验收合格，采购方收到成交供应商开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的20%款项作为进度款。

## 成交供应商完成三台锅炉吹灰器安装，完成168h试运行，并经采购方确认性能考核验收合格，采购方在收到成交供应商项目完整的竣工资料和至合同全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的95%款项。

## 预留合同总价5%作为质保金，质保期两年满后无质量问题，采购方无息支付成交供应商质保金。

## 知识产权

## 磋商响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由磋商响应供应商承担。

## 如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期90天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 报价方提供投标书叁份（一正两副）。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 工程概况

- 工程名称：1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目。

- 工程地点：厦门海沧新阳工业区厦门海发环保能源股份有限公司厂内。

- 工程内容：本工程为总包交钥匙工程，乙方负责甲方1#、2#、3#锅炉三套吹灰器的设计、制造、设备和辅材的供货、运输和装卸，设备安装施工，调试、培训和售后服务等内容，直至经甲方性能验收合格并交付使用。工程包含脚手架搭拆、吹灰器外部保温拆除及恢复，安装吹灰器及其相关组件的恢复等工作，拆除的废旧材料运至采购方厂区指定位置，施工结束清理施工现场，清运施工垃圾。

- 承包方式：总承包，本工程采用固定总价合同。

- 工期要求：合同签订生效后45天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉吹灰器改造实施时间，单台锅炉吹灰器改造工期从开工日起到具备锅炉点火启动条件止15天内完成。单台单次验收，每台锅炉吹灰器施工安装完成后，启动锅炉进行吹灰器热态调试和168小时试运行，运行性能考核验收合格为止。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款（含13%税）：人民币         元 。

- 付款方式

## （1）合同正式签订生效后，甲方收到乙方开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为首笔款。

## （2）合同设备运抵采购方厂区，经甲方确认验收合格，甲方收到乙方开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的20%款项作为到货款。

## （3）乙方完成一台锅炉吹灰器安装，完成168h试运行，并经甲方确认性能考核验收合格，甲方收到乙方开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的20%款项作为进度款。

## （4）乙方完成三台锅炉吹灰器安装，完成168h试运行，并经甲方确认性能考核验收合格，甲方收到乙方项目完整的竣工资料和至合同全额增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方至合同总价的95%款项。

## （5）预留合同总价5%作为质保金，质保期量两年满无质量问题，甲方无息支付乙方质保金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：         　职务

- 工程要求

1、本工程为甲方1#、2#、3#锅炉吹灰器改造，乙方必须到现场校核各项尺寸，确保吹灰器安装完全符合采购方现场，能与现场在用设备完整对接。

2、乙方应保证设备长期安全、可靠、平稳运行，并满足锅炉各种工况要求，确保锅炉安全稳定运行。

3、设备的加工制造须符合现行最新的国家相关标准及行业标准、企业标准。

4、乙方应提供满足技术协议要求的设备，在保证设备性能的同时，所提供设备应使操作和维修成本最低，运行最经济。

- 质量及验收标准

- 工程质量要求标准：合格。

- 吹灰器投入运行后，锅炉相同负荷下，排烟温度同比降低须≮10℃。

- 吹灰器系统稳定、可靠，使用过程不会影响锅炉和脱硫岛安全稳定运行。

- 乙方应严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

- 乙方应保证所提供的产品完全符合采购方现场安装条件。

- 双方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方责任：甲方必须按合同规定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 工程如因乙方责任，不能按合同规定的时间供货或出现施工工期延期，每延误一天，乙方须支付甲方违约金人民币5000元/天，逾期超过7日，甲方有权单方解除合同，甲方的一切损失由乙方承担。若因台风、地震、火灾、战争、封锁、暴动、罢工或其它非任何一方可合理控制之事件，致该方不能履行本合同时，应予免责，应立即以书面通知对方，报告该事件影响本合约之程度及预估之持续期间。若产品质量不符合本合同要求，甲方可无条件退货；造成甲方的损失，乙方应承担赔偿相应损失。

- 工程经甲方验收不合格的，乙方应在3日内整改完毕并申请甲方再次验收，仍未通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付款项，同时按本合同价款的10%向甲方支付违约金。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

联系人：                                联系人：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：  HFHN-XY2021-020

- 报 价 单 位：                        （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021年  月   日

- 磋商响应声明函（见附件1）；

- 报价一览表（见附件2）；

- 主要设备和备品备件清单（见附件3）；

- 法定代表人身份证明书（见附件4）；

- 法人授权委托书（见附件5，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 磋商供应商资格证明文件（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件9）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖报价单位公章（见附件10）；

- 设计技术和施工组织方案。（见附件11）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件12）；

- 技术规格和商务偏离表（见附件13）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件14）

- 报价方财务审计(会计）报告中的四表一注（见附件15）；

- 退还磋商保证金账户表（见附件16）。

附件1 磋商响应声明函

厦门海发环保能源股份有限公司：

## 根据贵方 1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目磋商采购文件的磋商邀请，本签字代表　　　　　    （全名、职务）经正式授权并代表磋商供应商                   　　　　　　　　　　（全称、地址）提交报价文件正本一份和副本     份。据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方已仔细研究了的采购文件全部内容，愿意以人民币                    的总报价，含13％增值税专用发票。工期完全满足采购文件要求 ，按照采购文件、施工合同和技术规范等承接上述工程的供货、施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件，并将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 如果发生采购文件所列不予退还磋商保证金所述情况，则同意采购方不予退还磋商保证金。

- 磋商供应商同意按照采购单位要求提供与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商响应。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

- 与本磋商响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　　　　　           　邮编：

电话：                          传真：

电子信箱：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件2 报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 供货期/工期 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 3套 |  |  |  |
| 2 | 辅材费 |  | 1项 |  |  |  |
| 3 | 安装施工费 |  | 1项 |  |  |  |
| 4 | 运杂费 |  | 1项 |  |  |  |
| 5 | 税费 |  | 1项 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含设计费、设备费、材料费、运杂费、拆除费、安装费、保温恢复费、措施费等直至吹灰器具备投运条件的所有费用，报价为含税价，开具13％增值税专票。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3 主要设备和备品备件清单

- 主要设备清单

- 包括但不限于以下内容（单台炉数量，报价方填写并自行增加完善）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 程控柜 |  |  | 个 |  |  |  |
| 1.2 | PLC模块（CPU） |  |  | 套 |  |  |  |
| 1.3 | PLC控制程序 |  |  | 套 |  |  |  |
| 1.4 | 彩色触摸屏及控制程序 |  |  | 套 |  |  |  |
| 1.5 | PLC模拟量模块 |  |  | 个 |  |  |  |
| 1.6 | PLC扩展模块 |  |  | 个 |  |  |  |
| 1.7 | 中间继电器 |  |  | 项 |  |  |  |
| 1.8 | 就地控制柜 |  |  | 个 |  |  |  |
| 1.9 | 工控机 |  |  | 套 | 3台炉共用1套 |  |  |
| 2 稳流装置系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 乙炔手动球阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 2.2 | 乙炔手动球阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 2.3 | 压力表 |  |  | 个 |  |  |  |
| 2.4 | 稳流装置柜 |  |  | 个 |  |  |  |
| 2.5 | 乙炔主阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 2.6 | 燃气泄漏检测仪 |  |  | 个 |  |  |  |
| 2.7 | 压力变送器 |  |  | 个 |  |  |  |
| 2.8 | 空气手动球阀 |  | 304 | 个 |  |  |  |
| 2.9 | 过滤减压器 |  | 304 | 个 |  |  |  |
| 2.10 | 空气主阀 |  | 304 | 个 |  |  |  |
| 2.11 | 流量控制阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 3 燃气分配装置系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 燃气分配柜体 |  |  | 个 |  |  |  |
| 3.2 | 燃气分配电磁阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 3.3 | 手动球阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 3.4 | 燃气泄漏检测 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4 脉冲引发控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 脉冲引发控制柜 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.2 | 燃气双向防爆电磁阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.3 | 燃气逆止阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.4 | 燃气阻火器 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.5 | 空气电磁阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.6 | 空气逆止阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.7 | 混合器 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.8 | 点火装置 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.9 | 燃气泄漏检测器 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.10 | 点火状态检测器 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.11 | 智能温度检测装置 |  |  | 个 |  |  |  |
| 4.12 | 手动球阀 |  |  | 个 |  |  |  |
| 5 燃气脉冲爆燃及喷嘴装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 脉冲发生罐 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 连接组件 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 穿墙密封 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 隔栏 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 固定支架 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 法兰组件 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 喷管组件 |  |  |  |  |  |  |

- （二）材料清单（单台炉数量，由报价方填写并自行增加完善）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽钢 |  |  |  |  |  |
| 2 | 角钢 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 |  |  |  |  | 所有管道采用不锈钢 |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源电缆 |  |  |  |  |  |
| 6 | 穿线管 |  |  |  |  |  |

（三）随机备品备件（由报价方提供每台炉各一套作为设备随机备件）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔电磁阀 |  |  | 个 |  |  |
| 2 | 空气电磁阀 |  |  | 个 |  |  |
| 3 | 乙炔逆止阀 |  |  | 个 |  |  |
| 4 | 空气逆止阀 |  |  | 个 |  |  |
| 5 | 点火器 |  |  | 件 |  |  |
| 6 | 放电咀 |  |  | 件 |  |  |

（四）推荐3年内备件清单。

- 不包含在系统总报价内，采购方如需采购备件，报价方承诺在三年内按此报价提供备件（单台炉数量，由报价方填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- （五）随机工具（单台炉数量，由报价方填写并自行增加完善）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件4  法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 1#、2#、3#锅炉吹灰器改造 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价方为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件6 磋商供应商的资格证明文件

（一）关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的1#、2#、3#锅炉吹灰器改造设备供货、更换安装等相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明，随响应文件一同递交。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

（二）磋商供应商的资格声明

1.磋商供应商概况：

Ａ．磋商供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格磋商供应商资格且我方的报价保证金将不予退还。

（1）中华人民共和国境内的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的银行资信和商业信誉和健全的财务会计制度没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有特种设备（锅炉）安装改造维修许可1级资质或电力工程总承包三级资质；

（4）自2017年1月1日起有5份及以上锅炉额定蒸发量≥75t/h的锅炉吹灰器改造相关业绩提供合同复印件并加盖公章。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.最近三年投标工程在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.法人营业执照、税务登记证见附件

（营业执照有加载统一社会信用代码的，无需提供税务登记证、组织机构代码证。）

就我方全部所知，兹证明上诉声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件7 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日  期：

附件8 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件9 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件10 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖报价单位公章

附件11 设计方案和施工组织方案

- 企业简介，组织机构、生产能力、设备、厂房、技术人员、专利等；

- 报价方生产许可证等，有关鉴定材料及其他有效证明文件；

- 质量保证体系及质量认证证明；

- 设计方案：提供吹灰器设计布置方案、图纸资料、技术资料；设备总体性能说明：设备性能、特性、组成、材料使用；详细的供货清单和随机备品备件清单；工艺性能保证，可靠性保证和设备关键部件、易损件寿命等；质量控制计划等。

- 施工组织方案：根据采购文件要求由报价方编制供货计划、吹灰器安装施工组织方案（主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、项目班子技术人员配备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件12  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 1

- 2

- 3

- 4

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件13 技术规格和商务偏离表

| 磋商文件要求 |  |  | 磋商响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 磋商响应对应的页码 | 偏离说明 |

备注：1. 报价方应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审时将对其报价做出不利评审，报价方必须自行承担责任。报价方存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

2.磋商供应商提交的响应文件中与磋商文件的技术、商务部分要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为磋商供应商接受磋商文件的要求。磋商供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件14 报价方认为需要提供的其他资料

附件15 报价方财务审计(会计)报告中的四表一注

即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（附注没有固定格式。附注是对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注是财务报表不可或缺的组成部分。）

附件16 退还磋商保证金账户表

| 报价方名称 |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码证 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 磋商保证金金额 |  |
| 收款单位名称 |  |
| 开户银行（需填写完整） |  |
| 开户行账号（原来转磋商保证金账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

备注：由于以上信息错误导致磋商保证金无法及时退还的责任由报价方自行负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

## 第六部分 技术规范书

- 总 则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目，它提出了吹灰器设备的功能、设备及其附件的结构、性能、制造、供货、安装、试验、调试、试运、技术服务、检修和质量保证等各方面的基本技术要求。

- 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价方应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。报价方所提供的设备应安全可靠、技术先进、运行经济，能满足环境保护的要求。

- 如未对本技术规范书提出偏差,将认为报价方提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在“技术规格和商务偏离表”。否则采购方将认为报价方完全接受和同意本技术规范书的要求。

- 报价方执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行，并在系统设计和设备制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

- 本工程采取总承包形式，3台锅炉的吹灰器及各种安装施工配套材料、保温材料、人力资源、检修工器具等均由报价方提供。各材料须有质量保证并征得采购方认可或确认。

- 报价方应严格按照采购方锅炉设计制造厂商的设计图纸、技术要求及本规范书的要求进行安装施工。

- 现场施工工程涉及到施工机具、搬运、起重、焊接、架子等，均由报价方负责，同时须合理地组织施工，科学地进行管理，有效地安排好人力物力，做到文明施工，实现按时按量、保质保安全完成该工程。

- 收到成交通知书的报价方自动转为成交供应商并与采购方签订合同和技术协议，提供技术资料。为叙述方便，本技术规范书中将“报价方”、“成交供应商”统称为“报价方”。

- 本技术规范书未尽事宜，双方协商解决。

- 工程概况

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部 #1、#2、#3锅炉为东方锅炉厂和华西能源生产的燃煤循环流化床锅炉，锅炉型号：DG75/3.82-Ⅱ、HX75/3.82—Ⅱ1；锅炉为为单汽包自然循环、半塔式布置、中温旋风分离、全钢结构炉架的低循环倍率流化床锅炉。锅炉尾部烟道从上往下顺列布置一、二级省煤器及一、二、三、四级空预器，其中一、四级空预器流通一次风，二、三级空预器流通二次风。各级管箱空气侧之间通过连通箱连接。一、二次风由各自独立的风机从管内分别通过各自的通道，被管外流过的烟气所加热。锅炉外保温采用100mm硅酸铝纤维毯+保温铝皮（80*10*1mm）。

锅炉烟气处理采用龙净炉外半干法脱硫布袋除尘系统，进入吸收塔的烟气首先与加入的吸收剂、循环灰进行充分地混合，通过反应塔下部的文丘里管加速而速悬浮起来，形成激烈的湍动状态，使颗粒与烟气之间具有很大的相对滑落速度，颗粒反应界面不断摩擦、碰撞更新，从而极大地强化了气固间的传热、传质。以塔内激烈湍动的、拥有巨大的表面积的颗粒作为载体，通过工艺水的注入为循环流化床反应塔创造了最佳的反应条件，在脱流、脱硝添加剂的作用下，将二氧化硫和氮氧化物脱除。

当前1#、2#、3#锅炉尾部烟道受热面积灰严重，锅炉排烟温度升高，影响换热效果降低锅炉效率，为提高锅炉运行安全性和经济性，拟对三台锅炉吹灰器进行改造。

- 厂址地理位置

厦门海发环保能源股份有限公司位于厦门市海沧区阳光西路288号。

- 锅炉设计参数

| 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉最大蒸发量 | t/h | 75 |
| 过热蒸汽出口压力 | Mpa | 3.82 |
| 过热蒸汽出口温度 | ℃ | 450 |
| 给水温度 | ℃ | 150 |
| 热风温度 | ℃ | 181 |
| 排烟温度 | ℃ | 140 |
| 运行床温 | ℃ | 920 |
| 燃料消耗量 | Kg/h | 11250 |
| 理论空气量 | Nm³/kg | 5.722 |

- 燃料特性

| 项 目 | 符号 | 单 位 | 设计煤种 | 校对煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳 | Cy | % | 57.28 | 61.96 |
| 氢 | Hy | % | 2.24 | 3.55 |
| 氧 | Oy | % | 1.47 | 6.83 |
| 氮 | Ny | % | 0.7 | 1.06 |
| 硫 | Sy | % | 0.76 | 0.60 |
| 灰分 | Ay | % | 29.7 | 14.40 |
| 挥发分 | Vy | % | 3.15 | 31.40 |
| 水分 | Wy | % | 7.18 | 11.60 |
| 低位发热值 | QYdw | MJ/Kg | 20.984 | 23.31 |
| 燃料粒度 | 0～10mm：99%<8mm，70%<3mm，50%<1.5mm，30%<1mm。 |  |  |  |

- 半干法脱硫岛运行参数

- 脱硫岛运行风量12000Nm³/h。

- 吸收塔床层物料压降：1000～1200Pa。

- 吸收塔出口烟温：≥70℃，最高≯150℃。

- 吸收塔喉部喷水进口压力：3.5～4.0Mpa。

- 脱硫布袋除尘器清灰压力：80～85kPa。

- 脱硫布袋除尘器压差：1.3～1.5kPa。

- 吹灰器设计方案

本项目吹灰器选用燃气脉冲式，共三台锅炉，每台锅炉布置不低于12个喷嘴，在锅炉尾部烟道按烟气流程，在省煤器和空预器依次布置吹灰器。具体喷嘴的布置位置和数量由报价方根据采购方提供的锅炉图纸和采购文件有关资料进行设计，喷嘴的设计应保证运行性能，保证锅炉吹灰效果。

- 供货和工作范围

本工程采用总承包方式，报价方负责采购方1# 、2#、3#锅炉吹灰器三台设备系统的设计、制造、供货、安装及乙炔站建设、调试和培训等服务内容。三台锅炉吹灰器和安装过程中所需的辅材及工器具全部由报价方提供，辅材包括保温材料、焊接材料、脚手架、各种耗材等。所有设备及辅材规格参数需符合本技术协议、相关技术规范及锅炉制造厂家设计图纸，安装面积以锅炉制造厂家设计图纸为准。

本工程中涉及到的保温、架子工作由报价方负责。安装材料的供货、运卸、吊装等均包括在本工程内。报价方负责施工过程中临时拆除的设施恢复，施工结束后现场垃圾的清运等。

- 供货清单，主要包括但不限于以下内容（单台锅炉数量，由报价方填写并自行增加完善）

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 程控柜 |  |  | 个 | 1 |  |
| 1.2 | PLC模块（CPU） |  |  | 套 | 1 |  |
| 1.3 | PLC控制程序 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 彩色触摸屏及控制程序 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1.5 | PLC模拟量模块 |  |  | 个 |  |  |
| 1.6 | PLC扩展模块 |  |  | 个 |  |  |
| 1.7 | 中间继电器 |  |  | 配套 | 1 |  |
| 1.8 | 就地控制柜 |  |  | 配套 | 1 |  |
| 1.9 | 工控机 |  |  | 个 |  |  |
| 2 稳流装置系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 乙炔站 |  |  | 个 | 1 |  |
| 2.2 | 汇流器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 2.3 | 乙炔手动球阀 |  |  | 个 |  |  |
| 2.4 | 乙炔手动球阀 |  |  | 个 |  |  |
| 2.5 | 压力表 |  |  | 个 |  |  |
| 2.6 | 稳流装置柜 |  |  | 个 | 1 |  |
| 2.7 | 乙炔主阀（电磁阀） |  |  | 个 | 1 |  |
| 2.8 | 燃气泄漏检测仪 |  |  | 个 | 1 |  |
| 2.9 | 压力变送器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 2.10 | 空气手动球阀 |  | 304 | 个 | 1 |  |
| 2.11 | 过滤减压器 |  | 304 | 个 | 1 |  |
| 2.12 | 空气主阀（电磁阀） |  | 304 | 个 | 1 |  |
| 2.13 | 流量控制阀 |  |  | 个 |  |  |
| 2.14 | 流量调控模块 |  |  | 个 |  |  |
| 2.15 | 稳流增强器 |  |  | 个 |  |  |
| 2.16 | 仪表组件 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2.17 | 管路组件 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2.18 | 端子及附件 |  |  | 项 |  |  |
| 3 燃气分配装置系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 燃气分配柜体 |  |  | 个 |  |  |
| 3.2 | 仪表组件 |  |  | 项 |  |  |
| 3.3 | 燃气分配电磁阀 |  |  | 个 |  |  |
| 3.4 | 智能通流管排组 |  |  | 个 |  |  |
| 3.5 | 管排组件 |  |  | 项 |  |  |
| 3.6 | 手动球阀 |  |  | 个 |  |  |
| 3.6 | 燃气泄漏检测 |  |  | 个 |  |  |
| 4 脉冲引发控制装置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 脉冲引发控制柜体 |  |  | 个 |  |  |
| 4.2 | 燃气双向防爆电磁阀 |  |  | 个 |  |  |
| 4.3 | 燃气逆止阀 |  |  | 个 |  |  |
| 4.4 | 燃气阻火器 |  |  | 个 |  |  |
| 4.5 | 空气电磁阀 |  |  | 个 |  |  |
| 4.6 | 空气逆止阀 |  |  | 个 |  |  |
| 4.7 | 混合器 |  |  | 个 |  |  |
| 4.8 | 高能点火装置 |  |  | 个 |  |  |
| 4.9 | Z型混合点火模块 |  |  | 个 |  |  |
| 4.10 | 反防冲击装置 |  |  | 个 |  |  |
| 4.11 | 引发点火室 |  |  | 个 |  |  |
| 4.12 | 燃气泄漏检测器 |  |  | 个 |  |  |
| 4.13 | 连接器 |  |  | 个 |  |  |
| 4.14 | 点火状态检测器 |  |  | 个 |  |  |
| 4.15 | 连接器 |  |  | 个 |  |  |
| 4.16 | 智能温度检测装置 |  |  | 个 |  |  |
| 4.17 | 连接器 |  |  | 个 |  |  |
| 4.18 | 防积水积灰装置 |  |  | 个 |  |  |
| 4.19 | 端子及组件 |  |  | 项 |  |  |
| 4.20 | 燃气管路 |  |  | 项 |  |  |
| 4.21 | 空气管路 |  |  | 项 |  |  |
| 4.22 | 仪表组件 |  |  | 项 |  |  |
| 5 燃气脉冲爆燃及喷嘴装置 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 脉冲发生罐 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 连接组件 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 穿墙密封 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 隔栏 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 固定支架 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 法兰组件 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 喷管组件 |  |  |  |  |  |

- 随机备件，含在系统总报价内（每台炉各一套，由报价方提供作为设备备件）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔电磁阀 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空气电磁阀 |  |  |  |  |  |
| 3 | 乙炔逆止阀 |  |  |  |  |  |
| 4 | 空气逆止阀 |  |  |  |  |  |
| 5 | 点火电源 |  |  |  |  |  |
| 6 | 点火头 |  |  |  |  |  |

- 推荐3年内备件清单，不包含在系统总报价内，采购方如需采购备件，报价方承诺在三年内按此报价提供备件（单台炉数量，由报价方填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- 随机工具（单台炉数量，由报价方填写并自行增加完善）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 工程服务范围

报价方工程服务范围包括但不限于下表所列内容，对属属于本改造项目所必需的所有部件，即使本表供货范围缺漏项或数目不足，报价方仍须在执行合同时给予补足。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吹灰器设计、供货及安装 |  |
| 2 | 乙炔站建设 |  |
| 3 | 工程涉及物资供应 |  |
| 4 | 现场施工措施（含拆除、恢复） |  |
| 5 | 运行维护技术服务及培训 |  |

- 报价方负责采购方1#、2#、3#锅炉吹灰器的安装。报价方因施工需拆除施工范围以外的设施、设备，报价方需报采购方审核，经采购方同意后才可拆除，施工结束后报价方需按相关技术规范及锅炉制造厂家设计图纸予以恢复。

- 报价方按图纸、本技术协议和相关技术规范要求安装1#、2#、3#锅炉吹灰器，包括吹灰器及附件的吊装、安装、焊接；并负责安装后设备保温、检修平台、楼梯等设施设备的恢复。

- 具体实施步骤：双方在合同正式签订后，采购方根据1#、2#、3#锅炉实际生产情况，分批分次安排三台锅炉吹灰器更换安装实施时间，报价方根据采购方的计划逐台进行锅炉吹灰器更换施工，直至所有项目完成施工。

- 规范和标准

吹灰器设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准为基础，并符合下列最新标准、规范和规定的要求（但不限于此），同时报价方需充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

- DL612—2017	《电力工业锅炉压力容器监察规程》

- DL/T5175-2003	《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

- GB50049-2011	《小型火力发电厂设计技术规范》

- DL5190.4-2012	《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置》

- DL5190.5-2012《电力建设施工技术规范 第5部门：管道及系统》

- DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》

- GB150-2011	《压力容器》

- GB50017-2017《钢结构设计标准》

- GB/T12467-2009《金属材料熔焊质量要求》

- GB3087-2008	《低中压锅炉用无缝钢管》

- GB/T14976-2012	《流体输送用不锈钢无缝钢管》

- GB50031-91	《乙炔站设计规范》

- GB50171-2018《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

- 中国电力出版社《热工测量和控制仪表的安装（第二版）》

- GB/T5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

- CECS81-1996	《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》

- GB/T13384-2008	《机电产品包装通用技术条件》

- DL/T1123-2009《火力发电厂企业生产安全设施配置》

- GB/T151-2014	《热交换热器》

- 技术参数及性能要求

- 分界点

- 机务部分：从乙炔站建设、乙炔铺设到吹灰器终端所有管道、阀门、设备、材料、数量均由报价方负责。以压缩空气输送气源进气门为界，进气门安装及进气门后部分均由报价方负责。

- 电气部分：以电源接口为界，采购方只提供接口位置，相应的开关、电缆等设备和材料均由报价方负责。

- 报价方负责吹灰系统范围内所有电气系统元件的设计、供货、安装和调试。

- 热控部分：改造中涉及到的所有热工设备及材料由报价方负责，所有热工设备的安装调试由报价方负责。

- 总的技术要求

- 燃气吹灰系统包括所有需要的系统和设备至少应满足以下总的要求：

- 采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于系统及锅炉原有系统设备的运行以及设备的维护检修。

- 根据受热面的结构形式及布置方式，有针对性的设计脉冲喷嘴的安装位置和结构形式，以确保最佳吹灰效果，喷口的设计充分考虑其工作区域的烟气温度和腐蚀性特点。

- 喷嘴的材质应满足不同温度的要求，并充分考虑耐磨、耐腐蚀性。原则上喷嘴采用304不锈钢材料。

- 基于管道腐蚀考虑，原则上乙炔管道、压缩空气管道及混合气体管道采用304不锈钢材料。

- 燃气电磁阀和空气电磁阀推荐采用美国(ACSO)、德国洛克(LOCKE)、日本(SMC)或同质及以上进口品牌产品。

- 进行吹灰作业时应不影响锅炉和炉外半干法脱硫岛的正常稳定运行。运行中无未燃气体进入锅炉，无保证压力释放隐患。

- 报价方应采取所有必需的措施，以确保系统安全运行，设计必须满足有关安全与消防法规要求。

- 设备布置规范合理、统筹考虑厂区及锅炉设备布置。在规划基本的现场布置方案时，尽量利用现有建筑，设备的位置按照需要的功能来布置，并考虑进出方便、建造难易、操作、维护和安全性。

- 燃气吹灰系统应能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行。

- 适应锅炉的启动、停机、事故处理及负荷变动要求。

- 燃气吹灰系统检修时间间隔应与机组的要求一致，不应增加机组的维护和检修时间。

- 在设计上要留有足够的通道，包括施工、检修需要的吊装及运输通道。

- 机务部分技术要求

- 工艺及配置要求

- 以气源为先，在气源后采用先分配工艺，即将两路主气源各自将一路分成所需的分路。气源为乙炔，报价方应在保证安全的情况下实现乙炔的正常切换。

- 混合后的两类支路(空气和乙炔)，1：1成组汇合，在每个汇合点进行混合点火工艺。每个点火支路只能连接同一层两台燃气吹灰器，严禁采用“一拖多”的连接形式，防止喷嘴堵灰、吹灰点吹灰力度不均匀等现象。准确设定每个燃气罐体的配气时间，保证每个燃气罐的充满度，保证每个吹灰点能够发挥最大的能量。

- 在每个分路和混合气分路独立配置(脉冲引发控制装置)：压力测量、分配阀、泄漏检测、点火及哑炮检测装置，超温检测装置，混合室、点火器、点火室、脉冲阀，防护部件，最少各一套。

- 具备分路级故障切换能力，并采用多阀控制体制保障有效。

- 多级回火保护：要求在各分路及主路采用多级回火保护措施，并请具体说明。

- 有电控部件的故障巡检手段及相应无故障运行控制办法。

- 具备自动排水功能。

- 每台锅炉燃气吹灰系统按至少12套及以上发生器和喷嘴装置进行配置。发生器要求按压力容器设计、制造。

- 机务本体要求

- 有需要开孔的地方，报价方开孔，采购方配合报价方现场确认安装位置是否影响机组膨胀。

- 燃气吹灰系统吹灰点的大小、位置、数量由报价方设计制定，总不少于12个发生器。

- 报价方应充分考虑燃气吹灰系统管路中冷凝水疏水问题及管路积灰问题。

- 报价方应保证最大限度地减少燃气管路，从而同时也减少燃气管路存气量，从而最大限度地减少燃气泄漏隐患、提高安全性

- 喷嘴与脉冲罐连接处采用平滑过渡，最大程度上减少脉冲能量损失。

- 机械零件、仪表和控制设备、备品备件选型应采用成熟的标准化产品，不得选用国家公布淘汰产品，产品应能适应电厂环境使用、维护方便、互换、通用的要求。

- 采购方采用炉外半干法脱硫布袋除尘系统，脱硫岛床层物料压差对风量变化和负压波动极其敏感，报价方应保持设备吹灰过程所产生的冲击波不会影响脱硫岛安全稳定运行。

- 设备及吹灰过程中，应保证所产生的冲击波对锅炉受热面及炉墙等部件造成任何不良损坏。

- 乙炔站应增加燃气泄漏报警装置。

- 性能要求

- 改造后的燃气吹灰系统实际投运后，锅炉相同负荷下，排烟温度同比降低≮10℃，且改造后的燃气吹灰器投用后不得对锅炉膨胀、脱硫脱硝系统、布袋除尘器、输灰系统产生任何影响。

- 吹灰器吹灰范围应覆盖指定受热面的所有区域，吹灰器应采取有效措施防止激波冲击造成受热面热损伤、防止吹灰器变形、哑炮及吹灰枪管内积水、积碳。

- 安全指标：无回火、发生器内无积水积灰、混合器无积碳，燃气管道无泄漏。

- 高能点火装置：要求输出电压高、火花能量大、抗污染、不积碳、可连续放电。保证在相应工作环境下连续无故障工作在2万次以上或使用寿命应能达到40000小时，

- 系统静密封点泄漏率0％；动密封点泄漏率0％；系统严密不漏气。

- 燃气吹灰器的主体部件寿命不低于15年；吹灰效果显著，保证受热面表面不出现搭桥等严重积灰。

- 燃气、空气管件技术要求

- 输送管道、弯头、阀门必须符合现行的有关国家标准和行业标准。

- 输送管道设计应尽可能减少管道长度及弯头数量，降低系统阻力。

- 输送管道内径大小由报价方根据设计确定。

- 空气管路和乙炔管路采用304不锈钢管，混合气体管路及炉膛喷嘴采用304不锈钢材质。

- 阀体上铭牌标识应清晰明了，铭牌上应有生产厂家的全称、生产时间、阀门规格型号、进行阀门检测标准的名称及编号等。

- 吹灰系统中的纯可燃气管路远离热源，不允许铺设到锅炉热源附近。

- 乙炔瓶出口的汇流设备要求采用具有限位功能燃气整合器装置，既节约乙炔又可保护设备安全。

- 报价方的设备应具有可靠的燃气阻火装置，多重防回火装置，要求采用多级回火保护措施。

- 电气部分技术要求

- 报价方制定电气设备的防尘、防水、防浆液等的措施。（就地控制盘的防护等级：IP54）。

- 控制盘内部的电气设备的安排应能够防止强电场设备对弱电工具的干扰。

- 外部接线端子的安装应考虑留有足够的空间, 在就地控制盘上应有至少10%的备用端子可利用。电源电缆应接至外部线路。

- 仪表和控制技术要求

- 流量控制手段：要有抑制乙炔流量波动，保障混合比稳定准确的技术，并实现有效的闭环控制。

- PLC程控柜：整套控制系统程序不允许锁密，并具备修改等功能，PLC应选西门子、欧姆龙等同品质及以上品牌，以便今后通讯互联互通用。

- 随主设备成套供货的仪表控制设备和控制系统，输入输出信号应为标准信号(模拟量为4～20mA DC，开关量为独立无源干接点(容量AC 220V，3A和DC 220V，1A))。所有指示表、开关量仪表、测温元件等均应符合国际标准。仪表和控制设备的设置必须符合监视控制系统的需要，并根据安装地点满足防爆、防火、防水、防尘、防腐蚀、防干扰的有关要求。

- 所有变送器为二线制智能变送器，带有HATR协议，现场液晶显示，现场液晶屏幕具备组态调试功能（量程修改、单位修改、零点迁移等）精度至少达到0.1级，提供的外部负载应至少为500欧姆。外壳防护等级能达到IP65标准，所有不使用的连接口应予以封堵。可选FOXBORO、重庆川仪、罗斯蒙特等同品质及以上品牌。。

- 所有过程开关的精度至少为0.5级，其外壳防护等级至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。提供的接点输出为双刀双掷(DPDT)型。

- 测温元件的选择符合控制监视系统的要求，热电偶均采用K分度号热电偶(精度应不低于Ⅰ级)，热电阻采用Pt100铂电阻并采用三线制(精度应不低于A级)，热电偶/热电阻均应采用双支型，具有防振结构；就地温度计要求采用万向抽芯式双金属温度计，不得采用水银温度计。

- 就地测量仪表(压力表、逻辑开关及液位计等)均应配供安装附件(一次门、二次门及排污门等)。高温高压场合的一次门和一次门前导管的材质应与之相连的工艺管道管材相适应，其他场合的一次门材质和一次门前导管应为不锈钢。所有现场压力表全部采用不锈钢压力表，其防护等级达到IP65。

- 锅炉的吹灰采用单炉单控，吹灰控制柜布置在主控室边的设备间，控制柜的外形尺寸（长、宽、高及颜色）应满足用户要求。同时将三台锅炉吹灰系统信号引入主控室，在主控室增加一台操作员站对现场设备进行在线监视，计算机采用工控机、系统至少为正版的win10系统，控制软件必须为正版软件。

- PLC产品应与采购方的产品相匹配,各类型I/O点数需预留20%。具有吹灰器故障、PLC异常等故障信号连锁。

- 吹灰顺控可根据工况按可变或固定顺序吹扫，接受连锁与人工中断信号中断顺控。在自动吹灰顺控运行方式下，能对吹灰器选点或成组控制，对于有故障或不需要运行的吹灰器可以切除，且不影响顺控继续进行。

- 改造后的燃气吹灰器至少可完成如下功能：

- 全部吹灰器连续自动运行，可实现连续自动吹灰，单路自动吹灰；

- 手动选择分路吹灰运行，即燃气吹灰器吹灰次数、间隔时间可以根据实际需要进行设置，完全实现自动化，操作方便；

- 可以根据吹灰部位的积灰情况单独调节各个吹灰层面的吹灰次数及吹灰强度；

- 故障报警，锅炉吹灰系统具有完整的连锁、保护和自诊断功能，并且全屏显示在控制柜上，有故障显示等功能。

- 采用触摸式操作屏监控操作，全中文界面实时动态显示，可实现单点、多点全自动顺序吹灰，可进行手动操作控制。

- 系统参数

- 乙炔气源压力0.08—0.15Mpa

- 乙炔气源流量不小于20Nm³/h(瞬时量)

- 空气气源压力0.3--0.5Mpa

- 空气气源流量不小于50Nm³/h(瞬时量)

- 空气气源相对湿度小于90%

- 空气气源露点小于-2℃

- 瞬时流量：乙炔<10Nm³/h，压缩空气<60-80Nm³/h，

- 乙炔 <1Nm³/天，压缩空气<10 Nm³/day

- 系统反应时间＜20ms；

- 数据更换＜3s；

- 报警时间＜1s

- 管道、设备标识要求

- 设备标识、标记按DL/T1123-2009《火力发电企业生产安全实施配置》有关规范进行，管道和设备应有介质名称、流向、色环标识和危险化学品标识。

- 其它标志包括：信息标志、事故紧急标志、指示标志、警告标志、禁令标志等。

- 安全颜色、安全符号和安全标志的几何图形、颜色和意义方面应设计上与有关标准相符。安全标志的设置方式。

- 在设备安装过程中使用的设备标志应得到采购方的确认。

- 标志牌使用耐老化的材料制作。

- 装置和设备识别

- 标牌编制的要求

- 报价方应采用采购方提供的识别和编号系统(分类系统)，标明每一项目的名称和编号。对于装置中任何项目应只有一种描述，并且在机械、电气和仪表名称中连贯使用。

- 分类编号应用于投标方准备的所有文件之中(流程图、计划、清单、描述、运行手册、机械、电气或I&C图纸等)。

- 标牌应用中文书写，标明系统中每台设备的名称、编号。

- 装置和设备的标牌应有防擦垫或擦光处理，并刻有黑色字母，大小从工作位置可看清即可。

- 标牌的技术要求

- 标牌的大小适宜，标明每台设备的名称、编号及必要的技术资料（如压力及流量等），标牌版应得到采购方的确认。

- 每个工艺阀门都有标明阀门用途和根据约定编号的不锈钢标牌。阀门上标牌刻字的颜色与所接管道相符。标牌的大小适宜, 不要妨碍阀门的开闭。如果是止回阀或是小阀门, 标牌将装在阀门的支架上或挂在阀门相邻的墙上或钢构件的适当位置上。

- 开关柜、电气控制盘、继电器盘等在前方和后方应有标牌，根据设备名称、系统刻上红色文字。名称必须准确，并给出完整的信息。

- 施工技术要求

- 一般技术要求

- 在施工安装前，报价方必须严格按照有关规范和锅炉制造厂家设计图纸、资料的安装要求编写施工方案（包括组织措施、施工方法、计划进度、质量标准和安全措施、焊接工艺评定、施工作业指导书，并有严格的审批手续），按施工方案进行施工。

- 吹灰器更换作业主要涉及高空作业、有限空间作业、起重吊装作业、电气焊作业。所有这些主要方面的作业人员必须熟知相应的高处作业安全技术规程、起重吊装作业安全技术规程、焊接作业安全技术规程，并严格按照规程进行施工工作。

- 脚手架的搭设必须符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关规定。

- 管道施工的安全、环境和防火应按照DL5009.1《电力建设安全工作规程》的规定执行。

- 管道焊接应符合DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》中的规定。选用的焊接材料应与钢材匹配，焊接材料的质量应符合国家标准和其它相关规定，并提供生产厂家的质量保证书。

- 焊工应具备电力行业颁发的从业有效资格证书，并接受采购方的审查。

- 施工技术要求

- 施工时严格按照图纸及变更要求进行，对厂供的零件应严格按照制造厂提供的安装、组装及使用说明书进行安装。在施工过程中必须做好过程监控记录与各项目的质量验收记录，对每一个施工项目必须做好“三检”（自检、互检、专检）记录和分级验收。

- 施工前对吹灰器应严格按照设计图纸及本技术协议进行核检。

- 在省煤器区直接加装穿墙套管，套管焊接在炉墙护板上。发射管由专用的内外格兰夹持固定，外格兰直接焊接在密封盒上或护板上，内外格兰之间填充 足够的石棉绳等密封材料并压紧，保证密封，并使发射管与炉墙保持柔性连接，以避免振动对设备及锅炉炉墙的影响。

- 管路焊接应按DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》有关规定进行，保证焊接质量。

- 管道安装完成后，按规定完成管道吹扫，并以燃气压力的1.25倍进行管道气密性试验，对管道和焊缝利用肥皂水进行检查确认无泄漏。

- 保温拆除作业应有隔离设施，防止污染环境。高空输送散装材料或废料时，必须用袋、箱装运，也可设置下料筒道，防止散落伤人和造成二次污染环境。

- 保温材料的恢复应符合DL/T936《火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则》的要求。锅炉外保温采用100mm硅酸铝纤维毯+保温铝皮，具体以现场为准。

- 施工完成，及时清理现场，做到工完料净场地清。

- 交货和验收

- 油漆、包装和运输

- 产品包装、运输、储存符合有关的规定。

- 设备以运抵采购方厂区为界，成交供应商承担运输过程中可能产生的所有风险。

- 设备和管道凡需要油漆的所有部件在油漆前对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。设备出厂前刷二道底漆、二道面漆，油漆颜色由采购方确定。管道、阀门、设备补漆可现场涂刷，漆色必须符合采购方要求，由成交供应商负责涂刷。

- 报价方提供的物资，必须符合本技术部分的各项技术要求。报价方所提供产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致，产品规格有关检验数据应齐全正确。外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。

- 设备适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其他包装箱包装并标上相应的符号后再发运。

- 所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

- 设备包装前涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

- 凡电器电子设备严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

- 到货验收

- 所有转动设备及共同底座随主设备供货。

- 所有设备（阀门等）的执行机构随主设备供货。

- 所有监控设备：所有安装于设备上的就地仪表，如：温度、压力（压差）及液位测点等，随设备一同供货。

- 用于机械设备紧固和安装所需材料以及螺栓，将随机械设备一起供货。

- 所供设备应油漆完好，所有报价方供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于报价方的供货内容。用于现场修补的面漆材料包括在相应供货范围内，现场的修补由报价方负责完成。

- 所有转动设备必须加防护罩，防护罩须按采购方要求标准。

- 物资到达现场后，采购方组织报价方进行到货验收。验收时若报价方未按时到现场，采购方有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购方向报价方提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购方有权拒绝接收或要求报价方更换，报价方应在采购方提出的合理期限内处理，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

- 安装验收

- 单台单次验收，每台锅炉待吹灰器安装完毕后，完成168小时试运行，并经性能考核验收合格。

- 竣工验收，双方依据本技术规范对任何与本项目安装和检验有关的资料进行检查，发现质量问题，报价方应进行返修直至产品达到规定的质量要求。

- 质保期为3台锅炉吹灰器更换安装完毕，经系统168小时试运行性能考核验收合格，项目通过采购方组织的安装竣工验收后24个月。

- 产品质量保证

- 报价方应保证设备满足采购方安全、可靠运行的要求，并对吹灰器安装、试验等过程全面负责。

- 验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本采购文件技术部分的要求。

- 本工程的安装应按照图纸的要求及所列技术标准进行验收。

- 质保期间，设备发生问题，报价方在接到采购方通知后24小时到达采购方生产现场，如属检修质量原因，报价方负责无偿维修。在质保期内，如因报价方原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给采购方造成的损失需进行赔偿。

- 报价方提供以下设备质量保证书

- 产品合格证

- 制造、检验记录

- 材料合格证

- 报价方成套提供的设备均符合国家的技术标准，出厂前进行相应试验，做好记录。

- 电气设备确保各项指标达到设计要求。

- 报价方提供的设备寿命在15年。

- 报价方保证燃气吹灰系统的工艺性能达到本技术规范的要求。

- 性能保证

- 采购方对报价方提供的系统在以下方面进行考核，质量保证期为二年。

| 序号 | 性能要求 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达到设计吹灰效能 | 改造后的燃气吹灰系统实际投运后，锅炉相同负荷下，排烟温度同比降低≮10℃，3台锅炉吹灰器投运后没有达到性能效能，每台考核项目合同总额5%，并免费负责整改合格。 |  |
| 2 | 系统稳定，可靠性 | 1、系统无故出现回火，积水、积炭，每次扣除3000元。 2、系统故障停运，每次考核合同总额2%； 3、系统故障停运影响机组降负荷，每次考核合同总额10%； 4、造成机组被迫停运，每次考核合同总额30%。 5、出现故障停运事件，应免费负责整改，确保系统可靠，并赔偿采购方造成的损失。 |  |
| 3 | 图纸、资料交付 | 每延误一天考核合同总额5000元/天。 |  |

- 技术资料

- 一般要求

- 报价方提供的资料使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料翻译成中文随同原文一并提交采购方。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还提供光盘或移动硬盘。图纸为AutoCAD和PDF格式，文本文件为Word/Excel格式。

- 报价方提供的技术文件包括纸介质文件和电子版文件，报价方应保证所提供的工程资料纸介资料与电子版资料的一致性。配合用的中间版资料可以采用电子版文件，终版资料文件必须包括纸介质文件和电子版文件，缺任一介质资料，均视为没有完整提供全部资料。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 报价方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订生效起15天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购方确认。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，确实是工程所必需的文件和资料，一经发现，报价方也应及时免费提供。

- 采购方将及时提供与合同设备设计制造有关的机组技术资料。

- 设备安装完毕后，报价方提供3套完整的设备竣工图。

- 报价方提供的图纸应清晰，不提供缩微复印的图纸。

- 执行采购方提供的编码标识系统，具体要求在合同签订后由采购方提供。

- 报价方提供的所有资料（包括图纸）均有本工程专用标识，修改版资料对修改部分有明显的标识或标注。

- 报价方保证按进度及时提供的技术资料。

- 资料提交的基本要求

- 配合工程设计的资料与图纸

- 报价方及时提供满足工程初步设计及施工图各设计阶段的资料和图纸，要求资料在技术协议签订后15天内提交。报价方提供的满足工程各设计阶段的配合资料和图纸为每台设备2套，电子版文件1套。施工图按采购方要求进度计划进行交付。

- 施工图需提供3套。

- 设备监造检验所需要的技术资料报价方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

- 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于以下内容：

- 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料2套。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件3套,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

- 设备的安装、运行、维护、检修说明书3套,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领，运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

- 报价方提供备品、配件总清单和易损零件图3套。

- 报价方提供专用工具使用说明及图纸3套。

- 报价方提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

- 报价方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

- 设备和备品管理资料文件3套,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、试验和性能检验等的证明。

- 图纸资料清单

- 吹灰系统总平面布置图。

- 工艺系统图

- 设备材料清册

- 电气原则接线图

- 控制系统设备材料清单

- 控制系统I/O清单

- 管道清单

- 阀门清单

- 竣工图

- 运行维护手册

- 其它

- 交货、安装与调试进度

- 设备交货进度

交货进度表

| 序号 | 进度内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设备清单、施工方案 | 合同签订后15天内 |  |
| 2 | 项目设备采购到货 | 合同签订后45天内 |  |

注：采购方有权根据工程实际情况调整交货计划，报价方应配合执行且不向采购方追加任何费用。

- 安装及调试进度

本工程为1#、2#、3#锅炉吹灰器改造项目,安装地点在采购方1#、2#、3#锅炉尾部烟道。采购方根据生产情况分批次安排3台锅炉吹灰器施工安装实施时间，报价方应在接到采购方通知后48h安排施工队伍进厂，每台吹灰器施工工期从开工日起到吹灰器安装完成、锅炉具备启动条件、吹灰器具备热态调试运行条件止15天内完成。单台单次验收，每台锅炉吹灰器施工安装完成后，启动锅炉进行吹灰器热态调试和168小时试运行，运行性能考核验收合格为止.

- 延期考核

凡属成交供应商原因造成设备交货和施工进度延期，采购方将对成交供应商进行考核，每延期一天扣罚成交供应商5000元/天

- 附件：设计图纸清单

| 序号 | 图 号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57CS-0 | 锅炉总图 |