谈   判   文   件

项目编号：2023-HCJZ-SH982

项目名称：同期屏升级改造项目

采购人：厦门海发环保能源股份有限公司

采购代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司

2023年09月

目   录

第一章   谈判邀请	3

一、谈判邀请	3

二、谈判项目一览表	4

第二章   谈判响应供应商须知	5

谈判响应供应商须知前附表1	5

谈判响应供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表	8

一、说 明	12

二、谈判文件	13

三、谈判响应文件的编写	14

四、谈判响应文件的提交	16

五、谈判内容与谈判程序	17

六、评定标准	20

七、成交与签订合同	20

八、询问、质疑	21

九、其他事项	23

第三章  谈判内容及要求	24

一、项目概况	24

二、引用标准	25

三、技术要求	26

四、谈判相关要求	31

五、现场踏勘	32

六、报价要求	32

七、售后服务要求	33

八、验收要求	33

七、合同签订	34

八、付款方式	34

第四章  采购合同（参考文本）	35

第五章  谈判响应文件格式	39

谈 判 响 应 书	42

谈判报价一览表	44

项目清单报价表	45

主要材料设备品牌选用表	46

技术规格和商务偏离表	47

施工进度安排表	48

项目管理班子配备情况表	49

谈判响应供应商的资格证明文件	50

工程质保服务方案	51

谈判响应供应商提交的其它资料	56

谈判成交服务费承诺书	57

采购保证金退还申请书（参考格式）	58

第一章   谈判邀请

一、谈判邀请

受厦门海发环保能源股份有限公司委托，我司对下述“同期屏升级改造项目”以竞争性谈判方式进行采购，欢迎合格供应商参与谈判。

- 项目编号：2023-HCJZ-SH982

- 谈判货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：谈判项目一览表。

- 谈判文件购买时间：即刻起至2023年  月 日(节假日除外)上午[8:30:00-11:30:00]或下午[2:30:00-5:30:00]（北京时间）。

- 谈判文件售价人民币100元，售后不退，未购买谈判文件的谈判响应供应商其响应文件将被拒收。

- 谈判截止时间：谈判响应文件应于[2023年  月  日]上午[9:30:00]（北京时间）之前提交到[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼厦门市华沧采购招标有限公司开标厅]，逾期递交的或不符合规定的谈判响应文件将被拒绝。

- 谈判时间、地点: [2023年  月  日]上午[9:30:00]北京时间）、厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼厦门市华沧采购招标有限公司评标室。

- 以上信息如有变更，我司将通过中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、厦门市招拍挂交易网（资源市场化配置平台）（http://www.xmzpg.com/）、厦门市华沧采购招标有限公司网站（http://www.xm-hc.com/）等信息发布媒体通知，请谈判供应商关注。

采购代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司            邮箱：xm-hc@163.com

地    址：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼   邮编：361000

厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦11楼

项目联系人及联系方式：涂小姐  0592-6581200  6588966（传真）

保证金经办人及联系方式：叶小姐  0592-5333806   5333807（传真）

保证金账户：开户名：厦门市华沧采购招标有限公司

开户行：厦门银行前埔支行       账  号：87430120540000212

标书费及招标代理服务费缴交账户：开户名：厦门市华沧采购招标有限公司

开户行：厦门银行银隆支行      账  号：8751020109007675

二、谈判项目一览表

| 项目名称 | 项目主要内容 | 质量等级 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同期屏升级改造项目 | 具体详见第三章“谈判内容及要求”。 | 合格 | 1项 | ￥145000元 |

备注：

1.本次采购为整体采购,谈判响应供应商必须对谈判项目一览表中的所有内容进行完整谈判响应，谈判与成交以整体为单位。

2.谈判响应供应商首次及最终谈判报价均不得超过本项目的控制价，否则将被视为无效谈判响应。

第二章   谈判响应供应商须知

谈判响应供应商须知前附表1

本须知前附表的条款号是与《谈判响应供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：同期屏升级改造项目 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 项目内容：详见谈判项目一览表 项目编号：2023-HCJZ-SH982 |
| 2 | 3.1 | 谈判响应供应商资格要求： 详见《谈判响应供应商须知前附表2》的“资格性要求” |
| 3 | 11.1 | 谈判有效期：谈判截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。 |
| 4 |  | 谈判响应文件递交地址：详见第一章“谈判邀请” 谈判响应文件接收人：涂小姐 谈判响应文件递交截止时间：详见第一章“谈判邀请” 在谈判响应时间后递交的谈判响应文件，采购代理机构将不予接收。 本项目要求谈判响应供应商提供谈判响应文件正本一份，副本一份，电子版文件2份 谈判响应供应商一旦递交谈判响应文件，即视为理解并接受谈判响应供应商须知的所有内容。 |
| 5 | 12 | 谈判响应保证金:人民币壹仟元整（￥1000元） 说明： 1、谈判响应保证金从谈判文件发售之日起即可缴纳，未在谈判截止时间前足额缴纳谈判响应保证金的谈判响应文件视为无效谈判响应文件。 2、供应商应从自身账户以转账、网上银行支付等非现金形式提交。为方便谈判响应保证金的收、退结算，请在银行汇款凭证上标注项目标号如：（项目名称、项目编号）谈判响应保证金，谈判响应保证金缴交凭证请随同响应文件同时送达，不得在谈判现场缴交现金，不得以现金解款的形式缴交或以个人名义代缴谈判响应保证金。 3、谈判响应供应商应在谈判响应文件中提供“谈判保证金退还申请书”（格式详见本谈判文件第五章）,以便保证金的及时退还。 |
| 6 | 19.1 | 评审方法及标准： （一）本次谈判采用经评审合格最低价成交法，对所有谈判响应供应商的谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由谈判小组根据谈判文件要求(无效谈判响应界定)，审核各谈判响应文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求的谈判响应均不进入评审程序。 （二）通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对谈判文件作出实质性响应的谈判响应供应商，则依照以下评审办法进行评审： 谈判小组将在谈判响应文件能够满足谈判文件实质性要求的各谈判响应供应商中，根据谈判最终有效报价由低到高推荐候选成交供应商；最终报价相同的，按照随机抽取的顺序确定排名。谈判小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。 （三）确定成交供应商的方式 采购人委托采购代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。 （四）特别说明： 1）谈判响应供应商不得干扰采购代理机构组织谈判活动，否则将其作无效谈判响应处理。 2）由于评审主要根据谈判响应文件提供的资料进行，谈判响应供应商应对其谈判响应文件、资料的真实可靠性负责，若因谈判响应供应商提供的谈判响应文件、资料存在弄虚作假情况，谈判小组有权取消其成交资格。 3）参加谈判的相关人员不得将有关谈判响应文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响谈判工作的一切情况，透露给任何一位谈判响应供应商或与上述谈判工作无关的人员。 |
| 7 |  | 谈判成交服务费收费标准（以成交标段金额为基数）具体为：基数≤100万元部分，按1.2%计取（不足¥2500元的按¥2500元计取）。成交供应商在领取成交通知书时，应以转账、汇款等付款方式向采购代理机构一次性付清成交服务费。 备注：成交供应商成交后不能履约的,其已交纳的谈判成交服务费不予退还。 |
| 8 |  | 重要提示： 1、提供的资格性证明材料若属于需年检的，应提供经年检合格的副本复印件，而不能提供不能判别是否经年检的正本复印件。 2、交通拥堵，递交谈判响应文件请提前做好准备。在规定的谈判截止时间之后送达的谈判响应文件将被拒收，敬请谅解。 3、考虑到银行上班时间较迟，谈判保证金应提前缴交并到账，未按规定按时足额提交谈判保证金或谈判保证金未实际到账的谈判响应文件将被视为无效谈判响应。 4、谈判保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在谈判截止时间前到账。 5、如贵单位缴纳的费用需要开具增值税专用发票，请在转账当月30日前提供增值税一般纳税人的开票资料，如未提供，采购代理机构对上述费用将开具普通发票，特此说明。 6、若本项目有要求提供照片、效果图等情况的应提供相关电子版光盘两张随谈判响应文件一并提交。 7、谈判响应供应商应将上述文件按顺序胶装成册（不得活页装订）、打印页码，并编列谈判响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致谈判响应文件被误读或漏读，该谈判响应可能被视为无效谈判响应或承担不利得评审结果。 8、谈判响应供应商应对所提供的谈判响应文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章。 |

谈判响应供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是谈判小组判断谈判响应供应商的谈判响应是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的谈判响应供应商 具体内容详见第二章第一节第3条“合格的谈判响应供应商”。 |
| 2 |  |  | 资格标准： 1、谈判响应供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；谈判响应供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；谈判响应供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；谈判响应供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；谈判响应供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他谈判响应供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、谈判响应供应商代表应提供身份证有效复印件（正反面均需复印），谈判响应供应商代表若不是企业法定代表人（或单位负责人）的应同时提供企业法定代表人（或单位负责人）的授权书原件。 3、本项目不接受联合体谈判响应，取消谈判文件中对联合体的所有规定。 备注：1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人（或单位负责人），即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人（或单位负责人），即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、谈判响应供应商代表参与谈判时应提供身份证原件以便核对身份，方可进入谈判程序。 |
| 3 |  |  | 采购人根据采购项目的要求规定的特定条件： 1、谈判响应供应商必须具备:①行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质；②具备能源局电力监管机构颁发的电力设施承装四级及以上及承试四级及以上资质。谈判响应供应商须提供证书复印件并加盖公章。 2、谈判响应供应商必须具备安全生产许可证并加盖磋商响应供应商公章。 3、谈判响应供应商2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过不少于2个同期装置相关安装或试验、改造业绩，业绩证明材料以合同复印件为准。谈判响应供应商须提供合同复印件并加盖公章。 以上资格证明文件均须加盖谈判响应供应商公章。 |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 一 |  | 谈判响应供应商的谈判响应文件未按规定的谈判响应截止时间之前提交的，其谈判响应将被拒绝。 |
| 2 | 二 |  | 谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通围标行为并作无效谈判响应处理： （1）不同谈判响应供应商的谈判响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取谈判资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判响应保证金、谈判的； （4）谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判响应文件的实质性内容； （5）谈判响应供应商之间约定成交人； （6）谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判或者成交； （7）属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判； （8）谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动； （9）不同谈判响应供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制； （10）不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜； （11）不同谈判响应供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人； （12）不同谈判响应供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异； （13）不同谈判响应供应商的谈判响应文件相互混装； （14）不同谈判响应供应商的谈判响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通谈判。 |
| 3 | 二 | 11.1 | 谈判有效期：谈判截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。 |
| 4 | 二 | 12.5 | 未按规定提交谈判保证金，将被视为未响应谈判文件要求，取消其谈判资格。 |
| 5 |  |  | （1）实质性影响合同的范围、质量和履行； （2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交商合同项下的义务； （3）不公正地影响了其他作出实质性响应的谈判响应供应商的竞争地位。 |
| 6 |  |  | 凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求： （1）谈判响应文件未按照本须知的规定进行密封、标记的； （2）谈判响应文件未按规定加盖谈判响应供应商公章的； （3）谈判响应文件未按规定由谈判响应供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字； （4） 非法定代表人（或单位负责人）的签字人未在谈判响应文件中提供经法定代表人（或单位负责人）签字并加盖谈判响应供应商公章的有效授权委托书的； （5）谈判报价一览表未加盖谈判响应供应商公章，报价一览表的项目名称、项目编号等重要信息错误的； （6） 未按照要求提交谈判响应保证金、或谈判响应保证金的金额不足、或谈判响应保证金形式不符合谈判文件要求、或保证金不能确保进账的； （7）谈判响应供应商的谈判有效期不满足谈判文件要求的； （8）谈判响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的，或谈判响应文件不符合谈判文件中规定的其它实质性条款(如不满足交货期具体要求、工程质保、付款方式及条件等)； （9）两个或两个以上谈判响应供应商的谈判响应文件在其个性部分明显出现雷同的； （10）谈判响应供应商提交的是可选择的报价； （11）谈判响应供应商未按规定对谈判响应进行分项报价； （12）谈判响应供应商提交的最终谈判报价超过采购控制价； （13）谈判响应文件中提供虚假或失实资料的； （14）谈判文件规定的其他情形； （15）谈判响应文件不满足谈判文件中带★条款要求的。 谈判小组决定谈判响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |
| 7 |  |  | 谈判响应文件至少必须包括下列部分，否则其谈判响应将按照无效谈判响应处理：(1) 谈判响应书；(2) 报价一览表；(3) 工程量清单报价表；（4）主要材料设备品牌选用表；（5）技术商务偏离表（6）施工进度安排表；（7）响应谈判文件实质性条款要求的相关资料。 |
| 8 |  |  | 谈判供应商及谈判响应产品必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则该谈判响应供应商的谈判响应将按照无效谈判响应处理。 |
| 9 |  |  | 谈判响应供应商不得干扰采购代理机构组织谈判活动，否则将其作无效谈判响应处理。 |

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的工程采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “谈判采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次谈判采购项目的厦门市华沧采购招标有限公司。

2.4 “谈判供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次谈判文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的谈判供应商

2.7“工程”系指磋商文件规定成交供应商须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述工程的，符合本谈判文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的谈判供应商。

3.2 谈判供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个谈判供应商只能提交一个谈判文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.4 谈判供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 两个或者两个以上谈判供应商可以组成一个谈判联合体，以一个谈判供应商的身份谈判。

以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合本谈判文件规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判响应供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体谈判响应无效。

联合体各方之间必须签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判文件一并提交采购代理机构，否则视为无效谈判响应。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.6 谈判代理人在同一个项目中只能接受一个谈判供应商的委托参加谈判。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商自行承担其参加谈判所涉及的一切费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1谈判文件用以阐明所需工程谈判程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

⑴ 谈判邀请

⑵ 谈判供应商须知

⑶ 谈判内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 谈判响应文件格式

6. 谈判文件的澄清

6.1 谈判供应商对谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按谈判邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在谈判截止时间前将书面答复发给所有谈判供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

7. 谈判文件的修改

7.1至谈判截止日期前，采购代理机构可主动或依谈判供应商要求澄清的问题而修改谈判文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判供应商，谈判供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为谈判文件的组成部分，对谈判供应商具有约束力。但本谈判文件第7.2条规定的推迟谈判截止时间和谈判时间情形不受本条约束。

7.2 为使谈判供应商在准备谈判响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购代理机构可酌情推迟谈判截止时间和谈判时间，变更时间以书面形式通知所有谈判供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购代理机构和谈判供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、谈判响应文件的编写

8. 要求

8.1谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其谈判响应将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，谈判供应商可对谈判货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行谈判响应。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 谈判响应文件语言

9.1谈判响应文件应用中文书写。谈判响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 谈判响应文件的组成

10.1谈判响应文件应包括下列部分（以下文件均须加盖谈判响应供应商公章）：

(1) 谈判响应书

(2) 谈判报价一览表

(3) 工程量清单报价表

(4) 主要材料设备品牌选用表

(5) 技术规格和商务偏离表

(6) 施工进度安排表

(7) 工程质保服务方案

(8) 谈判响应供应商资格证明文件

(9) 谈判响应供应商提交的其他资料

(10) 谈判成交服务费承诺书

(11) 谈判响应保证金缴交凭证

(12) 保证金退还申请书

11. 谈判响应有效期

11.1谈判响应文件从谈判供应商须知前附表第4项所规定的谈判截止期之后开始生效，在谈判供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下采购代理机构可于谈判响应有效期满之前书面要求谈判供应商同意延长有效期，谈判供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。谈判供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金可按规定予以退还。谈判供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金有效期，有关退还和不予退还谈判响应保证金的规定在谈判响应有效期延长期内继续有效。

12. 谈判响应保证金

12.1 谈判响应保证金为谈判响应文件的组成部分之一。

12.2 谈判供应商应在提交谈判响应文件之前向采购代理机构缴交谈判供应商须知前附表第5项要求的谈判响应保证金。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判响应保证金，以一方名义提交谈判响应保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 谈判响应保证金用于保护本次谈判活动免受谈判供应商的行为而引起的风险。

12.4 谈判响应保证金以转账、汇款等形式提交。

12.5 未按规定缴交谈判响应保证金的谈判，将被视为无效谈判响应。

12.6未成交的谈判响应供应商在成交供应商确定后，凭谈判响应供应商开具的“谈判响应保证金退还申请书”办理退还其谈判响应保证金手续，采购代理机构在收到“谈判响应保证金退还申请书”后的5个工作日内将保证金原额无息退返谈判响应供应商。

12.7在成交供应商支付所有谈判代理服务费并签订合同（采购人如有要求成交供应商支付履约保证金的，则增加：并向采购人支付履约保证金）后，成交供应商凭其签定的合同副本和开具的“谈判保证金退还申请书”办理退还其谈判保证金手续，采购代理机构在收到“谈判保证金退还申请书”、合同副本后的5个工作日内将保证经原额无息退返成交供应商。

12.8发生以下情况之一的，谈判响应保证金将不予退还：

（1） 谈判供应商在谈判截止期后，谈判响应有效期内撤回谈判响应；

（2） 成交供应商未能做到按本须知第23条规定签订合同；

（3）成交供应商未按谈判供应商须知前附表规定缴纳谈判成交服务费；（采购人如有要求成交供应商支付履约保证金的，增加：“成交供应商未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

（4）以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（5）成交供应商未能按期保质保量完成本产品的供应。

（6）成交供应商提供的产品质量不符合要求，经招标单位书面通知拒绝整改。

（7）本谈判文件中规定的其他没收谈判响应保证金的情形；

上述不予退还谈判响应保证金的情况给谈判采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 谈判响应文件的格式

13.1谈判响应供应商须编制由本须知第4条规定文件组成的谈判响应文件正本及副本（份数以谈判响应供应商须知附表为准），正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2谈判响应文件应由谈判供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，谈判响应使用货币为人民币。

13.4谈判供应商应提交证明其拟供货物符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 谈判响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判供应商公章。

13.6全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正谈判供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖谈判供应商公章。

13.7未按本须知规定的格式填写谈判响应文件、谈判响应文件字迹模糊不清的，其谈判响应将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖谈判供应商公章。

13.9谈判响应供应商应将上述文件按顺序胶装成册（不得活页装订）、打印页码，并编列谈判响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致谈判响应文件被误读或漏读，该谈判响应可能被视为无效谈判响应或承担不利得评审结果。

四、谈判响应文件的提交

14.谈判响应文件的密封、标记和递交

14.1 谈判供应商应将谈判响应文件正本和全部副本分别密封，并标明谈判编号、谈判供应商名称、谈判响应货物名称及“正本”或“副本”字样。谈判响应文件未密封将导致谈判响应被拒绝。

14.2 每一密封处应注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖谈判供应商公章。

14.3如果谈判响应文件由邮局或专人送交，谈判供应商应将谈判响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按谈判供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对谈判响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5谈判响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的谈判响应文件为无效谈判响应文件, 将被拒收。

14.6谈判供应商在谈判截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为谈判响应文件的组成部分。

14.7谈判供应商在谈判截止期后不得修改、撤回谈判响应文件。谈判供应商在谈判截止期后修改谈判响应文件的，其谈判响应被拒绝。

14.8谈判小组要求谈判响应供应商的承诺书与谈判响应文件一样具有法律效力。

## 五、谈判内容与谈判程序

15.谈判内容

15.1技术方案、技术要求的响应、优化程度；

15.2商务响应情况，质量保证期，售后服务承诺等；

15.3谈判初始报价及谈判最后报价；

15.4其他谈判文件要求的因素。

16.谈判要求

16.1 供应商按照谈判文件的规定，编写和递送响应文件。

16.2 供应商应对谈判小组在谈判过程中提出的问题做出明确的书面应答。

16.3 谈判代表在谈判过程中所做出的承诺是供应商响应文件的一部分，供应商负有履行责任。

16.4 谈判代表所做的承诺与响应文件有不一致的，以谈判代表最后的书面承诺为准。

17.谈判程序

17.1采购人与采购代理机构共同编制谈判文件，并在相关媒体网站上发布采购信息公告，公开征集谈判响应供应商。

17.2采购代理机构向报名的每个供应商提供谈判文件，使之在平等的条件下参加谈判。并按谈判文件规定的时间内接受供应商递交的响应文件。

17.3采购代理机构按有关规定组建谈判小组，对谈判文件进行审核论证，并确认谈判文件。在谈判过程中，若谈判小组对谈判文件采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性修改的，经采购人代表确认后将以书面的形式通知已递交响应文件的各供应商，该书面通知将作为谈判文件的组成部分。

17.4谈判小组对递交响应文件的供应商进行初步审查（即资格及符合性审查），以确定其是否具备受邀参与谈判的资格，审查内容包括：①首先谈判小组根据谈判文件要求对供应商资格及符合性审查和谈判文件中的“★”号条款（具体详见谈判响应供应商须知前附表）的响应情况进行审核，经审核符合要求的供应商进入谈判程序，不符合要求的其谈判无效，不再继续参加谈判。②在首次响应文件递交截止时间前未交纳保证金的供应商，其谈判无效，不再继续参加谈判。③谈判响应文件未经授权代表人签字并加盖公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的，其谈判无效，不再继续参加谈判；

谈判小组确定邀请已递交响应文件且通过上述审查的供应商继续参加谈判。未通过的供应商，将不被邀请继续参加谈判。

17.5 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.6 根据谈判文件的相关规定，谈判小组将根据评审的情况与受邀的供应商进行一轮或多轮谈判。

17.7每轮谈判结束后由谈判小组决定是否需要进行下一轮谈判，如需要进行下一轮谈判，采购代理机构将通知谈判响应供应商下一轮谈判的时间。除非谈判文件的采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

17.8在谈判过程中，如果谈判文件的采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，经采购人代表确认后谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商，以便使每个供应商都有同等机会根据修改后的谈判条件提出新的或修改了的承诺及报价。

17.9 在谈判过程中，采购人、采购代理机构和谈判响应供应商要严格遵循保密的原则，任何一方不得向其他供应商透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

17.10 谈判结束后，谈判响应供应商应在与谈判小组谈判结果的基础上，按照谈判要求作出谈判承诺，最终承诺分为技术商务承诺及最后报价两部分，供应商在规定的时间内作出承诺，并分开密封，统一交给采购代理机构工作人员。

17.11 采购代理机构工作人员首先开启谈判响应供应商递交的技术商务承诺，然后开启最终报价。并对“质量和服务均能满足谈判文件实质性要求”的谈判响应供应商的价格进行评审（若“质量和服务均能满足谈判文件实质性要求”的有效谈判响应供应商不足的，则按本谈判文件中的“谈判失败界定”执行），按照谈判文件规定的推荐候选成交供应商的办法确定成交候选供应商的推荐顺序。采购代理机构将成交结果通知所有参加谈判的供应商。

17.12谈判响应供应商不得干扰采购代理机构组织评审活动，不得干扰谈判小组的评审，否则将其作无效谈判处理。

17.13 参加谈判的相关人员不得将有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响谈判工作的一切情况透露给任一谈判响应供应商或与上述谈判工作无关的人员。

18、谈判失败界定

18.1 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败：

（1）在规定的时间前递交首次响应文件的供应商不足三家的；

（2）质量和服务均能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

（3）首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

18.2本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的谈判响应供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按《谈判响应供应商须知前附表》中评审办法推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。在采购过程中出现下列情况的，本次竞争性谈判失败：

（1）经谈判，无供应商作出实质性响应；

（2）经谈判，所有有效谈判响应供应商的最终报价均超过采购最高限价，采购人无法支付的。

## 六、评定标准

19.评审办法

19.1本次谈判采用经评审合格最低价成交法，对所有谈判响应供应商的谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由谈判小组根据谈判文件要求(无效谈判响应界定)，审核各谈判响应文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求的谈判响应均不进入评审程序。

19.2通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对谈判文件作出实质性响应的谈判响应供应商，则依照以下评审办法进行评审：

谈判小组将在谈判响应文件能够满足谈判文件实质性要求的各谈判响应供应商中，根据谈判最终有效报价由低到高推荐候选成交供应商；最终报价相同的，按各谈判响应供应商的售后服务优劣进行推荐；否则，按照随机抽取的顺序确定排名。谈判小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

20、确定成交供应商

20.1 由采购人按照谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定第一成交候选供应商为成交供应商。采购人也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后评审价格最低的供应商为成交供应商。

20.2 参加谈判的相关人员不得将有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响谈判工作的一切情况透露给任何供应商或与上述谈判工作无关的人员。

20.3 供应商不得干扰采购代理机构组织谈判活动，否则将被废除谈判资格。

七、成交与签订合同

21.成交准则

21.1最低谈判响应报价不作为成交的保证。

21.2谈判响应供应商的谈判响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定成交标准、方法，经谈判小组评审并推荐成交供应商。

22. 成交通知

22.1  谈判结束后，成交结果经采购人确认后，采购代理机构方应在刊登本采购项目谈判邀请公告的媒介上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

22.2《成交通知书》发出同时应将未成交通知书发送给没有成交的其它谈判响应供应商。

22.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.4《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的谈判响应供应商退还其谈判响应保证金。

22.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的谈判响应保证金。

23.签订合同

23.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起，根据谈判文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件、谈判谈代表的最后澄清及承诺书，参考本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商谈判响应文件和谈判谈代表的最后澄清及承诺作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同的，采购代理机构将没收谈判响应保证金，以抵偿对采购人造成的损失。

23.2谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的谈判响应文件、谈判谈代表的最后澄清及承诺、补充或修改的文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八、询问、质疑

24.询问

24.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将进行答复。

25.质疑

25.1质疑应在规定的时效内提出，并符合下列条件：

25.1.1对谈判文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

25.1.2质疑人应提交质疑函原件。

25.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加谈判的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改谈判文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

25.2对不符合前文第25.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

25.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

25.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

25.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按25.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第25条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

25.2.4质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不接受同一质疑人对同一采购程序环节的多次质疑。

25.3对符合前文第25.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将进行答复。

## 九、其他事项

26、成交服务费

26.1、成交供应商应按谈判响应供应商须知前附表规定的标准向采购代理机构缴纳谈判成交服务费。成交服务费在领取《成交通知书》的同时，以电汇、转账、银行现金解款等付款方式一次性缴清。

26.2、成交供应商在成交公告发布后或成交通知书发出后30日内未向采购代理机构缴交成交服务费的，采购代理机构将从其谈判响应保证金中等额扣除成交服务费，余额退还成交供应商；谈判响应保证金不足以支付成交服务费的，成交供应商应当向采购代理机构补足。若成交供应商存在恶意拖欠缴纳成交服务费的，采购代理机构可视情对成交供应商采取法律手段追索等。

27.谈判文件的解释

本谈判文件的解释权归厦门市华沧采购招标有限公司。

第三章  谈判内容及要求

一、项目概况

1.本项目位于厦门海发环保股份有限公司新阳热电事业部主厂房7米层一期电子间内，一期工程配置一台同期屏，作为#1发电机、#2发电机、I回出线、II回出线的同期并网装置，设备为江苏国瑞自动化工程有限公司WX-98F微机准同期装置，已运行超15年，设备内板件老化情况严重，屏幕显示不清，存在较大运行风险。本项目对此设备进行升级改造。

2.新阳热电事业部主接线（详见附件：主接线图），发电机机端电压为10.5kV，无升压变，设发电机直配母线，10kV母线采用单母分段接线，#1、#2发电机分接于I、II段母线上；10kV出线2回，I回出线（10KV 901新电线）对应I段母线接入110kV新阳变电站，II回出线（10KV902鼎电线）对应II段母线接入220kV鼎美变电站；I和II段母线之间设置母联900开关间隔。发电机出口开关、出线开关及母联开关采用ABB VD4真空断路器。机组控制方式：DCS控制，二次硬接线。

3.本次项目改造工作范围为：同期屏升级改造，包括同期屏的改造图纸设计、设备供货，现场旧屏柜的拆除、新屏柜的安装、接线、调试、装置参数整定及交接试验，实现不同对象的同期以及将同步信息实时传输到主控室内等本项目所涉及的所有工作。

4.改造前的同期屏设备配置情况

| 名称 | 改造前主要装置型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微机准同期装置 | WX-98F | 江苏国瑞 | 详见附件：同期屏设计图 |
| 智能操作箱 | GR-3 | 江苏国瑞 | 附件：同期屏设计图 |
| 二次屏柜 | PK-10屏（非标，尺寸H*W*D） |  | 排列于电子间屏柜中间位置 |

5.交付期：合同签订生效后60天内设备到货。成交供应商接到采购人通知后进场施工并在15个日历日内完成全部升级改造工作。

6.项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

7.本项目提供以下附件，作为谈判文件的组成部分：

附件一：工程量清单

附件二：主接线图、同期屏设计图

8.若谈判文件的内容与附件的内容发生冲突，则以谈判文件的内容解释为准。谈判文件未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容解释为准。因图纸未完全反映施工量，故图纸未体现的内容，工程量清单有体现的，以工程量清单为准进行报价，实际施工中若未发生，则未发生部分不予结算。

二、引用标准

以下规范、标准、规程仅是本项目的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和电力现行的最新规定执行。包括但不限于下列规范和标准（如有更新版本，则按最新版本执行）：

GB2423.1 2008 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法　试验A 低温

GB2423.2 2008 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法　试验B 高温

GB/T2423.3 2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法　试验Cb:设备用恒定湿热

GB/T7261-2000继电器及继电器保护装置基本试验方法

GB2887-2011计算机场地技术条件

GB9361-2011计算机场地安全要求

GB 17626.3-1998工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 辐射电磁场

DL/T5136-2012火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

GB 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB50171-2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB/14537-93量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB 50065-2011交流电气装置的接地设计规范

GB/T14598.9-2010量度继电器和保护装置　第22-3部分：电气骚扰试验　辐射电磁场抗扰度

GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置 第22-4部分：电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

GB/T14598.13-2008电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1 MHz脉冲群抗扰度试验

GB/T14598.14-2010量度继电器和保护装置　第22-2部分：电气骚扰试验静电放电试验

DL/T667-1999继电保护设备信息接口配套标准

DL/T526-2002静态备用电源自动投入装置技术条件

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版）

DL/T 1348-2014 自动准同期装置通用技术条件

GB 14285－2006  继电保护和安全自动装置技术规程

三、技术要求

1.同期屏升级改造要求

1.1同期屏用于完成1#、2#发电机组和10KV，I、II回路出线的同期检测并网功能，具有发电机或线路并网复用，具备自动识别对象类别及实现不同对象的同期并网功能，谈判响应供应商提供的产品应满足各种并网性质要求。

1.2成交供应商应将原设备图纸(详见附件：同期屏设计图）充分熟悉、消化、对各部位尺寸进行测绘；根据原系统资料进行系统改造设计，出具图纸(包括原理图、接线图、端子图、外部接线图等)。经采购人审核同意后方可施工。

1.3本次同期屏改造方式采用整体更换方式，外部回路不变的方案，根据原柜端子功能定义尽量保持位置不变（考虑外部回路接线不足），改造后的同期屏应满足原设计图纸功能要求。

1.4同期装置应将同步信息实时从同期屏传输到主控室内，接入采购人提供的显示终端，使运行人员能完整地实时监视整个并网过程（配置同期扩展视频模块，信号线提供与敷设）。

1.5更换面板颜色应与原柜体保持一致，美观和谐。面板元件标识完整清晰，符合规范要求。

1.6改造以影响生产最小为目的，整体替换原屏柜。

1.7现场改造、与DCS控制的控制测试、装置交接试验及传动试验等均由成交供应商负责。

1.8按照采购人原有的自动装置定值，成交供应商必须提供新装置的对应参数定值单，并确认无误。

1.9负责升级改造工程的施工，含所有与改造相关的如旧柜体拆除、新柜体安装、外接线路的拆接线（包含外接线长度不足时的延长处理）、相关标示牌制作黏贴、定值整定、交接试验等工作，施工过程中成交供应商应遵守采购人的各项安全生产管理制度。

1.10升级改造工程结束，清理现场，做到工完、料尽、场地清。

2.同期屏技术要求

2.1一般技术性能要求

2.1.1谈判响应供应商在响应文件对选用同期装置的生产厂家、型号规格及主要技术参数和技术特点进行说明（格式参考主要材料设备参考品牌选用表）。所有的元器件必须选用具有生产许可证的国内一线合格产品，其性能应符合该元器件技术条件的规定。

2.1.2微机准同期装置应为双CPU结构，应具有较高的安全性和可靠性，微机准同期装置应具有全汉化显示屏，能显示同期过程的实时参数和同期信息。

2.1.3完善的自检功能，能定时的检查控制器内部各部件的工作情况，一旦发现错误，立即显示相应的出错信息，指出出错部位，并同时以接点形式输出报警信号。当失电时，也以接点形式输出失电信号，而装置不应误动。

2.1.4同期装置的同步信息通过视频转换模块实现高清无延时无误差地传输，能在主控室完整地实时监视整个并网过程。

2.2基本技术条件

2.2.1型式: 微机型；

2.2.2工作电源：额定电压: 220V；允许偏差:－20％～＋15％；波纹系数: ≤5％；

2.2.3输入待并断路器两侧的PT二次电压为100伏或100/3伏，或一侧为100伏，另一侧为100/√3伏。两侧PT共地和不共地都可以，额定频率50Hz；

2.2.4功率消耗：交流功耗：每相不大于0.5VA（额定电压下）；

2.2.5热稳定：交流电压回路：在1.2倍额定电压下应能连续运行；

2.2.6采样回路精确工作范围：电流：0.1A~20.0 A；电压：0.5V~150.0 V频率：30.0Hz~55.0Hz；相角：0.0°~360°；

2.2.7准确度：电流：<±1% ；电压：<±1%； 频率：<±0.01Hz； 延时：<1ms；相角：<0.2°；波形：＜0.2% ；开关量分辨率：≯1ms ；装置自身时钟精度：<±1S(24h内)；合闸相角差：在频差不大于0.15Hz时，不大于1.5；滑差频率：0.02Hz ～ 0.30Hz，最小分度为0.01Hz；导前时间：0.02s～1s可设置，最小分度为10ms；

2.2.8输出接点容量：跳合闸出口：DC220V 15A（接通1秒）、DC220V 5A（断开）；信号：DC220V、2.5A（连续）。

2.3主要功能要求

2.3.1微机型同期装置具有发电机或线路并网复用，具备自动识别对象类别及并网性质的功能。适用于各类主接线的断路器；

2.3.2机组接入系统方式和同期点确定：#1、#2发电机接入10kV系统，同期点:发电机出口 2个、10kV线路侧断路器2个，预留1个同期点，合计5个同期点，微机准同期装置应支持多对象同期，且能根据不同对象，自动取其相应的同期参数，完成不同对象的同期并列；

2.3.3微机准同期装置应能既支持线电压同期，又支持相电压同期。且应能自动补偿主变压器Δ/Y接线引起的相角差和电压差；

2.3.4同期装置在准同期过程中，装置能实时监测两侧系统的频率差、相位差和电压差，当频差或压差超过整定值时闭锁合闸，当频差和压差满足整定条件而相差在连续变化时，装置能快速地捕捉同期点，将发电机在无相差情况下并入电网。同期装置具有调速和调压手段，当频差和压差未满足要求时，能发出调速和调压命令使发电机的输出满足要求；

2.3.5发电机并网过程中出现同频时，装置将自动给出加速控制命令，消除同频状态。装置可确保在需要时不出现逆功率并网；

2.3.6具备过压保护功能：机组电压出现115%额定电压的过压，装置应能立刻输出降压控制信号，并闭锁加速回路，直到机组电压恢复正常为止。为避免PT断线误动作，装置应具有低压闭锁功能，即在PT次级电压低于65%额定值（可设置）时，同期装置将停止工作并发出报警信号；

2.3.7装置在进行线路同频并网时，如并列点两侧功角及压差小于整定值将立即实施并网操作，否则就进入等待状态，并发出信号；

2.3.8具有并网时，系统电压过高或过低闭锁功能；

2.3.9每次并网时，能自动测量和显示断路器操作回路实际合闸时间，作为是否要修改原来设置的断路器合闸导前时间整定的依据，以使下次合闸精确无误；

2.3.10在并列点两侧PT信号接入后而装置失去电源时将报警；

2.3.11装置的外部接口情况: 合闸指令驱动的外部合闸继电器为电磁型继电器。增压、减压、升速、降速指令驱动的外部继电器为电磁型继电器。该继电器线圈两端并有二极管吸收回路；

2.3.12微机准同期装置的各项已设置的同期参数在失去工作电源时，不应丢失，在电源恢复正常后应能重新正确显示。

2.3.13装置可设置的参数有：断路器合闸时间、允许压差、过电压保护值、允许频差、均频控制系数、均压控制系数、允许功角、并列点两侧TV二次电压实际额定值、系统侧TV二次转角、频调速脉宽、并列点两侧低压闭锁值、单侧无压合闸、同步表、开入确认单侧无压操作等；

2.3.14安装独立的同期鉴定闭锁继电器，落实25项反措要求。同期闭锁继电器采用国内一线知名品牌，能定时地检查装置内部各元件的工作情况；

2.3.15完善的自检功能，能定时的检查控制器内部各部件的工作情况，一旦发现错误，立即显示相应的出错信息，指出出错部位，并同时以接点形式输出报警信号。当失电时，也以接点形式输出失电信号，而装置不应误动；

2.3.16同期装置内置完全独立的调试、检测、校验用试验单元，不需任何仪器设备即可进行检测与试验；

2.3.17具有数字式多功能同步表的功能，同步表既可在手动同期操作时使用，也可作为自动同期装置的备用设备。当自动同期装置因检修或故障时，同步表的相位、压差及频差测值作为应急进行手动同期操作的依据。同步表可供至少8个同期点共用，每个同期点的输入电压互感器二次电压值、相位补偿值及同期闭锁角定值都可预先单独设置；

2.3.18同期选线装置应能与微机准同期装置可靠配合，根据同期对象选中信号，对同期电压输入、调速命令输出、调压命令输出和同期合闸命令输出进行自动快速、准确无误的切换，至少具有对8个多路开关模块，分别对8个以上并列点的同期信号进行切换。可接受由DCS开关量信号及ECS经IEC61850以太网通讯发来的选线指令，控制指定的多路开关进行选线操作。在选线器的CPU模块故障时，还可在选线器面板上手动操作8个以上带“唯一性”闭锁钥匙的开关进行人工选线操作；选线器具有定时自检功能，可提前预告多路开关通道故障状态;选线器具有闭锁重选功能，确保每次只选通一路多路开关，在需要进行手动同期操作时，选线器可提供改同期点的同期电压给外接同步表使用，并自动接通手动的调压、调速和合闸按钮，供人工调压和调速；

2.3.19同期装置、同期柜之间，同期和其他设备之间，应采用光电耦合或继电器空接点进行连接，不应有电的联系；

2.3.20同期装置的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换；

2.3.21直流电源消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以启动告警信叫直流电压在80%~115% 额定范围内变化时，装置应正确工作。拉合直流电源时，装置不应误动作。直流电压出线各种异常情况 (如短路、断线、一点接地等)时装置不应误动作；

2.3.22谈判响应供应商应提供标准的试验插件及试验插头，以便对装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电压进行试验；

2.3.23通信功能:同期装置及智能选线装置配置不少于一个RS-485、一个10M/100M以大网。装置具有密码锁管理系统，以防误操作。成交供应商负责配合现场装置调试和负责通信接口调通工作。

2.4.屏柜加工技术要求及工艺要求

2.4.1屏柜采用PK-10型全封闭柜式结构，前后门带锁，前置钢化玻璃门，后置双开门，静电喷塑，柜体尺寸800×600×2200mm（宽×深×高）±3%，外加60mm屏眉，防护等级：≥IP32；

2.4.2保护屏的门及通风口需能保证足够的流通气体，以满足保护屏的散热需要。屏前开门方式从左向右，屏后为双开门，门的开摆角度至少105º，屏上的每把锁需配备2把钥匙。

2.4.3装置机箱应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施。机箱的不带电金属部分应在电气上连成一体，并可靠接地,接地处应有防锈措施和接地标志；

2.4.4所有柜上设备需采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。柜内元器件的安装应整产美观，应考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并应充分考虑电缆的引接方便；

2.4.5柜中内部接线需采用耐热、耐潮和阻(不延)燃的交联聚乙烯绝缘多股铜线，一般控制导线需不小于1.5平方毫米，断路器跳闸及合闸回路的控制导线不需小于2.5平方毫米；CT回路导线不需小于4平方毫米。绝缘电压水平均不应低于500V。导线需无损伤，导线的端头需采用压紧型联接件；

2.4.6接线端子选用知名品牌。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有10%的备用端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上；

2.4.7本次工程外接电缆不进行更换，乙方设计端子排结构时，按原现场电缆布置，对不足长度的外接线进行锡焊的延长连接，并套热缩绝缘管；

2.4.8所有设备(含屏柜内设备) 必须有完整、清洗的铭牌，铭牌必须标明设备名称、型号(图号) 、技术参数、出厂编号、生产厂家、制造时间等。

3.技术资料及备件

3.1成交供应商必须提供给采购人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括接线图、端子排图、电气原理图、装置分板接线图及配件清单（必须注明厂家）等并提供竣工版的正式图纸3套和正式的电子版图纸（U盘），并且应保证采购方可按竣工版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

3.2说明书的要求：安装运行维护说明书、技术说明书应随设备一起交付，每种设备说明书份数不少于三份，说明书内容应包括保护装置的安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。说明书版本应与到货的装置版本完全一致。以上均含电子版。

3.3成交供应商应提供各种装置的检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

3.4出具国家电力部门认可的现场交接试验报告2份，试验报告须加盖试验单位的章，并附试验单位资质文件证明。按照一定的规则分类、装订成册。

3.谈判响应供应商认为必要的备品备件：

| 序号 | 备件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

四、谈判相关要求

1.本项目为整体采购。合同签订生效后，接到进场施工通知后进场改造。项目质量要求标准合格，改造过程中不影响其他设备的运行。

2.谈判响应供应商提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求。

3.成交供应商所采购的装置设备、所使用的试验仪器设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。对同期装置成套系统 (含辅助系统与设备) 、包括采购的产品负有全责。采购的产品应事先征得采购人的认可。采购人的认可并不减轻成交供应商的责任。

4.谈判响应供应商所响应的产品必须是经过国家权威机构检验、鉴定合格的产品。要求谈判响应供应商提供该项目使用同期装置的国家级型式试验报告及鉴定证书。所响应的产品在600MW及以上发电机组上至少已有3年以上的成功运行经验，且经实践证明是成熟可靠的产品

5.成交供应商在方案设计前必须组织专业人员对采购人提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在书面提出，及时通知采购人；若成交供应商对设计相关施工图纸不进行校核，不按规范操作造成设备损坏或不能满足采购人要求等均由成交供应商负责，确保项目最终按要求完整、合格交付采购人投入使用。

6.谈判响应供应商保证提供设备为全新的、先进的成熟的、完整的和安全可靠的，并且能够达到性能保证值，承诺所响应产品为环保、无毒、安全的产品，对人的活动安全、健康不会造成危害。

7.采购人与相关单位的有关工程技术人员可以随时抽检成交供应商所提供的材料设备及材料，若因产品不合格或不符合设计及谈判文件的要求必须无条件更换，由此所发生的费用均由成交供应商承担。

8、供应商提供的货物及材料必须是正规合格、品质优良的产品，技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。

9.所有材料、设备应经有关质量、安全部门认可后方可使用。材料进场时，必须经过采购人或监理单位验审后，方可进场使用，否则，采购人有权给成交供应商发出停工令，所造成的损失由成交供应商负责。

10.谈判响应供应商的材料选型、所投项目的技术方案应能全面适应采购要求,不得降低采购材料的技术标准和档次,并且需列出详细技术规格和商务偏离表。

11.谈判响应供应商必须提供工程施工的组织机构，包括项目负责人、技术负责人、施工员、质量检查员、安全员等岗位的姓名、职务和职称，并保证该组织机构人员到现场管理负责至项目验收结束，所属单位必须是谈判响应供应商，谈判响应供应商应提供相关的证明文件。

12.成交供应商应遵守工程建设安全生产及文明施工的有关管理规定，严格按规范标准组织施工，并随时接受行业安全文明检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

13.成交供应商须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

14.成交供应商应依据谈判文件要求及谈判响应文件所作承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

15.谈判响应供应商的代表必须准时出席本次项目的谈判会议，否则由此产生的一切后果由谈判响应供应商自行承担。

谈判响应供应商认为有利于采购人的其它优惠条款应单独列明。

五、现场踏勘

1、本项目采购人统一组织现场踏勘，谈判响应供应商自行承担踏勘现场所发生的费用。

2、现场踏勘时间：2023年  月  日09:30；踏勘集合地点：；踏勘联系人及方式：。

3、谈判响应供应商及其人员经过现场管理人员的允许，可以进入项目现场，但谈判响应供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。谈判响应供应商应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。采购人向谈判响应供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被谈判响应供应商利用的资料，采购人对谈判响应供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

六、报价要求

1.本项目须列出各细项目单价及总价；谈判响应供应商应充分考虑交货期间生产材料价格上涨及市场销售价格上涨的风险，且该项风险费在报价中充分考虑。本次报价包括但不限于以下费用：设备费、材料费、安装调试费、人工费、培训费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给采购人使用的所有一切费用，谈判响应供应商式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

2.报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

3.谈判响应供应商应根据采购人的原图纸设计的功能及谈判文件要求，并根据现场踏勘结果进行报价。谈判响应供应商应充分考虑谈判文件及图纸中的遗漏项目，应在谈判响应文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

七、售后服务要求

1.本项目要求提供自验收合格之日起整体至少保修叁年（微机同期装置及其他谈判响应供应商提供的电气元件均为三年），质保期由设备首次同期并网后无质量问题，经采购人组织验收合格之日起算起。谈判响应供应商可根据自身情况提供更长的保修期限。

2.若产品发生故障，或由于质量、材料、设计不合理等原因造成的损坏，由成交供应商负责修复，并承担由此发生的费用。要求供应商在24小时内到场维修响应，48小时内修复，在2日内仍无法修复的，保修期内需免费提供代用设备或免费更换新产品。

3.质保期满后，成交供应商应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。

4.谈判响应供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入谈判响应报价。

5.成交供应商应提供终身维修及定期巡防。

八、验收要求

1.谈判响应供应商应承诺确保按现行国家、电力行业相关标准、规程及本技术规范书的要求进行施工，并出具国家电力部门认可的试验报告并签字、加盖试验单位的章。

2.此次施工采用的试验仪器设备、安全设施等必须符合国家的标准规定。

3.试验，包含但不限于以下方面：

3.1同期装置出厂试验：在设备出厂之前，必须对设备进行出厂检验，按国家现行标准提供装置出厂试验报告，其试验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术要求。

3.2现场调试试验：现场安装改造后，应按国家标准规范要求进行交接试验。

3.3成交供应商必须按采购人旧装置的参数定值清单提供新装置的参数定值清单，并经采购方审核后方对装置进行试验。

3.4现场调试试验应在所有设备安装完毕，且设备准备投入试运行时进行，应在设备方工程师参加并指导下由成交供应商完成。现场试验使用的一般仪表、专用仪器、仪表由供方提供。

3.5现场调试应做到：数字量动作到每一点，模拟量校对到每一个值，控制量操作到每一个设备。对正确的操作及可能出现的误操作应一一验证，使操作控制的正确率为100%。

4.本谈判文件、谈判响应文件、合同、货物技术标准说明及国家有关的质量规范、标准规定，均为本谈判项目的验收依据。

5.本次项目交付验收使用时必须由采购人、监理单位和验收部门或单位按本谈判文件、谈判响应文件及所签订的合同要求共同验收。

6.成交供应商在供货、安装调试及验收过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何责任及义务。

七、合同签订

成交供应商接到《成交通知书》后两日内，持《成交通知书》与采购人联系签订合同等相关事宜，谈判文件条款、成交供应商的谈判响应文件内容均为合同签订的基础。成交供应商应在合同签订后的一个工作日内将合同副本送采购代理机构备案。若因成交供应商自身原因导致不能完成合同签订手续的，采购人将不予退还谈判响应保证金。

八、付款方式

## 1.合同正式签订生效，采购人收到全部货物及成交供应商开具的合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内采购人支付成交供应商合同总金额的50%款项作为到货款.

## 2.项目完工并经验收合格，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总金额的97%款项。

## 3.预留合同总价3%作为质保金，质保期3年，质保期满后无质量问题且乙方无任何违约行为可抵扣的情况，采购人无息支付成乙方质保金。

## 第四章  采购合同（参考文本）

注 释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与谈判文件、谈判响应文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

# 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方同期屏升级改造项目，经双方协商，签订本合同，供双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：同期屏升级改造项目。

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 项目内容：项目包括同期屏的改造图纸设计、设备供货，现场旧屏柜的拆除、新屏柜的安装、接线、调试、装置参数整定及交接试验，实现不同对象的同期以及将同步信息实时传输到主控室等本项目所涉及的所有工作。

- 承包方式：总承包，本项目采用固定总价合同。

- 项目工期：合同签订生效后60天内设备到货。乙方接到甲方进场施工通知在15天内完成项目施工。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款（含9%税）：人民币             元 。

- 合同总价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，甲方收到全部货物及乙方开具的合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内采购人支付乙方合同总价的50%款项作为到货款。

- 乙方项目安装调试联网完毕，经甲方验收合格，甲方在15个工作日内支付乙方至合同总价的97%作为投运验收款。

- 预留合同总价3%作为质保金，质保期3年，质保期满后无质量问题且乙方无任何违约行为可抵扣的情况，甲方无息支付成乙方质保金。

- 质保期：质保期为项目验收合格起为三年，在质保期内发生问题，乙方必须在1小时内电话或传真给予答复，问题仍处理不了，24小时内派人到达现场进行处理，其费用由乙方自行负责。

- 双方现场代表

- 甲方代表：            　职务

- 乙方代表：              职务

- 项目要求

- 本项目为整体采购。项目包括同期屏的改造图纸设计、设备供货，现场旧屏柜的拆除、新屏柜的安装、接线、调试、装置参数整定及交接试验，实现不同对象的同期以及同步信息实时传输到主控等本项目所涉及的所有工作。改造过程中严格执行四措两案，不影响其他设备运行。

- 合同签订生效后，按进度要求提供四措两案及开工报告，接到进场施工通知后进场改造。改造过程严格执行四措两案，确保人身与设备的安全，不影响其他非改造设备的正常运行。

- 质量及验收标准

- 本项目所需设备、材料均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行核查，若因乙方使用假冒伪劣材料造成项目质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准。

- 质量要求标准：合格

- 验收标准：谈判文件、报价文件、试验报告及现行国家及行业有关规定，均为验收依据。

- 双方责任

- 甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件，开工前甲对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方按合同约定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 审核乙方提交的施工技术方案，但甲方的审核不视为免除或减轻乙方的责任。

- 乙方责任

- 按照国家、省市或电力行业颁布分标准、规范，采购文件和合同要求完成项目改造。

- 乙方在项目施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全设施和劳动工具，根据本项目实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应根据甲方通知安排，在接到甲方通知后，48小时内组织人力物力赶到现场开展工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 乙方拒不提供本合同规定的技术服务，工作效果达不到技术标准要求、存在重大失误或不交付合同定的技术服务工作成果，甲方有权解除合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并交付违约金，违约金为合同额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

- 乙方无正当理由，逾期向甲方提供技术服务或逾期交付合同规定的技术服务工作成果的，应按合同金额每日1％支付违约金；逾期30日的，甲方有权终止合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并支付违约金。违约金为合同额的20％，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍承担责任。

- 违反本合同其他约定，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规、地方规章承担违约责任。

- 知识产权

- 乙方应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由乙方承担。

- 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 不可抗力

- 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可在不可抗力影响范围内部分或全部免于承担违约责任。

- 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2023年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式六份，甲乙方双各持三份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	                              电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	                              传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第五章  谈判响应文件格式

注释：《谈判响应文件格式》是谈判供应商的部分谈判响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。谈判供应商应参照这些格式文件制作谈判响应文件，未提供格式的，谈判供应商可自拟。

采 购 项 目

谈判响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判响应供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

(1) 谈判响应书

(2) 谈判报价一览表

(3) 项目清单报价表

(4) 主要材料设备品牌选用表

(5) 技术规格和商务偏离表

(6) 施工进度安排表

(7) 项目管理班子配备情况表

(8) 谈判响应供应商资格证明文件

(9) 工程质保服务方案

(10) 谈判响应供应商提交的其他资料

(11) 谈判成交服务费承诺书

(12) 谈判响应保证金缴交凭证

(13) 保证金退还申请书

## 谈 判 响 应 书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方为        项目的谈判邀请（项目编号）:         ，本签字代表______（全名、职务）已获得我方正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

- 报价一览表

- 以       方式提供的金额为人民币       元的谈判响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的工程报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2. 谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 谈判供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 谈判供应商将按谈判响应文件的规定和谈判代表所作的最后澄清及承诺履行合同责任和义务。

5.本谈判响应文件自谈判截止日起谈判有效期为：在谈判文件谈判供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生谈判文件第二章谈判供应商须知第12条所述情况，则同意采购代理机构不予退还谈判响应保证金。

7. 谈判供应商同意提供按照谈判采购单位可能要求的与其谈判响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何谈判响应。

8. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判供应商代表签字：

谈判供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

## 谈判报价一览表

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：            项目编号∶         货币单位：元

| 项目名称 | 数量 | 报价（到场交货价） | 交货期 | 谈判响应保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同期屏升级改造项目 |  |  |  |  | 含 %增值税 |
| 谈判响应总价（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |

谈判响应供应商代表签字：

日  期：   年   月   日

## 项目清单报价表

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：              项目编号：          单位：

磋商响应供应商须按照本磋商文件的项目清单表进行磋商响应分项报价。

磋商响应供应商代表（签字）：

日  期：    年   月   日

## 主要材料设备参考品牌选用表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数等要求 | 选用参考品牌名称 |  |  |  | 生产厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国电南自 | 南瑞继保 | 深圳国立智能 | 江苏国瑞 |  |  |
| 1 | 同期屏 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本采购项目采购人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为响应参考，谈判响应供应商需在谈判文件中承诺选用何种品牌。

2.成交供应商所选用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到采购人批准后方可使用，采购人有权拒绝使用不符合谈判文件规定标准的材料设备

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日  期：   年   月

技术规格和商务偏离表

谈判响应供应商名称(全称并加盖公章)：                  项目编号∶

| 序号 | 项目名称 | 谈判文件要求 | 谈判响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：谈判响应供应商提交的谈判响应文件中与谈判文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为谈判响应供应商接受谈判文件的要求。谈判响应供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

谈判响应供应商代表签字：

日  期：   年   月   日

## 施工进度安排表

## 致：厦门市华沧采购招标有限公司

## （内容根磋商文件要求及行业标准自拟）

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日    期：      年        月        日

## 项目管理班子配备情况表

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：                      项目编号：

| 拟任职位 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作/业务经历年限 | 类似职位工作经历年限 | 岗位资格证明 |  |  |  | 目前已承担在建工程数 | 目前受雇单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：1、工作/业务经验是指从事建设施工工作/业务的年限；

2、类似职位工作经历年限是指从事建设施工类似职位的工作经历年限；

3、本表不够填写，可自行增页。

4、提供所列证书的复印件。

磋商响应供应商代表签字：

## 日  期：    年    月    日

## 谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

厦门市华沧采购招标有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判，提供谈判文件中规定的                  （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及谈判响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本   份，副本   份，随谈判响应文件一同递交。

谈判供应商（全称并加盖公章）：

谈判供应商代表签字：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

日   期:       年      月      日

工程质保服务方案

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方的磋商邀请，我司对该项目工程质保服务方案如下：

（内容根据磋商文件要求自拟）

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日    期：      年        月        日

谈判响应供应商的资格声明

1．谈判响应供应商概况：

Ａ．谈判响应供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格谈判响应供应商资格且我方的谈判响应保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．最近三年谈判响应货物在国内主要采购人的名称和地址：

| 采购人名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

传      真：

电      话：

法定代表人（或单位负责人）授权书

厦门市华沧采购招标有限公司：

（谈判供应商全称）法定代表人（或单位负责人）         授权  （谈判供应商代表姓名）为谈判供应商代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、参与谈判、澄清、承诺、签约等。谈判供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证有效复印件

授权方

谈判供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字：

日   期:    年   月   日

接受授权方

谈判供应商代表签字：

日   期:    年   月   日

（谈判响应供应商为联合体的，联合体各方均须对同一谈判代表签署本授权书）

法人营业执照

厦门市华沧采购招标有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该证件真实有效。

（注：1、各谈判响应供应商须提供有效法人营业执照有效复印件并加盖谈判响应供应商公章。）

谈判响应供应商名称：（全称并加盖公章）

授权谈判响应代表签名：

日    期：    年    月    日

## 谈判响应供应商提交的其它资料

谈判供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

谈判响应供应商名称：（全称并加盖公章）

授权谈判响应代表签名：

日    期：    年    月    日

## 谈判成交服务费承诺书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目谈判邀请中谈判响应（项目编号：          ），如获成交，我们保证按谈判文件的规定，以转账、汇款或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交谈判成交服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的谈判响应保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

谈判供应商（全称并加盖公章）：

谈判供应商代表签字：

邮 编：电 话：

传 真：

日   期:  年  月  日

## 采购保证金退还申请书（参考格式）

厦门市华沧采购招标有限公司：

我单位为（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）供应商。

现申请将为此项目已缴交的采购保证金     元按缴款时的付款单位、账号、开户银行退还我单位。

收款单位：（供应商名称）

账号：

开户银行：

请予办理。

谈判供应商（全称并加盖公章）：

谈判供应商代表签字：

日   期:    年   月   日

备注：谈判响应供应商在提供谈判响应文件时需将此申请书连同谈判响应保证金凭证一起密封在小信封袋内。申请书中“（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未投标或未报价）”可先不打“√”，其余内容应填写完整并加盖谈判响应供应商公章。