**厦门海发环保能源股份有限公司**

**同集热电**

**中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目**

**竞争性谈判文件（二次）**

项目编号：技术052[2023]008

**厦门海发环保能源股份有限公司**

**2024年01月**

1. **采购邀请书**

厦门海发环保能源股份有限公司拟对同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目进行采购，欢迎有符合要求的单位前来参与本项目报价。

1. **项目概况**

1.1项目名称：同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目

1.2项目地点：同安区同集中路至中盛粮油厂区

1.3资金来源：国有企业自筹资金

1.4 项目简介：

本项目位于厦门市同安区同集中路古龙线上中盛粮油支线开口至中盛粮油公司厂内分段阀；管道管径为DN300，长度约3000m，其中埋地管约2500m，架空管约500m；对该段管道以充氮方式进行保养，氮气保压0.01-0.05Mpa，氧含量低于2%，压力低于0.01MPa时需补充氮气至0.05Mpa；使管道内长期处于无氧无水状态，保持停用管道表面干燥，有效阻止因接触氧气和水而发生腐蚀。

1.5 工期：合同签订后，接到采购方通知进场施工起30天内完成。

**\*2报价方资格要求**

**2.1 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。**

**2.2 报价方具备有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证（压力管道GB2）资质，提供有效资质证书复印件并加盖公章；以分公司参与报价的须提供总公司资质使用授权书。**

**2.3 报价方若为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章。**

**2.4 报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。**

## **2.5本项目不接受联合体投标。**

**3 报价截止时间**

1. 报价文件须于2024年 月 日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司305室。
2. 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

3.3 **报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入密封袋密封后都必须在封口处加盖公章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、单位名称、联系人及联系电话，同时加盖公章，否则视为无效标。**

## 3.4 报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装；提供报价文件扫描件，可以光盘或U盘形式提供。

**4 谈判时间和地点**

1. 采购方将于2024年 月 日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）开标谈判。
2. 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价方因故不能派代表出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

## 5、谈判保证金

## \*5.1报价方应在报价截止时间2024年 月 日上午10:00（北京时间）前缴足谈判保证金人民币贰仟元整（¥ 2000.00），未按规定缴足谈判保证金，属无效报价文件。

## 5.2谈判保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前从供应商基本账户以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

## 5.3原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

## 5.4谈判保证金汇款凭证上用途栏应注明“项目名称+谈判保证金”。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

## 5.5第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交公告后10个工作日内无息退还该保证金。合同履约金在管道保养后期维护的1年期限结束验收合格后10个工作日内无息退还。

## 5.6谈判保证金账户，谈判保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

## 收款单位：厦门同集热电有限公司

## 账号：35101556001050000117

## 开户行：建设银行厦门分行集美支行

\***6、项目限价**

## 本项目总价设最高限价人民币10万元（含税），且分项限价为：气密性试验限价3万元，充氮保养限价4万元，蒸汽管道保养后期维护限价3万元。报价超过限高价视为无效标。

**7、谈判规则：**

7.1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“\*”条款要求，视为无效响应报价文件；

7.2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

7.3、谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

7.4、谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件不变。

7.5、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

7.6、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

7.7、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

**8、评审原则**

8.1、本次谈判采用经评审合格且最低价成交法。 不对价格进行二次谈判，若出现有效报价一致的情况，按照随机抽取的顺序确定排名。评标小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

8.2、报价税率不一致时，将折算至不含税价进行比价

**9、联系人**

技术联系人：黄延锻（联系电话：0592-7396291 ）

收标书联系人：王芸芸（联系电话：0592-6807501 ）

**10、监督电话**

## 海发集团纪检监察室电话：0592-6800131

环保能源纪检小组：0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年 月 日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“\*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

**本次采购为同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。**

1. **采购文件**
2. 谈判邀请书
3. 谈判须知
4. 技术规格及要求
5. 合同主要条款
6. 响应文件格式

**2谈判文件的澄清和修改**

1. 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

1. 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

**3响应文件的编制**

3.1响应函；

3.2报价表；

3.3法定代表人身份证明书；

3.4法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

3.5关于资格的声明函；

3.6报价方廉洁承诺书；

3.7施工质量承诺书；

3.8企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

3.9企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

3.10施工组织方案（含安全施工）；

## 3.11报价方认为需要提供的其他资料；

**4报价文件的递交**

4.1报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

**5谈判与评审**

5.1谈判

5.1.1采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）谈判。

5.1.2谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件不变。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

**5.2.6评审成交原则。**

5.2.6.1、本次谈判采用经评审合格且最低价成交法。不对价格进行二次谈判，若出现报价一致的情况，按照随机抽取的顺序确定排名。评标小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

5.2.6.2、报价税率不一致时，将折算至不含税价进行比价。

**6合同的授予**

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

**第三部分 服务规范与要求**

1. **工程概况**

1项目名称：同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目

2项目地点：同安区同集中路至中盛粮油厂区

3资金来源：国有企业自筹资金

4 项目简介：

本项目位于厦门市同安区同集中路古龙线上中盛粮油支线开口至中盛粮油公司厂内分段阀；管道管径为DN300，长度约3000m，其中埋地管约2500m，架空管约500m；对该段管道以充氮方式进行保养，氮气保压0.01-0.05Mpa，氧含量低于2%，压力低于0.01MPa时需补充氮气至0.05Mpa；使管道内长期处于无氧无水状态，保持停用管道表面干燥，有效阻止因接触氧气和水而发生腐蚀。

1. **承包方式及工期**：

1、承包方式：总承包

2、工期：合同签订后，接到采购方通知进场施工起30天内完成。若报价方逾期完工的并经采购方验收合格的，则自逾期之日起按本合同金额的2%/天向采购方支付违约金。逾期超过10日的，采购方有权解除本合同，报价方应按本合同金额的20%向采购方支付违约金。

**三、主要技术规范、施工要求、施工工艺及注意事项**

1、系统检查：系统保温完好，所有疏水点找出并检查正常，所有的固定支架，滑动支架等经检查合格；

2、气密性试验：充氮保养前需对保养管道进行气密性试验，检查管道所有主汽阀、旁路阀均已关闭及封堵后，将管道内打入压缩空气将积水排掉，确保管内积水完全排净后保持压力0.2Mpa进行气密性试验，确保管道安全可靠后将空气放空。

3、确保主汽阀、旁路阀等用盲板完全堵死后从临时焊接管接口处接入氮气，开启手动阀向管道充氮进行置换，疏水适当打开以便于管道内的空气排出，直至手持式氧分析仪测量出来的氧含量低于2%，用盲板将疏水阀封堵后充压至管道上的压力表显示为0.05MPa，停止充压。

4、充氮完成后，一周内每天记录2次氮气压力及含氧量，压力控制在0.01MPa～0.05MPa范围内，氧含量低于2%，如压力下降至0.01MPa以下，应安排外协人员充氮提压至0.05MPa，并查找压降原因。

5、一周后保养管道若能压力稳定在0.01MPa～0.05MPa范围内，氧含量低于2%，方可办理首次保养验收。

6、首次保养验收合格后，进入后期维护阶段，后期维护期限1年，每月至少巡查2次，确保管道氮气压力保持在0.01MPa～0.05Mpa，氧含量低于2%；压力低于0.01MPa及时补充氮气，确保氮气压力和氧含量合格，并做好巡查及补充记录。

7、报价方所采购与本项目有关的设备、辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责。

8、施工过程中产生的施工垃圾需清理干净，报价方在报价中须一并考虑。

9、管道沿线市政设施、绿化较多，如果由于施工原因造成市政公共设施的破坏，报价方须自行组织恢复并承担一切后果。

10、报价方在施工过程中若涉及须做安全措施的，包含安全围挡、夜间警示标志、文明告知等，应在报价中一并考虑。

11、保养管道涉及DN50疏水约22个，DN300分段阀2个，DN250，DN150分段阀各1个。

**四、施工范围**

1、保养管道有关竣工图纸、资料可作为施工时的参考和依据；

2、同集中路古龙线上中盛粮油支线开口至中盛粮油公司厂内分段阀及沿线疏水管道。

**五、验收**

中盛粮油蒸汽管道保养分蒸汽管道保养和蒸汽管道保养后期维护2个阶段，该项目的工程验收也分2个阶段验收：

1、蒸汽管道保养结束后一周内，每天记录2次氮气压力及含氧量，压力控制在0.01MPa～0.05MPa范围内，氧含量低于2%，方可办理蒸汽管道保养验收。

2、蒸汽管道保养后期维护1年期限内，检查确保每月至少巡查2次，且管道氮气压力保持在0.01MPa～0.05Mpa，氧含量低于2%；压力低于0.01MPa有及时补充氮气，氮气压力和氧含量合格，做好巡查及补充记录并经采购方签字确认，有关巡查记录及现场照片作为办理蒸汽管道后期维护竣工验收的依据。

**六、报价及付款方式**

1、报价方式：

1.1、报价方须以人民币报价，本次报价包含项目人工费、施工费、材料费（含运输）、安全措施、差旅费、保险费、税费等所有费用。项目为固定价业务，一经中标不再追加任何费用。

1.2、报价人的总报价中应含9%增值税,未说明是否含税的报价一律视为含税价。

2、付款方式：本工程费用分为（1）蒸汽管道保养费用 万元（其中气密性试验 万元，充氮保养 万元），（2）蒸汽管道保养后期维护费用 万元。

2.1蒸汽管道保养费用：蒸汽管道保养验收合格后，采购方收到报价方开具工程合同总金额增值税(9%)专用发票后15个工作日内支付相应的工程费 万元（报价表第1,2项）；报价方开具电子发票时，备注栏需备注成交方银行账号、开户行、收款人、复核人，并发送OFD版本和XML版本电子档给采购方存档。（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

2.2蒸汽管道保养后期维护费用：蒸汽管道保养后期维护1年期限满后保压正常、含氧量合格，方可办理后期维护竣工验收，验收合格后15个工作日内支付蒸汽管道保养后期维护费用 万元（报价表第3项）。

2.3项目实施过程中，如遇地埋管本身问题或不可抗力因素导致无法继续施工，报价方可向采购方申请停止施工，待采购方同意后根据已完工的相应步骤进行结算；报价方根据结算开具相应步骤费用的增值税(9%)专用发票后15个工作日内支付。

**七、其他事项**

1、报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

2、报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

3、报价方认为有必要提供的其它技术资料。

4、报价有效期必须不少于60天。

5、报价方认为需采购方配合的事宜。

6、确定成交方后，成交方应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据服务合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

7、成交方必须于成交通知书发出之日起，10日（日历日）内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交方放弃中标资格。

8、成交方必须凭成交通知书的原件与采购方签订合同。

9、成交方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 第四部分 合同主要条款

|  |
| --- |
| 注释：  本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与谈判文件、响应报价报价文件的实质性内容相背离。 |

**甲方**：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目合同，供双方共同遵守。

**一、项目概况：**

1、项目名称：同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目

2、服务地点：同安区同集中路至中盛粮油厂区

3、项目简介：本项目位于厦门市同安区同集中路古龙线上中盛粮油支线开口至中盛粮油公司厂内分段阀；管道管径为DN300，长度约3000m，其中埋地管约2500m，架空管约500m；对该段管道以充氮方式进行保养，氮气保压0.01-0.05Mpa，氧含量低于2%，压力低于0.01MPa时需补充氮气至0.05Mpa；使管道内长期处于无氧无水状态，保持停用管道表面干燥，有效阻止因接触氧气和水而发生腐蚀。

**二、承包方式及工期**：

1、承包方式：总承包

2、工期：合同签订后，接到甲方通知进场施工并取得开工报告之日起30天内完成。若乙方逾期完工的并经甲方验收合格的，则自逾期之日起按本合同金额的2%/天向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权随时单方面解除本合同，乙方还应另外按本合同金额的20%向甲方支付违约金，因乙方违约行为造成的损失包括但限于律师费等由乙方承担。。

**三、主要技术规范、施工要求、施工工艺及注意事项**

1、系统检查：系统保温完好，所有疏水点找出并检查正常，所有的固定支架，滑动支架等经检查合格；

2、气密性试验：充氮保养前需对保养管道进行气密性试验，检查管道所有主汽阀、旁路阀均已关闭及封堵后，将管道内打入压缩空气将积水排掉，管内积水完全排净后保持压力0.2Mpa进行气密性试验，确保管道安全可靠后将空气放空。

3、确保主汽阀、旁路阀等用盲板完全堵死后从临时焊接管接口处接入氮气，开启手动阀向管道充氮进行置换，疏水适当打开以便于管道内的空气排出，直至手持式氧分析仪测量出来的氧含量低于2%，用盲板将疏水阀封堵后充压至管道上的压力表显示为0.05MPa，停止充压。

4、充氮完成后，一周内每天记录2次氮气压力及含氧量，压力控制在0.01MPa～0.05MPa范围内，氧含量低于2%，如压力下降至0.01MPa以下，应安排外协人员充氮提压至0.05MPa，并查找压降原因。

5、一周后保养管道若能压力稳定在0.01MPa～0.05MPa范围内，氧含量低于2%，方可办理首次保养验收。

6、首次保养验收合格后，进入后期维护阶段，后期维护期限1年，每月至少巡查2次，确保管道氮气压力保持在0.01MPa～0.05Mpa，氧含量低于2%；压力低于0.01MPa及时补充氮气，确保氮气压力和氧含量合格，并做好巡查及补充记录。

7、乙方所采购与本项目有关的设备、辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，甲方有权退货更换，所造成的损失由乙方自行负责。

8、施工过程中产生的施工垃圾需清理干净。

9、管道沿线市政设施、绿化较多，如果由于施工原因造成市政公共设施的破坏，乙方须自行组织恢复并承担一切后果。

10、乙方在施工过程中若涉及须做安全措施的，包含安全围挡、夜间警示标志、文明告知等，须按规范做好安全措施。

11、保养管道涉及DN50疏水约22个，DN300分段阀2个，DN250，DN150分段阀各1个。

**四、施工范围**

1、保养管道有关竣工图纸、资料可作为施工时的参考和依据；

2、同集中路古龙线上中盛粮油支线开口至中盛粮油公司厂内分段阀及沿线疏水管道。

**五、验收**

中盛粮油蒸汽管道保养分蒸汽管道保养和蒸汽管道保养后期维护2个阶段，该项目的工程验收也分2个阶段验收：

1、蒸汽管道保养结束后一周内，每天记录2次氮气压力及含氧量，压力控制在0.01MPa～0.05MPa范围内，氧含量低于2%，方可办理蒸汽管道保养验收。

2、蒸汽管道保养后期维护1年期限内，检查确保每月至少巡查2次，且管道氮气压力保持在0.01MPa～0.05Mpa，氧含量低于2%；压力低于0.01MPa有及时补充氮气，氮气压力和氧含量合格，做好巡查及补充记录并经甲方签字确认，有关巡查记录及现场照片是办理蒸汽管道后期维护竣工验收的依据。

**六、合同价款： 万元（大写 含税 %）**

**七、付款方式：**本工程费用分为（1）蒸汽管道保养费用 万元（其中气密性试验 万元，充氮保养 万元），（2）蒸汽管道保养后期维护费用 万元。

1蒸汽管道保养费用：蒸汽管道保养验收合格后，甲方收到乙方开具工程合同总金额增值税(9%)专用发票后15个工作日内支付相应的工程费 万元（报价表第1,2项）；乙方开具电子发票时，备注栏需备注成交方银行账号、开户行、收款人、复核人，并发送OFD版本和XML版本电子档给甲方存档。（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

2蒸汽管道保养后期维护费用：蒸汽管道保养后期维护1年期限满后保压正常、含氧量合格，方可办理后期维护竣工验收，验收合格后15个工作日内支付蒸汽管道保养后期维护费用 万元（报价表第3项）。

3项目实施过程中，如遇地埋管本身问题或不可抗力因素导致无法继续施工，乙方可向甲方申请停止施工，待甲方同意后根据已完工的相应步骤进行结算；乙方根据结算开具相应步骤费用的增值税(9%)专用发票后15个工作日内支付。

**八、双方现场代表：**

1、甲方代表： 　 职务

2、乙方代表： 职务

**九、安全及协作事项：**

1、甲方在开工前应满足开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底；

2、乙方负责现场所有工具、设备材料的保管,如有失窃由乙方负责；

3、乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度,并对由乙方原因造成的安全事故负责任；

4、乙方应配备必要的安全施工设施和劳动工具,根据本工程实际情况制定安全施工规程；

5、乙方在施工过程中应保障甲方相关检修工作的进行；

6、双方签定安全协议书。

**十、甲乙双方责任和义务**

甲方的责任：

1、确保施工现场具备开工条件。

2、工程未经验收合格,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

乙方的责任：

1、乙方施工人员必须严格按现行国家和省市有关规定持证上岗，否则承担由此造成的所有责任。

2、乙方施工前，施工人员需接受甲方安排的入厂安全教育，并与甲方签订安全协议。

3、乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责；

4、乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的安全事故负责任；

5、因乙方施工过程中安全措施未落实到位造成甲乙双方及第三方人员伤亡由乙方负责。

6、乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

7、施工范围需进行规范围挡、悬挂警告牌、夜间警示灯等安全措施，施工现场应保持现场整洁，垃圾应严格按当地环保要求规范及时清理。

8、如因乙方责任,不能按合同规定的工期完成,影响甲方根据自身计划使用设备时,由甲乙双方根据现场实际情况友好协商,如无法协调,甲方有权解除合同并不承担任何的违约责任,乙方应承担由此造成甲方的损失。

**十一、纠纷解决办法：**

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

**十二、合同生效：**

1、合同订立时间　2024 年 　月 日

2、合同订立地点：厦门同集热电有限公司

3、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

**双方签署页：（以下无正文）**

甲方：厦门同集热电有限公司 乙方：

代表： 代表：

电话：0592-7396291 电话：

邮政编码：361111 邮政编码：

传真： 传真：

开户银行：建行厦门分行集美支行 开户银行：

帐号：35101556001050000117 帐号：

**第五部分 报价文件格式**

|  |
| --- |
| 注释：  《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。 |

**厦门海发环保能源股份有限公司**

**同集热电**

**中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目响应报价文件**

**项目编号：** 技术052[2023]008

**报价单位： （盖公章）**

**法定代表人或委托代理人：**

**报价日期：2024年 月 日**

1. 响应函（见附件1）；
2. 报价表（见附件2）；
3. 法定代表人身份证明书（见附件3）；
4. 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；
5. 关于资格的声明函（见附件5）；
6. 报价方廉洁承诺书（见附件6）；
7. 施工质量承诺书（见附件7）；
8. 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；
9. 企业加盖报价单位公章相关资质证明文件等；

10施工组织方案（含安全施工）

11报价方认为需要提供的其他资料。

附件1 响应函

**厦门海发环保能源股份有限公司**：

我方已仔细研究了同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目的采购文件全部内容，愿意以 附件2报价表 的报价，含税 %。工期自合同签订后合，接到采购方通知之日起30天内完成。按照采购文件、服务合同和技术规范要求承接本采购范围内的服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

1. 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

2.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

3.本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

4.我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的服务期限内完成所有服务。

5.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种情形。

报价单位： （盖章）

法定代表人(法定负责人)或授权代理人（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件2：报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目报价表 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 主要内容 | 规格及要求 | 单（项）价 | 总价 |
| 1 | 蒸汽管道保养 | 气密性试验 | 含全线检查、安措、盲板加工及安装、试验表计材料及安装、阀门保温及疏水阀门拆装、人工等。气密性试验要求压缩空气打压，清空管道积水，压力0.2Mpa保压2小时无泄漏。 | 中盛粮油管道长度约3000m，埋地管约2500m，架空管约500m，管径DN300,氮气保压0.05Mpa，氧含量低于2%，压力低于0.01MPa时需补充氮气至0.05Mpa | ① | ①+② |
| 2 | 充氮保养 | 含全线检查检测、氮气成本、人工等。充氮保养要求氮气保压0.05Mpa，氧含量低于2% | ② |
| 3 | 蒸汽管道保养后期维护 | 包含材料费、人工费，后期维护期限1年 | 蒸汽管道保养验收合格后，每月至少巡查2次，压力低于0.01MPa时补充氮气，并做好巡查及补充记录。 | ③ | |
| 4 | 合计 含税( %) | | | | ①+②+③ | |
| 备注：  1、以上报价需涵盖整个项目施工过程所需的费用，包括但不仅限于人工费、施工费、材料费（含运输）、安全措施、差旅费、保险费、税费等；报价方需综合考虑，采购方不再增加费用。  2、后期维护期限1年，确保保养期间氮气压力不降至0.01MPa以下,氧含量低于2%。  3、以上报价为含税价，若国家税率调整，含税价应做相应调整。 | | | | | | |

报价单位：（公章）

法定代表人(法定负责人)或授权委托人签名：

联系方式：

附件3 法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件 |  |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明：（报价单位名称）授权（授权代理人）为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与厦门海发环保能源股份有限公司同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于 年 月 日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件 |  |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

日期：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：**厦门海发环保能源股份有限公司**

关于贵司同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

2 报价方具备有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证（压力管道GB2）资质，提供有效资质证书复印件并加盖公章；以分公司**参与报价的须提供总公司资质使用授权书。**

**3 报价方若为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章。**

**4 报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。**

报价单位（盖公章）：

法定代表人(法定负责人)或授权代理人（签字或盖公章）

附件6 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、报价业务活动中承诺：

1. 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
2. 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
3. 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
4. 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。
5. 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价方（盖章）：

日期：

附件7 施工质量承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

我公司郑重承诺：为贵公司同集热电中盛粮油蒸汽管道充氮保养项目从签订工程合同之日起保证施工质量安全、合格、可靠；蒸汽管道保养及后期维护期间确保保养管道氮气压力保压在0.01MPa-0.05MPa范围内，氧含量低于2%。一旦失压及时补充氮气及排查原因直至合格为止！

特此承诺！

公司（章）

法定代表人(法定负责人)签字：

2024年 月 日

附件8：企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

附件9：企业加盖报价单位公章相关资质证明文件等；

附件10：施工组织方案（含安全施工）

附件11：报价方认为需要提供的其他资料。