**厦门海发环保能源股份有限公司**

**新阳热电事业部**

**液氧气化器基础底座维修项目**

**竞争性谈判文件**

项目编号：HFHN-XY2022-015

**厦门海发环保能源股份有限公司**

**2022年8月**

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 液氧气化器基础底座维修项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

1. **项目概况**
2. 项目名称：液氧气化器基础底座维修项目
3. 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂内
4. 资金来源：国有企业自筹资金
5. 项目内容：两组气化器基础底座挖基坑土方、现浇构件制作安装、预埋铁件安装、回填及硬化平台、材料运输及现场垃圾清理等。
6. 工期要求：合同签订生效，接采购方通知后进场，根据生产实际情况7天内完成液氧气化器基础底座维修并验收合格。
7. **报价方资格要求**
8. **响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。**
9. **报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。**
10. **提供自2019年1月1日起3份土建工程类施工合同业绩，提供合同复印件并加盖公章。**
11. **报价截止时间**
12. 报价文件须于2022年 月 日10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。
13. 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。
14. 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。
15. **谈判时间和地点**
16. 采购方将于2022年 月 日10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室谈判。
17. 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。
18. **项目限价**

## 本项目设最高限价人民币1.6万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

1. **评审原则**

本次项目采用最低价成交法。评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持报价文件价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

1. **联系人**

## 技术联系人：吴学渊，电话：18250608865；

## 交标书联系人：林鹭莺，电话：13959259483

1. **监督电话**

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年8月 日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“\*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为液氧气化器基础底座维修项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前 附 表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内 容** |
| 1 | **项目概况**1. 项目名称：液氧气化器基础底座维修项目
2. 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司
3. 采购方式：公开竞争性谈判
4. 资金来源：国有企业自筹资金
5. 项目编号：HFHN-XY2022-015
6. 质量要求：合格

7、工期要求：合同签订生效，接采购方通知后进场，根据生产实际情况7天内完成液氧气化器基础底座维修并验收合格。 |
| 2 | **响应人资格要求**1. 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。
2. 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。
3. 自2019年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3份土建工程类施工合同业绩，并提供合同复印件。
 |
| 3 | **踏勘现场：**自行组织**答疑形式：**本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | **响应报价文件有效期：**自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | **响应报价文件装订要求**：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | **响应报价文件递交截止日期**：**202**2**年** **月** **日**10时00分**响应报价文件递交至**：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | **谈判时间**：**202**2**年** **月** **日**10时00分**谈判地点**：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室  |
| 8 | **谈判规则：**1. 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“\*”条款要求，视为无效响应报价文件；
2. 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。
3. 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。
4. 报价方代表未到现场，视为维持投标报价文件内容和投标报价价格不变。
5. 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。
6. **响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。**
7. 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。
8. 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。
 |
| 9 | **谈判评审标准：**1. 实质性响应采购文件要求的报价方即通过资格和符合性审查，满足采购需求、质量和服务等且报价最低的前三位报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据谈判报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定谈判报价最低者为成交供应商；出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。
2. 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。
 |

1. **谈判文件**
2. 谈判邀请书
3. 谈判须知
4. 技术规格及要求
5. 合同主要条款
6. 响应文件格式
7. **谈判文件的澄清和修改**
8. 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

1. 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。谈判文件的修改将以相应网站公告的形式发布，或以书面形式发给已知每一个报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

1. **响应文件的编制**
2. 响应函；
3. 报价表；
4. 法定代表人身份证明书；
5. 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；
6. 关于资格的声明函；
7. 报价方廉洁承诺书；
8. 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；
9. 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；
10. 提供自2019年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3份土建工程类施工合同业绩，并提供合同复印件；
11. 质量保证和售后服务承诺书；
12. 报价方认为需要提供的其他资料。
13. **报价文件的递交**
14. 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。
15. 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。
16. 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。
17. **谈判与评审**
18. 谈判
19. 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。
20. 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。
21. 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。
22. 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。
23. 报价文件未标识和密封；
24. 报价文件密封处未加盖报价方公章；
25. 报价截止时间以后送达的报价文件。
26. 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。
27. 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；
28. 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；
29. 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。
30. 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。
31. 评审原则
32. 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。
33. 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。
34. 资格证明文件不全的；
35. 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；
36. 报价文件附有采购方不能接受的条件的。
37. 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。
38. 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。
39. 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。
40. **本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。**
41. **合同的授予**
42. 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

1. 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

1. 签订合同
2. 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。
3. 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

1. **技术规格及要求**
2. 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。
3. 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。
4. 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。
5. 报价方所采购与本项目有关的配件、材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。
6. 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。
7. 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。
8. 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。
9. 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

**2 施工技术要求**

2.1两组气化器基础底座挖基坑土方、现浇构件制作安装、预埋铁件安装、回填及硬化平台、材料运输及现场垃圾清理等。具体工程量清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **材料，工艺说明及备注** |
| 1 | 挖基坑土方 | 个 | 2 | 基坑位置在现有液氧罐边上，需要保护性人工开挖，人工挖基坑土方、（规格2200mm\*2200mm\*1200mm） |
| 2 | 垫层(c15砼)及独立基础（c30砼） | m³ | 10 | 基础垫层，在绑扎钢筋构件前做好垫层，预拌泵送普通混凝土浇筑，打水平，平整，人工现浇。 |
| 3 | 现浇构件钢筋（12mm）制作安装 | 项 | 2 | 钢筋构件；在铺好垫层(c15砼)及独立基础（c30砼）后人工绑扎，固定在垫层上面，调整水平，规格；2034\*2034\*1100，现浇构件带肋钢筋HRB400以内（直径12mm-18mm) |
| 4 | 预埋铁件安装 | 个 | 8 | 规格：300\*300钢板预埋铁件、定制材料，定位，放线固定安装在钢筋构件上，调整水平、人工安装  |
| 5 | 回填及硬化平台 | m³ | 9 | 人工回填土、夯实、放线、定位、计算坡度，混凝土面层坡度，人工压光面。 |
| 6 | 水沟开挖 | m | 8 | 开挖一条长度8m，宽度150mm、深度100mm的排水沟，并做硬化处理。 |

2.2 注意事项

2.2.1所有进场施工人员必须接受安全教育。

2.2.2施工现场必须有明显的安全警示标志。

2.2.3施工区域严禁吸烟，施工区域动火须经采购方同意并办理动火审批手续。

2.2.4所有施工用电设备都应有接地保护装置。

**3 执行标准和规范**

《[建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015](https://www.so.com/link?m=b9dfTxQeTQr0OL2zgwhJvUOjraf8LUf8qCLElfi8DgD5NymbzTE5GO5ctjiRjSqJ7KSCLSI7rXabV3ZjYApnYZicBzl76kfpxTJaT3AcmU3yGGs22lubZMOPEOhh39aS8SJd5lOE86RfRdedrwB4acXnvYtc=" \t "https://www.so.com/_blank)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

**4 质量要求及售后服务**

4.1成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

4.2报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

4.3质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

**5 验收标准**

1. 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。
2. 验收依据：谈判文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
3. 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告等。
4. 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018的验收标准，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

**6 工期要求**

合同签订生效，接采购方通知后进场，根据生产实际情况7天内完成液氧气化器基础底座维修并验收合格。

**7 报价方式及付款方式**

1. 报价方须以人民币报价，报价应含材料费、人工费、措施费、安全文明施工费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为3％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。
2. 付款方式
3. 合同正式签订生效后，采购方收到成交供应商30％的增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为预付款。
4. 项目完工并经验收合格，采购方在收到成交供应商至合同全额增值税发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的97%款项作为验收款。
5. 预留合同总价3%作为质保金，质保期1年，质保期满后无质量问题，采购方支付成交供应商质保金，质保期间的质保金不计利息。
6. **其他事项**
7. 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。
8. 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。
9. 报价方认为需采购方配合的事宜。
10. 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。
11. 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。
12. 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。
13. 报价方认为有必要提供的其它技术资料。
14. 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

|  |
| --- |
| 注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。 |

**甲方**：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方液氧气化器基础底座维修项目，经双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。

**1.项目概况**

1. 项目名称：液氧气化器基础底座维修项目。
2. 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区。
3. 项目内容：两组气化器基础底座挖基坑土方、现浇构件制作安装、预埋铁件安装、回填及硬化平台、材料运输及现场垃圾清理等。
4. 承包方式：总承包，本工程采用固定总价合同。
5. 工期要求：合同签订生效，接采购方通知后进场，根据生产实际情况7天内完成液氧气化器基础底座维修并验收合格。

**2.合同价款及付款方式**

2.1 合同价款（含3%税）：人民币 元 。

2.2 付款方式

2.2.1 合同正式签订生效后，采购方收到成交供应商30％的增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为预付款。

2.2.2 项目完工并经验收合格，采购方在收到成交供应商至合同全额增值税发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的97%款项作为验收款。

2.2.3 预留合同总价3%作为质保金，质保期1年，质保期满后无质量问题，采购方支付成交供应商质保金，质保期间的质保金不计利息。

**3.材料和设备供应方式**

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行验收，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同价款15%的违约金。

**4.质量要求及售后服务**

4.1 成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

4.2 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

4.3 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

**5.质量及验收标准**

5.1 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

5.2 验收依据：谈判文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

5.3 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告等。

5.4 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018的验收标准，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

**6.双方责任**

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

6.1.2 工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

6.1.3 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

6.2 乙方责任

6.2.1 乙方应按照施工要求严格组织施工。

6.2.2 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

6.2.3 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

6.2.4 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

6.2.5 乙方应全力配合甲方做好新冠疫情防控工作。

6.2.6 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

**7.双方现场代表**

甲方代表： 职务：

乙方代表： 职务：

**8.违约责任**

8.1 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

8.2 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

8.3工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的5‰偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权解除协议，乙方应返还甲方已支付款项，支付逾期违约金及赔偿给甲方所造成的损失。

**9.纠份解决办法**

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

**10.合同生效**

1. 合同订立时间：2022年 月 日
2. 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司
3. 本合同一式六份，甲方持四份乙方持两份，具有同等的法律效力。
4. 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

**双方签署页：（以下无正文）**

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司 乙 方：

法定代表： 法定代表：

授权代表： 授权代表：

电 话：0592-6807510 电 话：

邮政编码：361028 邮政编码：

传 真：0592-6807500 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

项目负责人： 项目负责人：

联系电话： 联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

|  |
| --- |
| 注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。 |

**厦门海发环保能源股份有限公司**

**液氧气化器基础底座维修项目**

**响应报价文件**

**项 目 编 号：HFHN-XY2022-015**

**报价单位： （盖公章）**

**法定代表人或其委托代理人：**

**报价日期：2022 年 月 日**

1. 响应函（见附件1）；
2. 报价表（见附件2）；
3. 法定代表人证明书（见附件3）；
4. 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；
5. 关于资格的声明函（见附件5）；
6. 报价方廉洁承诺书（见附件6）；
7. 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；
8. 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；
9. 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；
10. 质量保证和售后服务承诺书（见附件10）；
11. 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

1. 我方已仔细研究了 液氧气化器基础底座维修 项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币 总报价，含3％增值税专用发票。按照谈判文件、项目合同、和技术规范等承接上述测试项目的所有工作。
2. 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。
3. 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。
4. 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。
5. 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成本次液氧气化器底座基础维修项目。
6. 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

 报价单位（盖公章）：

 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

附件2 项目报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 费用（元） |
| 1 | 材料费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 人工费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 措施费 | 项 | 1 |  |
| 4 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |
| 合 计（元） |  |
| 备注 | 1. 以上报价均含3%增值税专用发票（报价方报价非3％增值税专用发票，评审时将统一折算成3％税率进行比价）；

合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税金额（原合同金额/1.03）套用新税率计取合同价款。 |

 法定代表人或授权代理人：

（盖章）

附件3 法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件 |  |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 液氧气化器基础底座维修 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于 年 月 日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件 |  |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

1. 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 液氧气化器基础底座维修 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 液氧气化器基础底座维修项目 的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。
2. 自2019年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3份土建工程类施工合同业绩，并提供合同复印件。
3. 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
4. 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

**注：第3、**4**项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。**

报价单位（盖公章）：

 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

1. 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
2. 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
3. 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
4. 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。
5. 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10 质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

 根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

1.
2.
3.

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

备注：由报价方填写。

附件11 报价方认为需要提供的其他资料。