厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电事业部

古龙线供热管道全面检验配套项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHB-G2024-08

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年03月

- 采购邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对同集热电事业部古龙线供热管道全面检验配套项目进行采购，欢迎有符合要求的单位前来参与本项目报价。

- 项目概况

- 项目名称：古龙线供热管道全面检验配套项目

- 项目地点：厦门同集热电有限公司古龙线供热管道

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 1.4 项目简介：同集热电古龙线供热管道全面检验即将到期，为确保供热管道安全、可靠运行，现根据《压力管道安全技术监察规程》的相关规定，拟计划利用五一假期开展古龙线供热管道全面检验工作。古龙线全长约1.6Km，架空+埋地敷设，补偿器共23台，架空7台，埋地16台，焊口306道，其中架空焊口140道，埋地焊口166道，根据厦门市特种设备检验检测院拟定的古龙线供热管道全面检验方案内容，此次检验抽检数量为：架空补偿器5台（其中两组旋转补偿器共4台），埋地补偿器4台（其中一台补偿器解体检查），架空焊口35道，埋地焊口16道。需外协配合完成的项目内容：需对抽检的埋地补偿器（更换一台埋地补偿器）和焊缝位置进行开挖、安全防护围挡、拆除外护管和保温进行无损检测，对检验不合格的焊缝进行修复（管径规格详见工作表内清单）。

合格后再按原样恢复，土方回填至人行道垫层下方并夯实（人行道和水泥路面垫层以上路面修复工作需由同安区市政园林局进行恢复）。

1.5 服务周期：合同签订后，接到采购方电话通知，报价方于2024年05月01日零时停汽前完成管道检验范围内土方开挖及围挡，2024年05月04日24时之前完成所有所需服务项目具备投运条件。

*1.6  工程分项单价控制价：

| 项目名称 | 序号 | 分项内容 | 数量（约） | 单位 | 分项最高控制单价（含税9%）元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古龙线供热管道全面检验配套项目 | 1 | 外护管对接焊缝（约含拆装） | 51 | 米 | 715 |
|  | 2 | 修复DN400对接焊缝（含焊缝射线检测） | 1 | 道 | 2500 |
|  | 3 | 修复DN350对接焊缝（含焊缝射线检测） | 1 | 道 | 2500 |
|  | 4 | 修复DN300对接焊缝（含焊缝射线检测） | 2 | 道 | 2000 |
|  | 5 | 拆除并安装一台埋地补偿器，规格：DN350（含焊缝射线检测）补偿器采购方提供 | 1 | 台 | 20000 |
|  | 6 | 拆装保温，规格：φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料：采用复合硅酸铝3层（每层厚度50mm）共150mm | 51 | ㎡ | 198 |
|  | 7 | 安装外护管防腐层（三油两布），规格：φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用玻璃丝布+环氧煤沥青 | 53 | ㎡ | 190 |
|  | 8 | 安装外护管保护层（三油两布），规格：φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用玻璃丝布+环氧树脂 | 53 | ㎡ | 200 |
|  | 9 | 土建部分：根据埋地抽检位置总开挖量约26*2*2.5=130m³（开挖、回填至垫层下方并夯实及恢复绿化，安全防护围挡） | 130 | m³ | 330 |
|  | 10 | 道路施工现场安全管理措施费 | 1 | 项 | 10000 |
| 备注：以上数量为预估量，实际以双方确认的实际发生量为依据，结合中标单价进行结算。 |  |  |  |  |  |

- 报价方资格要求

*2.1 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

*2.2 报价方应同时具备①有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证GB2（压力管道）资质；②市政公用工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质；提供有效资质证书复印件并加盖报价单位公章。以分公司参与报价的须提供总公司资质使用授权书

*2.3报价方提供自2021年1月1日起2份（含）以上GB2类压力管道安装或维修或改造业绩提供合同（有体现合同执行时间或签订时间）复印件并加盖公章。

*2.4 报价方若为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章。

*2.5 报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。

- 、谈判报价文件要求：

- 3.1报价截止时间：报价文件须于2024年  月  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司305室。

3.2 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

3.3 报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装订。密封提供一份电子文档（光盘或U盘）。电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

*3.4 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入密封袋密封后都必须在封口处加盖公章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、单位名称、联系人及联系电话，同时加盖公章，否则视为无效标。

- 谈判时间和地点

- 采购方将于2024年  月  日上午10:00（北京时间），厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）

- 4.2 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价方因故不能派代表出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

5 谈判保证金及缴款注意事项：

5.1、报价方应在报价截止时间前缴足谈判保证金为人民币贰仟元整（¥2000.00元）。未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金，若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在成交公告发布后10个工作日内无息退还该保证金。

5.2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

5.3、谈判保证金汇款凭证上用途栏应写明“古龙线供热管道全面检验配套项目谈判保证金”字样。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

5.4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价单位缴交保证金的，经我司同意后，需报价单位提供书面说明，并加盖公章。

5.5、谈判保证金收款单位：厦门同集热电有限公司

账号：35150198260100001656

开户行：中国建设银行新阳支行

注意：标的谈判保证金须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

5.6、谈判保证金缴交截止时间：2024年  月   日上午10:00 前。

6、谈判规则：

6.1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

6.2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

6.3、谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

6.4、谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件不变。

6.5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

6.6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

6.7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

6.8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

7 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。以综合单价最低成交，原则上不对价格进行二次谈判，若出现有效报价一致的情况，按照随机抽取的顺序确定排名。评标小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

8 联系人

技 术 联 系人：张志辉    电话：13606058199

标书投递联系人：王芸芸   电话：0592-6807501

9 监督电话

海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年   月     日

第二部分 谈判须知

备注：

- 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

- 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

本次采购为古龙线供热管道全面检验配套项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方请仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：古龙线供热管道全面检验配套项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：竞争性谈判（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-08 服务周期：合同签订后，接到采购方电话通知，报价方于2024年05月01日零时停汽前完成管道检验范围内土方开挖及围挡，2024年05月04日24时之前完成所有所需服务项目具备投运条件。 - 6、项目内容：根据厦门市特种设备检验检测院拟定的同集热电古龙线供热管道全面检验方案内容，此次检验抽检数量为：架空补偿器5台（其中两组旋转补偿器共4台），埋地补偿器4台（其中一台补偿器解体检查），架空焊口35道，埋地焊口16道。需报价方配合完成的项目内容：需对抽检的埋地补偿器（更换一台埋地补偿器）和焊缝位置进行开挖、安全防护围挡、拆除外护管和保温进行无损检测，对检验不合格的焊缝进行修复（管径规格详见工作表内清单）。合格后再按原样恢复，土方回填至人行道垫层下方并夯实（人行道和水泥路面垫层以上路面修复工作需由同安区市政园林局进行恢复）。 |
| 2 | 响应人资格要求 *1、响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 *2、报价方应同时具备①有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证GB2（压力管道）资质；②市政公用工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质；提供有效资质证书复印件并加盖报价单位公章。以分公司参与报价的须提供总公司资质使用授权书。 *3、报价方提供自2021年1月1日起2份（含）以上GB2类压力管道安装或维修或改造业绩提供合同（有体现合同执行时间或合同签订时间）复印件并加盖公章。 *4、报价方若为法定代表人须提供身份证复印件并加盖公章。 *5、报价方若为授权代理人，须提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年 月 日上午 10 时 00 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室 |
| 7 | 谈判时间：2024年 月 日上午10 时00 分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持报价文件内容不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 采购文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

2谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3响应文件的编制

3.1响应函；

3.2报价表；

3.3法定代表人身份证明书；

3.4法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

3.5关于资格的声明函；

3.6报价方廉洁承诺书；

3.7提供质保承诺书；

3.8企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

3.9企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

3.10报价方相关业绩证明，提供合同复印件，加盖单位公章；

3.11报价方认为需要提供的其他资料。

4报价文件的递交

4.1报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6评审成交原则：本次谈判采用经评审合格最低价成交法。以综合单价最低成交，原则上不对价格进行二次谈判，若出现有效报价一致的情况，按照随机抽取的顺序确定排名。评标小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推

第三部分   服务规范与要求

- 总则

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 工程概况

本项目位于厦门市同安区轻工食品园，管线全长约1.6千米，起点为同集热电厂区内分汽缸，终点为古龙公司进汽阀。

古龙线管线设计参数为：压力1.6MPa（G），温度250℃；操作参数为：压力0.8MPa（G），温度220℃；蒸汽管线属压力管道GB2 类。管线主要为架空+埋地敷设。

- 服务内容及要求

1、工作量内容：

| 序号 | 分项工程量内容 | 工程地点 | 规格尺寸 | 数量（约） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装DN350外护管 | 焊缝编号135-137（见古龙线焊缝布置图） | φ720*10 | 焊缝长度约12米 | 埋地管 |
| 2 | 拆装DN300外护管 | 焊缝编号144、154、280、281、282、283（见古龙线焊缝布置图） | φ630*8 | 焊缝长度约12米 | 埋地管 |
| 3 | 拆装DN400补偿器外护管 | AD3、AD4补偿器及补偿器两侧焊缝（见古龙线焊缝布置图） | φ920*10+φ820*10 | 焊缝长度2台约17米 | 埋地管 |
| 4 | 拆装DN350补偿器外护管 | AD16补偿器及补偿器两侧焊缝（见古龙线焊缝布置图） | φ820*10+φ720*10 | 焊缝长度约10米 | 埋地管 |
| 5 | DN400对接焊缝 | 抽检焊缝 | φ426*9 | 1道 | 抽检不合格返修，含焊缝射线检测，检测比例100%，检测焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。 |
| 6 | DN350对接焊缝 | 抽检焊缝 | φ377*8 | 1道 | 抽检不合格返修，含焊缝射线检测，检测比例100%，检测焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。 |
| 7 | DN300对接焊缝 | 抽检焊缝 | φ325*8 | 2道 | 抽检不合格返修，含焊缝射线检测，比例100%，检测焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。 |
| 8 | 拆除并安装埋地补偿器（补偿器采购方提供） | 编号：AD15（见古龙线焊缝布置图） | DN350 | 1台 | 焊缝采用射线检测，检测比例100%，焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。保温、外护管（利旧）、外护管防腐层和保护层安装 |
| 9 | 保温恢复 | 埋地管抽检位置 | φ426*9、φ377*8、φ325*8，硅酸铝针刺毯3层（每层厚度50mm），共150mm | 约51㎡ |  |
| 10 | 外护管防腐三油两布 | 埋地管抽检位置 | φ426*9、φ377*8、φ325*8，玻璃丝布+环氧煤沥青 | 约53㎡ | 施工前须对防腐位置进行清洁处理 |
| 11 | 外护管保护层三油两布 | 埋地管抽检位置 | φ426*9、φ377*8、φ325*8，玻璃丝布+环氧树脂 | 约53㎡ |  |
| 12 | 土建部分 | 埋地管抽检位置 | 开挖、回填至人行道垫层下方并夯实及按原样恢复绿化，安全防护围挡），26*2*2.5 | 约130m ³ |  |
| 备注：如有必要可自行到现场勘察 |  |  |  |  |  |

2、施工主要要求：

2.1、土建部分：

2.1.1、根据2024年同集热电公用蒸汽管道古龙线定期检验方案内容，对埋地抽检位置（焊缝布置图中补偿器AD03至AD04、AD15至AD16、焊缝135至137、144、154、281至284）的人行道或绿化带进行开挖，开挖工作量约26米，宽2米，深约2.5米（根据现场实际情况开挖需低于外护管管底0.3米）。

2.1.2、埋地补偿器、焊缝开挖前需进行安全防护围挡和夜间警示标志。

2.1.3、回填土方至人行道垫层下方并夯实、按原样恢复施工所破坏的绿化和场地三清。

2.1.4、废土、废弃物资及废弃保温材料等清理需满足当地环境保护要求，如处理不当甲方概不负责，一切后果由报价方自行承担。

2.1.5、挖开施工过程不得破坏其他公用实施，如有破坏，报价方需自行按原样恢复，费用自理。

2.1.6、道路施工现场安全管理措施：聘请临时交通疏导员并办理聘请合同，费用由报价方承担。

2.2、焊缝维修部分：

2.2.1、拆除抽检的埋地补偿器和焊缝外护管上半部及保温，待检验完毕后恢复保温、外护管（利旧）、防腐层、保护层。保温按原样恢复，保温复合硅酸铝3层，每层厚度50mm，共150mm，恢复外护管（利旧），外护管防腐层，防腐采用三油两布（玻璃丝布+环氧煤沥青），外护管保护层采用三油两布（玻璃丝布+环氧树脂），材料由报价方提供。

2.2.2、拆除并安装一台埋地补偿器（补偿器由采购方提供）：规格：DN350，编号：AD15（见古龙线焊缝布置图），补偿器安装焊接要求：管道对焊采用 V 形坡口形式；焊接为氩弧焊打底，电焊罩面，焊接材料的选用参照《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011并提供材料证明文件，焊缝采用 NB/T 47013 中规定的射线检测，检测比例100%，其质量不得低于现行国家标准Ⅱ级质量要求。保温、外护管（利旧）、防腐层、保护层安装，安装要求与2.2.1一致。

2.2.3、外护管安装焊接要求：焊口应满焊，采用对接焊，焊工应持有有效合格证，并应在合格证准予的范围内焊接；焊接前必须先进行V字型坡口，坡口表面应整齐，光洁，不得有裂纹锈皮，熔渣和其他影响焊接质量的杂物，焊条应符合GB/T5117-2012的规定，焊接层数不得少于2层，焊缝高度不应小于母材表面，并应与母材圆滑过渡，不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，焊缝宽度应焊出破口边缘1.5-2.0mm；

2.2.4、对抽检不合格的焊缝进行返修（焊缝质量采用射线检测，根据《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015标准，其质量不低于Ⅱ级，并经特检院检验人员审核通过）。

2.3、项目人员配备

2.3.1、投标人需配备足够人力，物力满足本项目要求，项目现场负责人员为本单位的在职职工（提供投标文件递交截止时间前六个月（不含递交截止时间的当月）中任一月份依法缴纳社会保障资金证明），投标人应对项目负责人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。中标人项目现场负责人未经招标人许可不得更换。

2.3.2、 施工机械的使用严格按照有关规定执行，无关人员严禁使用。电工、吊车、气割、焊接及高处作业人员需执有效的特种作业操作证件。

2.4 材料要求

- 2.4.1、硅酸铝针刺毯主要技术要求

| 项 目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 理论体积密度（kg/m³） |  | 96 |
| 加热永久线性变化（1000℃•8h）（%） |  | ≤ 3 |
| 导热系数 W/（m•K）（平均温度500℃） |  | ≤ 0.153 |
| 抗拉强度（kpa） | 96 kg/m³ | ≥ 30 |
| 渣球含量（粒径大于0.21mm）（%） |  | ≤ 20% |
| 氧化铝含量（A12O3）% |  | ≥ 40 |
| 氧化铝 + 二氧化硅含量% |  | ≥ 95 |
| 备注：推荐采用厂家山东鲁阳、河北国美、南京中欢等，到货需提供相关证明文件，产品质量合格。 |  |  |

- 2.5、执行标准及验收规范

2.5.1、《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ 28-2014

2.5.2、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50236-2011

2.5.3、《钢制对焊管件技术规范》 GB/T13401-2017

2.5.4、《承压设备无损检测》NB/T47013-2015

2.5.5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB 50126-2008

2.5.6、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2019

2.5.7、《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》 GB50726-2011

2.5.8、《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》 GB50727-2011

2.6、质保期：质保期从签发工程竣工验收之日起，质保期一年。

2.7、本项目质量要求：合格

四、其他注意事项：

1、采购方协助联系水、电源接点，电源由报价方自行接入，电费由报价方自行承担，如现场无电源接入点报价方自行解决。

五、承包方式：总承包

六、工期：合同签订后，接到采购方电话通知，于2024年05月01日零时停汽前完成监检范围内土方开挖及围挡，2024年05月04日24时之前完成所有所需服务项目具备投运条件。

七、报价及付款方式

1、报价方式：

1.1、 报价人须以人民币报价，本次报价应含施工费、辅材费、人工费、安全措施费、税费、风险费、工伤保险费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用，报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。项目为固定单价业务，一经中标不再追加任何费用。

1.2、报价人的总报价中，应含  9 %增值税。

2、付款方式：待工程竣工且验收合格后，以双方确认的工程量为依据，结合工程分项单价进行结算，并收到报价方开具的相应税率（9%）的全额增值税专用发票后15个工作日内付清合同总价的95%工程款，余合同总价的5%作为质保金，质量保证期结束无质保问题后无息支付给报价方（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

八、其他事项

1、报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

2、报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

3、报价方认为有必要提供的其它技术资料。

4、报价有效期必须不少于30天。

5、报价方认为需采购方配合的事宜。

6、确定成交方后，成交方应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据服务合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

7、成交方必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交方放弃中标资格。

8、成交方必须凭成交通知书的原件与采购方签订合同。

9、成交方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

附件：焊缝布置图1

焊缝布置图2

焊缝布置图3

焊缝布置图4

焊缝布置图5

第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与谈判文件、响应报价报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

# 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订古龙线供热管道全面检验配套项目合同，供双方共同遵守。

一、项目概况：

1、项目名称：古龙线供热管道全面检验配套项目

服务地点：同集热电古龙线供热管道

- 服务内容：

| 序号 | 分项工程量内容 | 工程地点 | 规格尺寸 | 数量（约） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装DN350外护管 | 焊缝编号135-137（见古龙线焊缝布置图） | φ720*10 | 焊缝长度约12米 | 埋地管 |
| 2 | 拆装DN300外护管 | 焊缝编号144、154、280、281、282、283（见古龙线焊缝布置图） | φ630*8 | 焊缝长度约12米 | 埋地管 |
| 3 | 拆装DN400补偿器外护管 | AD3、AD4补偿器及补偿器两侧焊缝（见古龙线焊缝布置图） | φ920*10+φ820*10 | 焊缝长度2台约17米 | 埋地管 |
| 4 | 拆装DN350补偿器外护管 | AD16补偿器及补偿器两侧焊缝（见古龙线焊缝布置图） | φ820*10+φ720*10 | 焊缝长度约10米 | 埋地管 |
| 5 | DN400对接焊缝 | 抽检焊缝 | φ426*9 | 1道 | 抽检不合格返修，含焊缝射线检测，检测比例100%，检测焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。 |
| 6 | DN350对接焊缝 | 抽检焊缝 | φ377*8 | 1道 | 抽检不合格返修，含焊缝射线检测，检测比例100%，检测焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。 |
| 7 | DN300对接焊缝 | 抽检焊缝 | φ325*8 | 2道 | 抽检不合格返修，含焊缝射线检测，比例100%，检测焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。 |
| 8 | 拆除并安装埋地补偿器（补偿器采购方提供） | 编号：AD15（见古龙线焊缝布置图） | DN350 | 1台 | 焊缝采用射线检测，检测比例100%，焊缝质量不得低于现行国家标准Ⅱ级要求。保温、外护管（利旧）、外护管防腐层和保护层安装 |
| 9 | 保温恢复 | 埋地管抽检位置 | φ426*9、φ377*8、φ325*8，硅酸铝针刺毯3层（每层厚度50mm），共150mm | 约51㎡ |  |
| 10 | 外护管防腐三油两布 | 埋地管抽检位置 | φ426*9、φ377*8、φ325*8，玻璃丝布+环氧煤沥青 | 约53㎡ | 施工前须对防腐位置进行清洁处理 |
| 11 | 外护管保护层三油两布 | 埋地管抽检位置 | φ426*9、φ377*8、φ325*8，玻璃丝布+环氧树脂 | 约53㎡ |  |
| 12 | 土建部分 | 埋地管抽检位置 | 开挖、回填至人行道垫层下方并夯实及按原样恢复绿化，安全防护围挡），26*2*2.5 | 约130m ³ |  |
| 备注：如有必要可自行到现场勘察 |  |  |  |  |  |

3、施工主要要求：

3.1、土建部分：

3.1.1、根据2024年同集热电公用蒸汽管道古龙线定期检验方案内容，对埋地抽检位置（焊缝布置图中补偿器AD03至AD04、AD15至AD16、焊缝135至137、144、154、281至284）的人行道或绿化带进行开挖，开挖工作量约26米，宽2米，深约2.5米（根据现场实际情况开挖需低于外护管管底0.3米）。

3.1.2、埋地补偿器、焊缝开挖前需进行安全防护围挡和夜间警示标志。

3.1.3、回填土方至人行道垫层下方并夯实、按原样恢复施工所破坏的绿化和场地三清。

3.1.4、废土、废弃物资及废弃保温材料等清理需满足当地环境保护要求，如处理不当甲方概不负责，一切后果由报价方自行承担。

3.1.5、挖开施工过程不得破坏其他公用实施，如有破坏，报价方需自行按原样恢复，费用自理。

3.1.6、道路施工安全管理措施：聘请临时交通疏导员（办理聘请合同，费用由报价方承担）。

3.2、焊缝维修部分：

3.2.1、拆除抽检的埋地补偿器和焊缝外护管上半部及保温，待检验完毕后恢复保温、外护管（利旧）、防腐层、保护层。保温按原样恢复，保温复合硅酸铝3层，每层厚度50mm，共150mm，恢复外护管（利旧），外护管防腐层，防腐采用三油两布（玻璃丝布+环氧煤沥青），外护管保护层采用三油两布（玻璃丝布+环氧树脂），材料由报价方提供。

3.2.2、拆除并安装一台埋地补偿器（补偿器由采购方提供）：规格：DN350，编号：AD15（见古龙线焊缝布置图），补偿器安装焊接要求：管道对焊采用 V 形坡口形式；焊接为氩弧焊打底，电焊罩面，焊接材料的选用参照《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011并提供材料证明文件，焊缝采用 NB/T 47013 中规定的射线检测，检测比例100%，其质量不得低于现行国家标准Ⅱ级质量要求。保温、外护管（利旧）、防腐层、保护层安装，安装要求与2.2.1一致。

3.2.3、外护管安装焊接要求：焊口应满焊，采用对接焊，焊工应持有有效合格证，并应在合格证准予的范围内焊接；焊接前必须先进行V字型坡口，坡口表面应整齐，光洁，不得有裂纹锈皮，熔渣和其他影响焊接质量的杂物，焊条应符合GB/T5117-2012的规定，焊接层数不得少于2层，焊缝高度不应小于母材表面，并应与母材圆滑过渡，不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，焊缝宽度应焊出破口边缘1.5-2.0mm；

3.2.4、对抽检不合格的焊缝进行返修（焊缝质量采用射线检测，根据《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015标准，其质量不低于Ⅱ级，并经特检院检验人员审核通过）。

3.3、项目人员配备

3.3.1、乙方需配备足够人力，物力满足本项目要求，乙方项目现场负责人未经甲方许可不得更换。

3.3.2、 施工机械的使用严格按照有关规定执行，无关人员严禁使用。电工、吊车、气割、焊接及高处作业人员需执有效的特种作业操作证件。

3.4 材料要求

- 3.4.1、硅酸铝针刺毯主要技术要求

| 项 目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 理论体积密度（kg/m³） |  | 96 |
| 加热永久线性变化（1000℃•8h）（%） |  | ≤ 3 |
| 导热系数 W/（m•K）（平均温度500℃） |  | ≤ 0.153 |
| 抗拉强度（kpa） | 96 kg/m³ | ≥ 30 |
| 渣球含量（粒径大于0.21mm）（%） |  | ≤ 20% |
| 氧化铝含量（A12O3）% |  | ≥ 40 |
| 氧化铝 + 二氧化硅含量% |  | ≥ 95 |
| 备注：推荐采用厂家山东鲁阳、河北国美、南京中欢等，到货需提供相关证明文件，产品质量合格。 |  |  |

- 3.5、执行标准及验收规范

3.5.1、《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ 28-2014

3.5.2、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50236-2011

3.5.3、《钢制对焊管件技术规范》 GB/T13401-2017

3.5.4、《承压设备无损检测》NB/T47013-2015

3.5.5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB 50126-2008

3.5.6、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2019

3.5.7、《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》 GB50726-2011

3.5.8、《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》 GB50727-2011

3.6、质保期：质保期从签发工程竣工验收之日起，质保期一年。

3.7、本项目质量要求：合格

- 四、承包方式：总承包

- 五、工程分项结算单价如下：

| 序号 | 分项工程量内容 | 规格尺寸及要求 | 分项单价（含税9%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外护管对接焊缝（含拆装） | φ920*10+φ820*10+φ630*8 | 元/米 |
| 2 | 修复DN400对接焊缝（含射线检测） | φ426*9 | 元/道 |
| 3 | 修复DN350对接焊缝（含射线检测） | φ377*8 | 元/道 |
| 4 | 修复DN300对接焊缝（含射线检测） | φ325*8 | 元/道 |
| 5 | 拆除并安装一台埋地补偿器（补偿器甲供） | DN350 | 元/台 |
| 6 | 恢复保温3层（每层厚度50mm），共150mm | 规格：φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用复合硅酸铝 | 元/㎡ |
| 7 | 外护管防腐层（三油两布） | 规格：φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用玻璃丝布+环氧煤沥青 | 元/㎡ |
| 8 | 外护管保护层（三油两布） | 规格φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用玻璃丝布+环氧树脂 | 元/㎡ |
| 9 | 土建部分（根据抽检位置开挖六处） | 总开挖量约26*2*2.5=130m³（开挖、回填至垫层下方并夯实及恢复绿化，安全防护围挡） | 元/m³ |
| 10 | 道路施工现场安全管理措施费 |  | 元/项 |

六、工期：合同签订后，乙方接到甲方电话通知，于2024年05月01日零时停汽前完成监检范围内土方开挖及围挡，2024年05月04日24时之前完成所有所需服务项目具备投运条件。

七、结算及付款方式：

1、待工程竣工且验收合格后，以双方确认的实际发生量为依据，结合工程分项单价进行结算，并收到乙方开具的相应税率（9%）的全额增值税专用发票后15个工作日内付清合同总价的95%工程款，余合同总价的5%作为质保金，质量保证期结束无质保问题后无息支付乙方（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

2、原投标保证金人民币贰仟元整转为合同履约保证金，待工程竣工验收合格后十五个工作日，无息退还乙方。

八、双方现场代表：

1、甲方代表：  　            职务

2、乙方代表：                职务

九、安全及协作事项：

1、甲方在开工前应满足开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底；

2、乙方负责现场所有工具、设备材料的保管,如有失窃由乙方负责；

3、乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度,并对由乙方原因造成的安全事故负责任；

4、乙方应配备必要的安全施工设施和劳动工具,根据本工程实际情况制定安全施工规程；

5、乙方在施工过程中应保障甲方相关检修工作的进行；

6、双方签定安全协议书。

十、甲方责任和义务

1、确保施工现场具备开工条件。

2、协助联系水、电源接点，电源由乙方自行接入，如现场无电源接入点乙方自行解决。

十一、乙方责任及义务

1、乙方施工人员必须严格按现行国家和省市有关规定持证上岗，否则承担由此造成的所有责任。

2、乙方施工前，现场施工人员需接受甲方安排的入厂安全教育，并与甲方签订安全协议。

3、乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责；

4、乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的安全事故负责任；

5、因乙方施工过程中安全措施未落实到位造成甲乙双方及第三方人员伤亡由乙方负责。

6、乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

7、施工范围需进行规范围挡、悬挂警告牌、夜间警示灯等安全措施，施工现场应保持现场整洁，废旧土头、垃圾应严格按当地环保要求规范及时清理。

十二、纠纷解决办法：

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十三、合同生效：

1、合同订立时间　2024  年  　月   日

2、合同订立地点：厦门同集热电有限公司

3、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	  电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	  传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

厦门海发环保能源股份有限公司

古龙线供热管道全面检验配套项目

响应报价文件

项目编号： HFHB-G2024-08

报价单位：                   （盖公章）

法定代表人或委托代理人：

报价日期：2024年   月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 提供质保承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了古龙线供热管道全面检验配套项目的采购文件全部内容，愿意以附件2中的报价表 报价，含税9%。服务期限自合同签订后合，接到采购方通知，于2024年05月01日零时停汽前完成监检范围内土方开挖及围挡，2024年05月04日24时之前完成所有所需服务项目具备投运条件。按照采购文件、服务合同和技术规范要求承接本采购范围内的服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

2.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

3.本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

4.我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的服务期限内完成所有服务。

5.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种情形。

报价单位：  （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期： 2024年  月   日

附件2报价表

| 序号 | 分项工程量内容 | 规格尺寸及要求 | 分项最高控制单价（含税9%） | 分项单价（含税9%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外护管对接焊缝（含拆装） | φ920*10+φ820*10+φ630*8 | 715元/米 | 元/米 |
| 2 | 修复DN400对接焊缝（含射线检测） | φ426*9 | 2500元/道 | 元/道 |
| 3 | 修复DN350对接焊缝（含射线检测） | φ377*8 | 2500元/道 | 元/道 |
| 4 | 修复DN300对接焊缝（含射线检测） | φ325*8 | 2000元/道 | 元/道 |
| 5 | 拆除并安装一台埋地补偿器（补偿器甲供） | DN350 | 20000元/台 | 元/台 |
| 6 | 恢复保温3层（每层厚度50mm），共150mm | 规格：φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用复合硅酸铝 | 198元/㎡ | 元/㎡ |
| 7 | 外护管防腐层（三油两布） | 规格：φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用玻璃丝布+环氧煤沥青 | 198元/㎡ | 元/㎡ |
| 8 | 外护管保护层（三油两布） | 规格φ426*9、φ377*8、φ325*8，材料采用玻璃丝布+环氧树脂 | 200元/㎡ | 元/㎡ |
| 9 | 土建部分（根据抽检位置开挖六处） | 总开挖量约26*2*2.5=130m³（开挖、回填至垫层下方并夯实及恢复绿化，安全防护围挡） | 330元/m³ | 元/m³ |
| 10 | 道路施工现场安全管理措施费 |  | 10000元/项 | 元/项 |
| 11 | 综合单价 （含税9%） | 元 |  |  |
| 12 | 说明：本项目综合单价报价=（报价1+5+6+7+8+9+10）x90% +（报价2+3+4）x10% |  |  |  |
| 13 | 备注：1、采购方评审时按综合单价进行，通过资格审查后综合单价最低者确定为成交供应商； 2、最终以双方确认的实际发生量为依据，结合分项单价进行结算。 |  |  |  |

报价单位：（公章）

法定代表人或授权委托人签名：

联系方式：

附件3                  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明：（报价单位名称）授权（授权代理人）为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与古龙线供热管道全面检验配套项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年    月    日之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

日期：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5                      关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司：

关于贵司古龙线供热管道全面检验配套项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的古龙线供热管道全面检验配套项目服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 响应采购、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和相应的资质证书复印件并加盖公章。

2、 自2021年1月1日起2份（含）以上GB2类压力管道安装、维修、改造业绩提供合同（有体现合同执行时间或合同签订时间）复印件并加盖公章。

3、报价方若为法定代表人需提供身份证复印件并加盖公章。

4、报价方若为授权代理人，需提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件并盖公章。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖公章）

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖公章）：

日期：

附件7

质保承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

我公司郑重承诺：为贵公司古龙线供热管道全面检验配套项目从签发工程竣工验收之日起质保一年。

特此承诺！

报价单位（盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：

2024年  月  日

- 附件8                            报价方认为需要提供的其他资料