厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

工业冷却水回水管道技改项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2022-030

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年12月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部  工业冷却水回水管道技改项目  进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：工业冷却水回水管道技改

## 项目地点：厦门市海沧新阳工业区（采购方厂区内）

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 项目内容：从采购方厂区主厂房东侧围墙外已建成工业冷却水回水母管末端接出一根DN250管道，按图纸敷设至循环冷却塔南侧后并入冷却塔外循环水主管。管道总长度约165米（全部采用不锈钢管道），含管道、管件、阀门等的购买、制作、安装；厂区道路开挖及恢复等。

## 工期要求：合同签订生效，接到采购方开工通知后50天内完成管道安装，与运行系统的对接计划在采购方春节停产期间进行。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方须具有市政公用工程总承包或机电工程施工总承包或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 提供自2019年起2份市政公用工程或机电工程施工工业管道安装类项目施工合同复印件并加盖公章。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2022年12月 日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2022年12月 日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币26.6万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评审原则

本次谈判采用最低价成交法。评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 联系人

## 技 术 联 系 人：沈庆超  电话：13559486506

## 标书投递联系人：林鹭莺  电话：13959259483

- 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年12月   日

附：采购项目一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 技术规格 及要求 | 工期 | 施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFHN-XY2022-0 | 工业冷却水回水 管道技改 | 1 | 详见采购内容及要求 | 详见采购内容及要求 | 厦门市海沧新阳工业区（采购方厂区内） |

备注：

1、合同包完整不可分，报价人必须对合同包内所有内容进行完整报价。报价人可按合同包响应，评审与成交以合同包为单位。

2、合同包应密封包装，否则被拆封所产生的不利后果将由报价人自行负责。

3、报价人递交的报价文件为一份正本、二份副本、一份电子文档（光盘或U盘），正副本应分开装。电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

4、为便于评审，请各报价人按合同包分别制作报价文件，不接受多个合同包合并制作于同一本报价文件内。应按顺序胶装成册、打印页码，并编列报价文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致报价文件被误读或漏读，可能被视为无效报价或承担不利的评审结果。

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为工业冷却水回水管道技改工程竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：工业冷却水回水管道技改 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2022-030 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效，接到采购方开工通知后50天内完成管道安装，与运行系统的对接计划在采购方春节停产期间进行。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## 1、响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 2、报价方须具有市政公用工程总承包或机电工程施工总承包或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 ## 3、报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 4、提供自2019年起2份市政公用工程或机电工程施工工业管道安装类项目施工合同复印件并加盖公章。 5、本项目不接受联合体投标。3 |
| 4踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2022年12月 日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2022年 12月 日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持谈判价格和报价文件价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候修改谈判文件。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。谈判文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式、或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 响应文件的编制

- 响应报价函；

- 报价一览表；

- 工程量清单报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 施工组织方案；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主要材料品牌清单；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照及其它相关资质证明文件复印件；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖公章；

- 报价方认为需要提供的其它资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持投标文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

- 技术规格及要求

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 报价方所采购与本项目有关的配件、材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

- 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

- 成交供应商应严格按厦建工{2022}102号文件关于施工扬尘防治要求做好施工区域围挡及扬尘防治等安全文明施工措施。若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 项目概况

- 从采购方厂区主厂房东侧围墙外已建成工业冷却水回水母管末端接出一根DN250管道，按图纸敷设至循环冷却塔南侧后并入冷却塔外循环水主管。不锈钢管道总长度约165米，含管道、管件、阀门等的购买、制作、安装；厂区道路开挖及恢复等。

- 执行标准和规范

- 详见《工业冷却水回水管道技改工程技术规范书》。

- 质量要求及售后服务

- 详见《工业冷却水回水管道技改工程技术规范书》。

- 验收标准与要求

- 详见《工业冷却水回水管道技改工程技术规范书》。

- 报价及付款方式

- 报价方式：报价方须以人民币报价，报价应含工程主辅材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，采购方收到成交供应商合同总价30％的增值税专用发票及对应金额的预付款保函或施工主材运抵现场后，15个工作日内采购人支付成交供应商合同总价的30%款项作为预付款。

- 成交供应商完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经验收合格，（若涉及设计变更造成工程量增减，结算资料提交采购方委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），采购方收到成交供应商完整的竣工资料和全额增值税专用发票后，15个工作日采购人支付成交供应商至合同结算金额的97%。

- 预留3%作为质保金，一年质保期内无质量问题，采购方无息付清质保金。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方工业冷却水回水管道技改工程，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：工业冷却水回水管道技改。

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区（甲方厂区）。

- 项目内容：从采购方厂区主厂房东侧围墙外已建成工业冷却水回水母管末端接出一根DN250管道，按图纸敷设至循环冷却塔南侧后并入冷却塔外循环水主管。不锈钢管道总长度约165米，含管道、管件、阀门等的购买、制作、安装；厂区道路开挖及恢复等。

- 承包方式：总承包。

- 工期要求：合同签订生效，接到采购方开工通知后50天内完成管道安装，与运行系统的对接计划在采购方春节停产期间进行。

- 合同价款及付款方式

- 1、合同价款（含9%税）：人民币             元 。

- 2、付款方式

## 合同正式签订生效，甲方收到乙方合同总价30％的增值税专用发票及对应金额的预付款保函或施工主材运抵现场后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为预付款。

## 乙方完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经验收合格，（若涉及设计变更等原因造成工程量增减，结算资料提交甲方委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），甲方收到乙方完整的竣工资料和全额增值税专用发票后，15个工作日甲方支付乙方至合同结算金额的97%。

## 余3%为质保金，待一年质保期满无质量问题后无息付清。

- 材料和设备供应方式

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同总价款15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：                职务

- 乙方代表：                职务

- 验收质量要求

- 满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012验收标准，以及其他在用的行业规范、标准。

- 谈判文件中的《工业冷却水回水管道技改工程技术规范书》为合同附件，经双方签字盖章后与合同具备同等法律效力。

- 工程质量要求标准：合格。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对勘察成果时，如发现与实际情况不符，应及时书面通知乙方，以查明原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应全力配合甲方做好新冠疫情防控工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 3、工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的5‰偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权解除协议，乙方应返还甲方已支付款项，甲方并有权要求乙方支付本合同价15%违约金及损失赔偿。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间：2022年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式六份，甲方持有四份，乙方持有两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-68075**	电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-68075**	传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 工业冷却水回水管道技改工程

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2022 年  月   日

- 响应报价函（见附件1）；

- 报价一览表（见附件2）；

- 工程量清单报价表（见附件3）；

- 法定代表人身份证明书（见附件4）；

- 法人授权委托书（见附件5）；

- 关于资格的声明函（见附件6）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件7）；

- 施工组织方案（见附件8）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件9）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件10）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照及其它相关资质证明文件复印件（见附件11）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖公章（见附件12）；

- 报价方认为需要提供的其它资料（见附件13）。

附件1 响应报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  工业冷却水回水管道技改项目  的谈判文件全部内容，愿意以人民币                  的总报价，含9％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求  ，按照谈判文件、施工合同、和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本报价函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价一览表

采购项目编号∶                                      货币单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道、管件、阀门购买安装 |  |
| 2 | 管沟土方开挖回填，混凝土路面开挖及恢复，建筑垃圾清理外运等 |  |
| 合 计 |  |  |
| 备 注 | 以上报价均为含税价，开具9%增值税专用发票，若报价为非含9%增值税，请标注税率，评标是将统一折算为9%增值税率进行比价。 |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3、工程量清单报价表

具体格式与内容由报价人根据工程量清单自行编制。

（包括报价说明、总报价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、材料价格表等及报价需要的其他材料；）

附件4  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 工业冷却水回水管道技改工程 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件6 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 工业冷却水回水管道技改工程 的报价邀请，本签字人愿意参与报价，提供谈判文件中规定的 工业冷却水回水管道技改工程 维修安装服务，并证明提交的下列文件和说明的准确和真实性。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方须具有市政公用工程总承包或机电工程施工总承包或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 提供自2019年起2份市政公用工程或机电工程施工工业管道安装类项目施工合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件7 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件8 施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该项目施工组织方案具体承诺如下：

（内容根据谈判文件要求自拟）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件9  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件10 主要材料品牌清单

| 序号 | 材料设备名称 | 选用品牌名称 | 生产厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管道、管件 |  |  | 建议采用以下公司等同质及以上产品： 浙江鑫大不锈钢制造有限公司、 温州市何盛钢业有限公司、 温州海慧钢业有限公司 |
| 2 | 阀 门 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 说明：本采购项目推荐的主要材料设备参考品牌如上表。报价方可直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选（需简要说明推荐理由），但所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合采购文件相关产品技术标准要求，否则，其报价文件将被拒绝。报价文件未明确品牌的，视为默认上述推荐品牌择其一。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件11 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照及其它相关资质证明文件复印件

附件12  相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件13 报价方认为需要提供的其它资料

第六部分 工业冷却水回水管道技改工程技术规范书

- 总则

- 本技术规范书适用于工业冷却水回水管道技改工程的施工，包含管道、阀门、支吊架、管墩、防腐等方面的施工及材料采购。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装和检验试验等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本技术规范书所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 属报价方供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

- 报价方须提交一套详细、完整的分项报价清单。本项目不允许分包。

- 本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 工程概况

- 本采购项目为工业冷却水回水管道技改，施工区域位于采购方厂区，管道主要以低架空敷设为主，部分采用地埋敷设，详见“管道平面布置图”2022531-100-101-4。

- 本设计管线参数

- 操作参数：压力0.5MPa（G），温度25℃；设计参数：压力0.6MPa（G），温度30℃。

- 主要施工范围：从采购方厂区主厂房东侧围墙外已建成工业冷却水回水母管末端接出一根DN250管道，按图纸敷设至循环冷却塔南侧后并入冷却塔外循环水主管。不锈钢管道总长度约165米，含管道、管件、阀门等的购买、制作、安装；厂区道路开挖及恢复等。

- 详细安装范围以采购文件及图纸为准。

- 施工范围内的所有材料及制作、安装等全部由报价方承担，若无因设计变更等原因而追加的工程量，采购方不再承担该项目的其它费用。

- 采购方不统一组织踏勘项目现场，报价方认为有必要的可自行踏勘现场，以便自行查明或核实有关编制报价文件和签订合同所必需的一切资料，因报价方未踏勘现场而造成的后果由报价方负责。

- 规范要求

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 报价方所采购与本项目有关的管道、管件、阀门及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购管道、设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权要求退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方必须提供施工组织设计，内容应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；施工材料、器械、劳动力计划；施工进度计划等。

- 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

- 成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由成交供应商负责。若图纸完整准确，成交供应商必须严格按图施工，遇有变更时需经采购方书面同意后方可施工。因成交供应商原因导致工程造价提高，成交供应商需承担工程造价增加部分的费用。

- 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

- 成交供应商应严格按厦建工{2022}102号文件关于施工扬尘防治要求做好施工区域围挡及扬尘防治等安全文明施工措施。若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 材料要求

- 报价人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。报价人所采购与本项目有关的管道、管件、阀门及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。

- 在材料设备进场前应经采购人确认，否则采购人有权拒绝材料进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购人有权退货更换，所造成的损失由报价人自行负责，如造成损失的，采购人可要求报价人给予赔偿。

- 本设计管道DN250/DN100管道采用S30408不锈钢管道（GB/T12771－2019）。管件均采用20#无缝管件（GB/T13401-2017），管道弯头选用R＝1.5DN无缝热压弯头。各材料壁厚必须保持正公差。

- 质量要求

- 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

- 因成交供应商原因工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

- 成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

- 成交供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

- 施工要求

- 施工过程中开挖土方应及时外运，清理现场，道路或人行道区域沟槽上部需盖厚钢板恢复通行，施工完成后及时恢复路面。

- 跨厂区道路地埋管道需按要求进行细沙回填。

- 施工开挖时应注意地下管线等的保护，必要时与采购方协调。

- 为确保采购方现有地下管线安全，管墩基坑均采用人工开挖。基底杂物必须清理干净。

- 建筑垃圾外运，固体废物处理应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行。

- 成交供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

- 成交供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设计图要求），成交供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定中标人需暂停施工，由此对工期造成延误，成交供应商应承担相关的违约责任。

- 采购人将协调解决施工用水、用电事宜，成交供应商须在接口处装表计量，装表费及水电等所有费用均由成交供应商承担。

- 施工现场必须按规范要求设置警示、围档、防尘等安全文明施工措施。

- 安全要求

- 成交供应商在工程施工中需遵守厦门海发环保能源股份有限公司安全、文明、环保的相关规定及要求。

- 成交供应商应做好入场施工人员的安全教育工作，在采购方厂内作业时，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经采购方允许的事项，采购方将按公司相关制度采取惩罚措施，如有影响到采购方生产运营的，采购方保留索赔的权利。

- 成交供应商应按相关法令及标准自己配备工程所需的安全用具及防护用品。

- 成交供应商应对工程施工中的安全文明施工进行有效管理，并服从于采购方安全文明生产管理相关人员管理。

- 工期要求

- 工期要求：合同签订生效，接到采购方开工通知后50天内完成管道安装，与运行系统的对接计划在采购方春节停产期间进行。

- 合同签订生效，成交供应商应尽快完成管道、管件、阀门、管墩等材料的购买、制作、安装。报价方必须有足够的人员及工器具同时进行施工，保证在采购方约定的时间内完成施工，工程施工中由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，采购方按延误天数每天扣除合同总价的1％的违约金。

- 验收标准与要求

- 验收依据：谈判文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- 报价方应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

- 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

- 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 施工的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及采购技术文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 本项目保修期 一 年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由成交供应商负责维修并承担修理费用。

- 保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由成交供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后24小时响应并及时到场处理。

- 报价要求

- 投标报价以人民币为货币单位，应分报出单价、小计和总价。报价含9%增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 本项目为交钥匙工程。报价为完成工程项目施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，包含但不限于工程主辅材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用。上述费用报价人应纳入投标报价，否则将视为报价人已经知悉并免费提供。

- 报价人所报单价在成交后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减，报价人对《工程量清单综合单价报价表》所列子项均应报价，且工程量不能更改（除非采购人有另外特别要求）。

- 报价人应按采购人提供的工程量中列出的工程项目和工程量，填报单价和合价。报价人未填单价或未填合价或漏报的工程项目，视为该项目的费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，在实施中，采购人将不予另外支付该未填或漏报的价款。

- 除非合同中另有规定，报价人在报价中所报综合单价和合价，以及工程量报价表中的总报价，均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、大型机械进退场费、风险费等所有费用。

- 本工程实行风险包干制，报价人报价至少须考虑并承担下列风险：

- 因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确；

- 因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；

- 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

- 本项目采用固定价格方式签订合同，凡出现风险包干范围内的内容时合同价不予调整，但出现非承包人原因造成的设计变更或现场签证，且变更程序和签证手续符合相关规定的，经审核确认后可相应调整合同价格。另外，采购人有权根据实际情况增加或减少施工量，采购人提出变更的子项按相应单价和实际施工量进行总价调整。

- 成交单价的确认：项目成交后，在成交供应商首次报价文件中的工程量清单报价表的基础上，参照其最后报价与首次报价（总价）的下浮比例，调整其最终成交的各子项的综合单价，作为补充资料在合同签订时提交，在项目竣工结算时作为套取单价的依据。

- 标准和规范

本采购文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行。如报价人使用本规范以外的规范和标准，需征得采购人同意，（不限于以下）：

- 《管道元件  公称压力的定义和选用》                  GB/T 1048-2019

- 《管道元件  公称尺寸的定义和选用》						GB/T 1047-2019

- 《工业金属管道设计规范》                            GB 50316-2000(2008版)

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》              GB 50236-2011

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》                GB 50184-2011

- 《工业金属管道工程施工规范》                        GB 50235-2010

- 《输送流体用无缝钢管》                              GB/T 8163-2018

- 《输送流体用不锈钢焊接钢管》                        GB/T12771-2019

- 《钢制对焊管件 类型与参数》                         GB/T 12459-2017

- 《钢制对焊管件 技术规范》                           GB/T 13401-2017

- 施工安装及验收要求

- 架空管道对接采用V型坡口形式，氩弧焊打底，电焊罩面。

- 管道安装前应将内部清理干净，安装完成时及时封闭管口，雨季施工时应采取防止泥浆进入管道及附件的措施。

- 施工工艺质量

- 跨厂区道路地埋管道需按要求进行细沙回填。

- 施工开挖时应注意地下管线等的保护，必要时与采购方协调。

- 基坑均采用人工开挖。基底杂物必须清理干净。

- 建筑垃圾外运，固体废物处理应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行。

- 管道及管路附件在进入施工现场安装前应进行检查，其材质、规格、型号应符合设计文件和合同的规定，并应进行外观检查。当对外观质量有异议或设计文件有要求时，应进行质量检验，不合格者不得使用。

- 管道清洗应符合下列规定：

（1）管道清洗宜采用清洁水；冲洗不锈钢、镍和镍合金管道时，水中氯离子含量不得超过25×10-6（25ppm）。

（2）不与管道同时清洗的设备、容器及仪表应与清洗管道隔离或拆除；

（3）清洗进水管的截面积不应小于被清洗管截面积的 50％，清洗排水管截面积不应小于进水管截面积，排放水应引入可靠的排水井或排水沟内；

（4）管道清洗宜按主干线-支干线-支线顺序进行，排水时，不得形成负压；

（5）管道清洗前应将管道充满水并浸泡，冲洗的水流方向应与设计介质流向一致；

（6）管道清洗应连续进行，并应逐渐加大管内流量，管内平均流速不应低于 1m/s；

（7）管道清洗过程中应观察排出水的清洁度，当目测排水口的水色和透明度与入口水一致时，清洗合格。

未尽事宜均按国家、地区、部门、行业现行的规范、规定、规程等执行。

- 管道试验

- 压力试验前必须：①管道已安装调整完毕，回填土及填充物已满足设计要求；②焊接质量外观检查合格，焊缝无损检验合格；③仪表组件等已拆除或加盲板隔离，加盲板处有明显的标记并做记录；④管道自由端的临时加固装置已安装完成，经设计核算与检查确认安全可靠。试验管道与无关系统应采用盲板或采取其他措施隔开，不得影响其他系统的安全。

- 执行《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010中8.6.4条中规定，①管道水压试验应以洁净水作为试验介质，其中氯离子含量不高于25ppm；②充水时，应排尽管道及设备中的空气；③试验时，环境温度不宜低于5℃；当环境温度低于5℃时，应有防冻措施；④对位差较大的管道，应将试验介质的静压计入试验压力。管道的试验压力应以最高点的压力为准，最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。

- 根据《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010中8.6.1条中规定：当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验；试验结束后，应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置；试验介质的排放应符合安全、环保要求；压力试验完毕，不得在管道上进行修补或增添物件。

- 根据《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010，管道的液压试验应按8.6.4规定执行。本设计DN250/DN100冷却水管道水压试验压力为0.9MPa(G)，液压试验时应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

- 管道标高

本项目施工图纸标高均采用绝对标高（对应1985国家高程系统和92厦门坐标系系统）。

- 其他说明

本项目提供施工区域地下管网资料为我司现有的地下综合管线图，不能保证其准确性及全面性，施工开挖时应注意并探明地下管线及电缆等故障物，并根据相关施工规范及条例对可能造成损坏的周边建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，必要时与采购方协调。

- 设计图纸清册

| 序号 | 图 号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 外管专业图纸 |  |  |
| 1 | 2022531-100-101 | 图纸目录 |
| 2 | 2022264-100-101-1 | 设计说明书 |
| 3 | 2022264-100-101-2 | 管道数据表 |
| 4 | 2022264-100-101-3 | 系统及管道走向示意图 |
| 5 | 2022264-100-101-4 | 管道平面布置图 |
| 6 | 2022264-100-101-5 | 冷却水管托 |
| 7 | 2022264-100-101-6 | 材料综合明细表 |