厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

1#、2#、3#空预器改造项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：HFHN-XY2021-011

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年4月

## 第一部分采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 1#、2#、3#锅炉空预器改造 项目进行竞争性磋商采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：1#、2#、3#锅炉空预器改造项目

## 项目地点：厦门海沧新阳工业区厦门海发环保能源股份有限公司厂内

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订生效后50天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉空预器改造实施时间，单台锅炉空预器改造工期从开工日起到具备空预器漏风试验条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。

## 报价方资格要求

## 响应采购文件、参加报价磋商的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。

## 自2017年1月1日起有5份及以上蒸发量≥75t/h的锅炉搪瓷或硅钛金膜管空预器应用相关业绩，提供合同复印件并加盖公章。

## 报价方须具有特种设备（锅炉）安装改造维修许可1级资质或电力工程总承包三级资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2021年  月  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 磋商时间和地点

## 采购方将于2021年   月   日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

## 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为默认磋商结果。

## 磋商保证金

## 报价方应在报价截止时间2021年   月   日上午10:00前须缴足谈判保证金人民币壹万元整（¥10000.00），未按规定缴足谈判保证金，属无效报价文件。

## 磋商保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前从供应商基本账户以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

## 原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

## 磋商保证金汇款凭证上用途栏应注明“项目名称+磋商保证金”。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

## 第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。

## 谈判保证金账户，谈判保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

## 收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账号：35101561001052501775

## 开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币 108 万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 联系人

## 技术联系人：吴学渊，  电话：18250608865

## 交标书联系人：林鹭莺， 电话：13959259483

## 监督电话

## 0592-6807528，0592-6807512

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年   月  日

附：采购项目一览表

| 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 技术规格 及要求 | 工期 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFHN-XY2021-011 | 1#、2#、3#锅炉空预器改造项目 | 1项 | 详见第三部分技术规格及要求、第六部分技术规范书 | 合同签订生效后50天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉空预器改造实施时间，单台锅炉空预器改造工期从开工日起到具备空预器漏风试验条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。 | 采购人制定的地点 |

备注：

1、合同包完整不可分，报价人必须对合同包内所有内容进行完整报价。报价人可按合同包响应，评审与成交以合同包为单位。

2、合同包应密封包装，否则被拆封所产生的不利后果将由报价人自行负责。

3、报价人递交的报价文件为一份正本、二份副本。

4、为便于评审，请各报价人应按顺序胶装成册、打印页码，并编列报价文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致报价文件被误读或漏读，可能被视为无效报价或承担不利的评审结果。

## 第二部分磋商须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为1#、2#、3#锅炉空预器改造项目项目竞争性磋商采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加磋商活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：1#、2#、3#锅炉空预器改造项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性磋商 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-011 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效后50天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排空预器安装实施时间，单台锅炉空预器改造工期从开工日起到具备空预器漏风试验条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。 |
| ## 2 | ## 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 自2017年1月1日起有5份及以上额定蒸发量≥75t/h的锅炉搪瓷管或硅钛金膜管空预器改造相关业绩，提供合同复印件并加盖公章。 ## 报价方须具有特种设备（锅炉）安装改造维修许可1级资质或电力工程总承包三级资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自磋商截止日起90天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年 月 日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 磋商时间：2021年 月 日10时00分 磋商地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 评审规则： - 评审小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入磋商程序。 - 评审小组与通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行磋商判。评审小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。 - 评审小组对采购文件和报价文件提出重点的磋商内容，根据采购文件及有关规定，与通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行一轮磋商。报价方未到现场，视为维持采购文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加磋商并签署报价文件，磋商时应出示身份证原件。 - 在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 磋商评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的且综合得分最高的前三位报价方，拟推荐为成交候选单位。评审小组根据综合得分由高至低的顺序对成交候选单位进行排序，确定综合得分最高的成交候选单位为成交供应商。 - 综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；综合得分相同且报价相同的，按技术得分顺序排列。综合得分相同且报价相同且技术得分相同的，由磋商小组投票表决。 - 成交供应商未在规定时间内与采购人签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购人将按照成交候选竞价人的排序重新确定成交供应商。 |

- 采购文件

- 采购邀请书

- 磋商须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 采购文件的澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价单位对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为采购文件的一部分，对报价方有约束力。

- 采购文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成采购文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 磋商响应声明函；

- 报价一览表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书；

- 磋商供应商资格证明文件；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明；

- 施工组织方案；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 技术规格和商务偏离表；

- 报价方认为需要提供的其他资料；

- 报价方财务审计（会计）报告中的四表一注；

- 退还磋商保证金账户表。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 磋商与评审

- 磋商

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

- 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 磋商时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性磋商采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次磋商失败。

- 在规定磋商截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性磋商采购失败后进行的第二次磋商活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审小组可以与两家供应商进行磋商并按磋商评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审小组成员由采购方相关人员组成，评审评审小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审小组从通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行磋商。

- 评审小组与报价方就采购文件技术、商务、合同条款等内容进行磋商，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到磋商现场，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则：本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 附件：磋商评审标准：

- 综合评分法：综合得分= F1 + F2 + F3

- （一）技术评分（F1）标准（满分40分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 根据报价方提供的实施方案、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施、施工管理队伍能力进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| 1-2 | 根据设备的效率、材质、性能、专利情况等技术指标进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| 1-3 | 根据报价方的报价技术响应采购文件程度和偏差情况进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| 1-4 | 设备制造水平、先进性、合理性、可靠性、易维护性、安全性和是否锅炉制造单位配套供应商进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| - 说明：报价方应提供证明材料并标注对应关系，未按要求提供证明材料的，认定该项技术指标不得分；报价方应如实表述其货物的技术指标，如报价方复制采购文件的磋商内容作为其报价文件组成内容的，磋商小组将对其作出不利的评审。 |  |  |

（二）商务评分（F2）标准（满分15分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 据报价方实力综合进行评价：主要考评报价方注册资金、经营情况、各项认证、资质证明、企业实力、市场知名度及美誉度等方面。一般1-2分，良3-4分，优5分。 | 5 |
| 2-2 | 根据报价方提供类似项目业绩（必须提供合同复印件，否则不得分）。提供5个有效业绩得3分，每增加一个有效业绩得1分，满分5分。原件备查。 | 5 |
| 2-3 | 报价方售后服务：涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、质保内容及期限、质保期的维保服务内容和费用、质保期满后的维保费用及时间保证等相关细节。优得5分，良得3-4分，一般得1-2分。 | 5 |

- （三）报价评分（F3）标准（满分45分）：

满足采购文件要求且有效标评审价最低的报价方的价格为磋商基准价，其价格分为满分（45分）。其他报价方的价格分统一按照公式：磋商报价得分=45×磋商基准价/报价方的评审价。 - 说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏（缺）项修正、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评审结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商中标后无正当理由不与采购方签订合同的，采购方不予退还其缴纳的保证金；情节严重的，采购方将其列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加采购方的采购活动。

- 采购方在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

## 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 报价方所采购与本项目有关的设备材料材质、性能等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购材料不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

## 报价方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

## 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

## 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

## 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

## 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

## 售后保证和售后服务要求

- 报价方应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价方公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起24个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如果由于报价方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，报价方将免费改进，修理或更换。对造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

## 验收标准与要求

## 报价方应严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 货物到达采购方现场，双方对货物进行检验，根据报价方提供设备清单、相关检验报告、使用文件及技术要求等资料，双方共同对采购设备数量、外形尺寸、质量等进行验收。若发现缺损或质量问题由报价方负责。

## 性能考核和验收。合同签订生效后50天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉空预器改造实施时间，单台锅炉从开工日起到具备空预器漏风试验条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。采购方签署验收合格单。如果验收不合格，则报价方负责无偿维修，直至通过采购方验收合格。

## 验收依据：采购文件、报价文件及国家有关的质量标准规定。

## 4.报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含设备费、运输费、施工费、材料费、人工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效后，采购方收到成交供应商开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为首笔款。

## 合同设备运抵采购方厂区，经采购方确认验收合格，采购方收到成交供应商开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的20%款项作为到货款。

## 成交供应商完成第一台锅炉空预器安装、启动调试经采购方确认验收合格，采购方收到成交供应商开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的20%款项作为进度款。

## 成交供应商完成三台锅炉设备安装，启动调试经采购方确认验收合格，采购方在收到成交供应商至合同全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的95%款项。

## 预留合同总价5%作为质保金，质保期两年满后无质量问题，采购方无息支付成交供应商质保金。

## 知识产权

## 磋商响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由磋商响应供应商承担。

## 如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期90天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 报价方提供投标书两本（一正两副）。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方1#、2#、3#锅炉空预器改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 工程概况

- 工程名称：1#、2#、3#锅炉空预器改造项目。

- 工程地点：厦门海沧新阳工业区厦门海发环保能源股份有限公司厂内。

- 工程内容：乙方负责甲方1#、2#、3#锅炉空预器及辅材的供货、运卸，旧设备的拆除并运至采购方指定位置，包含脚手架搭拆、空预器外部保温拆除及恢复，安装新空预器及其相关组件的恢复等工作，直至项目经采购方验收合格。施工结束清理施工现场，清运施工垃圾。

- 承包方式：总承包，本工程采用固定总价合同。

- 工期要求：合同签订生效后50天内设备到货，到货后甲方根据实际生产情况安排锅炉空预器改造实施时间，从开工日起到具备空预器漏风试验条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款（含13%税）：人民币         元 。

- 付款方式

## （1）合同正式签订生效后，甲方收到乙方开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为首笔款。

## （2）合同设备运抵采购方厂区，经甲方确认验收合格，甲方收到乙方开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的20%款项作为到货款。

## （3）乙方完成第一台锅炉空预器安装、启动调试经甲方确认验收合格，甲方收到乙方开具合同总价20%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的20%款项作为进度款。

## （4）乙方完成三台锅炉设备安装，启动调试经甲方确认验收合格，甲方收到乙方至合同全额增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方至合同总价的95%款项。

## （4）预留合同总价5%作为质保金，质保期量两年满无质量问题，甲方无息支付乙方质保金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：         　职务

- 工程要求

1、本工程为甲方1#、2#、3#锅炉空预器改造，乙方必须到现场校核各项尺寸，确保新空预器安装尺寸完全符合采购方现场，能与现场在用设备完整对接，单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。

2、乙方应保证设备长期安全、可靠、平稳运行，并满足锅炉各种工况要求，确保锅炉安全稳定运行。

3、设备的加工制造须符合现行最新的国家相关标准及行业标准、企业标准。

4、乙方应提供满足技术协议要求的设备，在保证设备性能的同时，所提供设备应使操作和维修成本最低，运行最经济。

- 质量及验收标准

- 工程质量要求标准：合格。

- 乙方应严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

- 乙方应保证所提供的产品完全符合采购方现场安装条件。

- 双方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方责任：甲方必须按合同规定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 乙方在规定的时间内逾期交货的，支付违约金人民币500元/天，逾期超过5日，甲方有权单方解除合同，甲方的一切损失由乙方承担。若因台风、地震、火灾、战争、封锁、暴动、罢工或其它非任何一方可合理控制之事件，致该方不能履行本合同时，应予免责，应立即以书面通知对方，报告该事件影响本合约之程度及预估之持续期间。若产品质量不符合本合同要求，甲方可无条件退货；造成甲方的损失，乙方应承担赔偿相应损失。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按合同总价的1％偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及直接和间接损失。

- 工程经甲方验收不合格的，乙方应在3日内整改完毕并申请甲方再次验收，仍未通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付款项，同时按本合同价款的10%向甲方支付违约金。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

联系人：                                联系人：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 1#、2#、3#锅炉空预器改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：  HFHN-XY2021-011

- 报 价 单 位：                        （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021年  月   日

- 磋商响应声明函（见附件1）；

- 报价一览表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 磋商供应商资格证明文件（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖报价单位公章（见附件9）；

- 施工组织方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、项目班子技术人员配备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图（见附件10）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件11）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件12）；

- 技术规格和商务偏离表（见附件13）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件14）

- 报价方财务审计(会计）报告中的四表一注（见附件15）；

- 退还磋商保证金账户表（见附件16）。

附件1 磋商响应声明函

厦门海发环保能源股份有限公司：

## 根据贵方 1#、2#、3#锅炉空预器改造项目磋商采购文件的磋商邀请，本签字代表　　　　　    （全名、职务）经正式授权并代表磋商供应商                   　　　　　　　　　　（全称、地址）提交报价文件正本一份和副本     份。据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方已仔细研究了的采购文件全部内容，愿意以人民币                    的总报价，含13％增值税专用发票。工期完全满足采购文件要求 ，按照采购文件、施工合同和技术规范等承接上述工程的供货、施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件，并将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 如果发生采购文件所列不予退还磋商保证金所述情况，则同意采购方不予退还磋商保证金。

- 磋商供应商同意按照采购单位要求提供与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商响应。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

- 与本磋商响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　　　　　           　邮编：

电话：                          传真：

电子信箱：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件2 报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 供货期/工期 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式空气预热器 | 57CS41-3-0 | 3套 |  |  |  |
| 2 | 管式空气预热器 | 57CS41-4-0 | 3套 |  |  |  |
| 3 | 拆除费、安装费 |  | 1项 |  |  |  |
| 4 | 硅钛金膜管备件 | φ42.3×3.25 mm，L=3560mm，15根 φ40×1.5mm，L=3560mm，45根 | 60根 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含材料费、运费、拆除费、安装费、保温恢复费、措施费等直至空预器具备投运条件的所有费用，报价为含税价，开具13％增值税专票。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 1#、2#、3#锅炉空预器改造 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价方为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 磋商供应商的资格证明文件

（一）关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司1#、2#、3#锅炉空预器改造项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的1#、2#、3#锅炉空预器改造设备供货、更换安装等相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明，随响应文件一同递交。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

（二）磋商供应商的资格声明

1.磋商供应商概况：

Ａ．磋商供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格磋商供应商资格且我方的报价保证金将不予退还。

（1）中华人民共和国境内的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的银行资信和商业信誉和健全的财务会计制度没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有特种设备（锅炉）安装改造维修许可1级资质或电力工程总承包三级资质；

（4）自2017年1月1日起有5份及以上额定蒸发量≥75t/h的锅炉空预器改造相关业绩提供合同复印件并加盖公章。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.最近三年投标工程在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.法人营业执照、税务登记证见附件

（营业执照有加载统一社会信用代码的，无需提供税务登记证、组织机构代码证。）

就我方全部所知，兹证明上诉声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日  期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖报价单位公章

附件10 施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该项目施工组织方案具体如下：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：根据采购文件要求由报价方编制供货计划、空预器管安装施工组织方案（主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、项目班子技术人员配备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图）

附件11  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件12 主材料及主要设备清单

| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57CS41-3-0 管箱 | 管子φ42.3×3.25mm L=3560mm | 132 | 考登钢+外搪硅钛金膜 |  |
|  |  | 管子φ40×1.5mm L=3560mm | 960 | 考登钢+外搪硅钛金膜 |  |
| 2 | 57CS41-5-0 管箱 | 管子φ42.3×3.25mm L=3560mm | 150 | 考登钢+外搪硅钛金膜 |  |
|  |  | 管子φ40×1.5mm L=3560mm | 1320 | 考登钢+外搪硅钛金膜 |  |
| 备注：以上为单台炉主要材料清单，其他配件数量、材料必须符合锅炉厂家提供的相关空预器图号要求。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13 技术规格和商务偏离表

| 磋商文件要求 |  |  | 磋商响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 磋商响应对应的页码 | 偏离说明 |

备注：1. 报价人应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审时将对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

2.磋商供应商提交的响应文件中与磋商文件的技术、商务部分要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为磋商供应商接受磋商文件的要求。磋商供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件14 报价方认为需要提供的其他资料。

附件15 报价方财务审计(会计)报告中的四表一注

即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（附注没有固定格式。附注是对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注是财务报表不可或缺的组成部分。）

附件16 退还磋商保证金账户表

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码证 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 磋商保证金金额 |  |
| 收款单位名称 |  |
| 开户银行（需填写完整） |  |
| 开户行账号（原来转磋商保证金账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

备注：由于以上信息错误导致磋商保证金无法及时退还的责任由报价人自行负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

## 第六部分 技术规范书

- 总 则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部1#、2#、3#锅炉空预器改造项目，它提出了空预器设备的功能、设备及其附件的结构、性能、制造、供货、安装、试验、调试、试运、技术服务、检修和质量保证等各方面的基本技术要求。

- 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价方应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。报价方所提供的设备应安全可靠、技术先进、运行经济，能满足环境保护的要求。

- 如未对本技术规范书提出偏差,将认为报价方提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在“技术规格和商务偏离表”。否则采购方将认为报价方完全接受和同意本技术规范书的要求。

- 报价方执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行，并在系统设计和设备制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

- 本工程采取总承包形式，3台锅炉的空预器管箱及各种安装施工配套材料、保温材料、人力资源、检修工器具等均由报价方提供。各材料须有质量保证并征得采购人认可或确认。

- 报价方应严格按照采购方锅炉设计制造厂商的设计图纸、技术要求及本规范书的要求进行安装施工。

- 现场施工工程涉及到施工机具、搬运、起重、焊接、架子等，均由报价方负责，同时须合理地组织施工，科学地进行管理，有效地安排好人力物力，做到文明施工，实现按时按量、保质保安全完成该工程。

- 收到成交通知书的报价方自动转为成交供应商并与采购方签订合同和技术协议，提供技术资料。为叙述方便，本技术规范书中将“报价方”、“成交供应商”统称为“报价方”。

- 本技术规范书未尽事宜，双方协商解决。

- 工程概况

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部 #1、#2、#3锅炉为东方锅炉厂和华西能源生产的燃煤循环流化床锅炉，锅炉型号：DG75/3.82-Ⅱ、HX75/3.82—Ⅱ1；锅炉为为单汽包自然循环、半塔式布置、中温旋风分离、全钢结构炉架的低循环倍率流化床锅炉。锅炉空气预热器采用卧式从上往下顺列布置一、二、三、四级空预器，其中一、四级空预器流通一次风，二、三级空预器流通二次风。各级管箱上部两排及左右各一排采用Φ42.3×3.25mm的加厚管，其余采用规格为Φ40×1.5mm。一、二、三级空预器管箱采用材质为Q215-A，四级空预器管箱采用材质O9CuPCrNi-A（考登钢）。各级管箱空

气侧之间通过连通箱连接。一、二次风由各自独立的风机从管内分别通过各自的通道，被管外流过的烟气所加热。锅炉外保温采用100mm硅酸铝纤维毯+镀锌保温铁皮（80*10*1mm）。

为提高1#、2#、3#锅炉空预器管运行安全性，拟对三台锅炉三、四级空预器进行改造。将锅炉三、四级空预器管由原考登钢和Q215A材质更换为耐腐蚀性和耐磨更佳的硅钛金膜管，基材为O9CuPCrNi-A（考登钢）。

- 厂址地理位置

厦门海发环保能源股份有限公司位于厦门市海沧区阳光西路288号。

- 锅炉设计参数

| 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉最大蒸发量 | t/h | 75 |
| 过热蒸汽出口压力 | Mpa | 3.82 |
| 过热蒸汽出口温度 | ℃ | 450 |
| 给水温度 | ℃ | 150 |
| 热风温度 | ℃ | 181 |
| 排烟温度 | ℃ | 140 |
| 运行床温 | ℃ | 920 |
| 燃料消耗量 | Kg/h | 11250 |
| 理论空气量 | Nm3/kg | 5.722 |

- 燃料特性

| 项 目 | 符号 | 单 位 | 设计煤种 | 校对煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳 | Cy | % | 57.28 | 61.96 |
| 氢 | Hy | % | 2.24 | 3.55 |
| 氧 | Oy | % | 1.47 | 6.83 |
| 氮 | Ny | % | 0.7 | 1.06 |
| 硫 | Sy | % | 0.76 | 0.60 |
| 灰分 | Ay | % | 29.7 | 14.40 |
| 挥发分 | Vy | % | 3.15 | 31.40 |
| 水分 | Wy | % | 7.18 | 11.60 |
| 低位发热值 | QYdw | MJ/Kg | 20.984 | 23.31 |
| 燃料粒度 | 0～10mm：99%<8mm，70%<3mm，50%<1.5mm，30%<1mm。 |  |  |  |

- 供货和工作范围

本工程采用总承包方式，报价方负责采购方1# 、2#、3#锅炉三、四级硅钛金膜管空预器管箱和备件供货、旧空预器管箱的拆除及新空预器管箱的安装。3台锅炉空预器管和安装过程中所需的辅材及工器具全部由报价方提供，辅材包括保温材料、焊接材料、脚手架、各种耗材等。所有设备及辅材规格参数需符合本技术协议、相关技术规范及锅炉制造厂家设计图纸，安装面积以锅炉制造厂家设计图纸为准。

本工程中涉及到的保温、架子工作由报价方负责。安装材料的供货、运卸、吊装等均包括在本工程内。报价方负责施工过程中临时拆除的设施恢复，施工结束后现场垃圾的清运等。

- 供货范围

报价方供货范围包括但不限于下表所列内容，对属属于本改造项目所必需的所有部件，即使本表供货范围缺漏项或数目不足，报价方仍须在执行合同时给予补足。

| 序号 | 名称 | 图号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空预器管箱 | 57CS41-3-0 | 套 | 3 | 基材选用考登钢，外搪硅钛金膜管， |
| 2 | 空预器管箱 | 57CS41-4-0 | 套 | 3 |  |
| 3 | 硅钛金膜管 | 见技术参数5.1.1 | 根 | 60 | 备件φ42.3×3.25 mm，L=3560mm，15根 φ40×1.5mm，L=3560mm，45根 |

- 原空预器管拆除

报价方负责采购方1#、2#、3#锅炉空预器管的拆除，及拆除过程中负责工作平台的搭设及相关部位保温、耐火材料的拆除。报价方因施工需拆除施工范围以外的设施、设备，报价方需报采购方审核，经采购方同意后才可拆除，施工结束后报价方需按相关技术规范及锅炉制造厂家设计图纸予以恢复。另外，报价方需将拆卸下的旧空预器管、保温、废料等运至采购方指定的厂区位置。

- 新空预器管安装

报价方按图纸、本技术协议和相关技术规范要求安装1#、2#、3#锅炉空预器管，包括空预器管箱及附件的吊装、安装、焊接；并负责更换后设备保温、检修平台、楼梯等设施设备的恢复。

具体实施步骤：双方在合同正式签订后，采购方根据1#、2#、3#锅炉实际生产情况，分批分次安排3台锅炉空预器管更换安装实施时间，报价方根据采购方的计划逐台进行锅炉空预器管更换施工，直至所有项目完成施工。

- 规范和标准

空预器设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准为基础，并符合下列最新标准、规范和规定的要求（但不限于此），同时报价方需充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

- DL/T5190.2《电力建设施工技术协议 第2部分 锅炉机组》

- DL/T5190.5	《电力建设施工技术协议 第5部分 管道及系统》

- DL/T5210.2 	《电力建设施工质量验收规程 第2部分：锅炉机组》

- DL/T5210.7	《电力建设施工质量验收及评价规程 第7部分：焊接》

- DL/T748.8《火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分 空气预热器检修》

- NB/T47013		《承压设备无损检测》

- DL/T869		《火力发电厂焊接技术规程》

- DL/T438		《火力发电厂金属技术监督规程》

- NB/T47049-2016《管式空气预热器制造技术条件》

- GBT/8163-2018《输送流体用无缝钢管》

- GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》

- JB/T 3223《焊接材料质量管理规程》

- TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》

- NB/T47014		《承压设备焊接工艺评定》

- DL/T776		《火力发电厂绝热材料》

- GB26164.1		《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》

- GB50235 		《工业金属管道工程施工规范》

- 原厂锅炉安装说明书

- 锅炉原厂提供的图纸（空气预热器部分）

- 技术参数及性能要求

- 技术参数

- 按图号：57CS41-3-0制作硅钛金膜管式空预器管箱3组。根据图纸：每组管箱上部两排和左右侧各一排采用规格为φ42.3×3.25 mm的加厚管，其余管子的规格为φ40×1.5mm，所有管子材料采用母材为09CuPCrNi-A钢管的硅钛金膜管；每组管箱管子规格、数量为：φ42.3×3.25 mm，L=3560mm，数量：132根；φ40×1.5mm，L=3560mm，数量：960根。管板材质Q235-A（厚20mm）。三级空气预热器管箱顶排按图号57CS41-3-0技术要求6设置防磨角钢。

- 按图号：57CS41-4-0制作硅钛金膜管式空预器管箱3组。根据图纸：每组管箱上部两排和左右侧各一排采用规格为φ42.3×3.25 mm的加厚管，其余管子的规格为φ40×1.5mm，所有管子材料采用母材为09CuPCrNi-A钢管的硅钛金膜管；每组管箱管子规格、数量为：φ42.3×3.25 mm，L=3560mm，数量150根；φ40×1.5mm，L=3560mm，数量：1320根。管板材质Q235-A（厚22mm）；

- 空预器管箱性能要求

- 管子外表面的硅钛金膜厚度δ应满足：δ＝0.3±0.06mm。	硅钛金膜管与管板的连接密封采用焊接密封。

- 空预器管子应使用整根管子制作，不允许拼接。

- 组装管箱前，应逐根对受热面管子进行检查，淘汰不合格的管子后再进行管箱组装。

- 受热面管子与管板连接时，管端伸出管板的长度在2～5mm的范围内，角焊缝的表面不应有气孔和裂纹等缺陷。

- 管子与管板组装时，组装焊接应按工艺规定的顺序进行，以减少焊接变形；组装焊接不得有漏焊，且焊缝表面不得有气孔、裂纹、夹渣、弧坑、焊穿等缺陷。

- 制造和装配公差

- 管板

- 管板材质：Q235-A，厚：20mm，采用整块钢板制成，不允许拼接。

- 管板四角的直线度不大于全长的0.3%。

- 管板两对角线长度(图1)之差不大于4mm。

- 管孔的直径偏差不大于+1mm。

- 纵向或横向相邻两管孔，其中心距t、t1、t2或t3（图2）的尺寸偏差△t不大于±2mm。纵向或横向最外两管孔，其中心距L或L1（图2）的尺寸偏差△L不大于±3mm。

图（2）

- 硅钛金膜管

- 硅钛金膜管外表面硅钛金膜镀层厚度δ应满足：δ＝0.3±0.06mm，母材采用为考登钢钢管。硅钛金膜管表面平整光滑，缩孔要求：每米≯3个，孔径≯10μm。

- 硅钛金膜钢管表面应光滑、色泽均匀，无气孔、无鳞爆、无脱落等缺陷。

- 成品硅钛金膜管试验电压为5000V ，应保证整根管击穿不超过5个点。

- 5.3.2.4 硅钛金膜管直线度不大于2mm/m，整根管总直线度不大于5mm；硅钛金膜钢管管口椭圆度：≤1mm；硅钛金膜管长度偏差：±2mm。

- 耐温度急变性：硅钛金膜管加热至380℃时用20℃水激冷10次，表面应无裂纹。

- 耐酸性能:≤2.0g/（m2.d）。

- 粘合度测试达到Ⅱ级。

- 镀膜硬度：≥莫氏6级，硅钛金膜管的表面绝对粗糙度为0.005mm。

- 管箱

- 冷风进口端，内壁还需内衬长度为500mm的硅钛金膜。

- 管箱高度的尺寸偏差，当管箱高度不大于±4mm。

- 组装后保证管子和管板处严密不漏风，管子安装应保持竖直上下一致。

- 管箱四条侧棱中任意两条侧棱高度h1与h2（图1）之差h1－h2不大于4mm。

- 管箱长度a或管箱宽度b的尺寸偏差△a或△b均不大于6mm。

- 管箱各个侧面上下管板间的两对角线（图1）之差不大于5mm。

- 施工作业要求

- 一般技术要求

- 在施工安装前，报价方必须严格按照有关规范和锅炉制造厂家设计图纸、资料的安装要求编写施工方案（包括组织措施、施工方法、计划进度、质量标准和安全措施、焊接工艺评定、施工作业指导书，并有严格的审批手续），按施工方案进行施工。

- 空预器管更换作业主要涉及高空作业、有限空间作业、起重吊装作业、电气焊作业。所有这些主要方面的作业人员必须熟知相应的高处作业安全技术规程、起重吊装作业安全技术规程、焊接作业安全技术规程，并严格按照规程进行施工工作。

- 脚手架的搭设必须符合脚手架搭设规范。

- 管道焊接应符合DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》中的规定。选用的焊接材料应与钢材匹配，焊接材料的质量应符合国家标准和其它相关规定，并提供生产厂家的质量保证书。

- 焊工应具备电力行业颁发的从业有效资格证书，并接受采购方的审查。

- 施工技术要求

- 施工时严格按照图纸及变更要求进行，对厂供的零件应严格按照制造厂提供的安装、组装及使用说明书进行安装。在施工过程中必须做好过程监控记录与各项目的质量验收记录，对每一个施工项目必须做好“三检”（自检、互检、专检）记录和分级验收。

- 施工前对空预器管应严格按照设计图纸及本技术协议进行核检。

- 保温拆除作业应有隔离设施，防止污染环境。高空输送散装材料或废料时，必须用袋、箱装运，也可设置下料筒道，防止散落伤人和造成二次污染环境。

- 保温恢复

- 保温材料的恢复应符合DL/T936《火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则》的要求。锅炉外保温采用100mm硅酸铝纤维毯+镀锌保温铁皮（80*10*1mm），具体以现场为准。

- 施工完成，及时清理现场，做到工完料净场地清。

- 交货和验收

- 通用部分

- 报价方提供的物资，必须符合本技术部分的各项技术要求。报价方所提供产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致，产品规格有关检验数据应齐全正确。外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。

- 物资到达现场后，采购人组织报价方进行到货验收。验收时若报价方未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向报价方提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求报价方更换，报价方应在采购人提出的合理期限内处理，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

- 到货验收

- 硅钛金膜管组装之前，应提前10个工作日通知采购人到报价方进行组装前监造验收，经抽检验收合格方可进行组装；

- 硅钛金膜厚度0.3±0.06mm。检验数量为每根不少于5点，每批不少于3%；

- 硅钛金膜管电火花试验：采取随机抽取同批次报检硅钛金膜管总数的10%做电火花试验，试验电压为5000V，应保证每米击穿点不超过2点，整根管不超过5个点；若全部符合标准，则视为本批次硅钛金膜管合格，如有不合格产品，则返修不合格品且从剩余硅钛金膜管中随机抽取该批次报检硅钛金膜管总数的20%做电火花试验，若全部符合标准，仍视为本批次硅钛金膜管合格，否则该批次硅钛金膜管全部做电火花试验，不合格硅钛金膜管全部按工艺要求重新烤制直至合格。

- 管箱制成后，报价方按采购文件技术部分五：技术参数及性能要求条款进行检查和验收，并出具产品合格证书。管箱运输至采购人现场，再经采购人质检人员对管箱及管子进行外形尺寸及外观复核。

- 报价方应出具硅钛金膜管电火花试验、耐温度急变性、耐酸性能、抗机械冲击性、镀膜表面硬度测试报告、及硅钛金膜管元素成分分析报告。

- 安装验收

- 单台单次验收，每台锅炉待空预器管箱安装完毕后，并经168小时试运行性能考核验收合格。

- 竣工验收，双方依据本技术规范对任何与本项目安装和检验有关的资料进行检查，发现质量问题，报价方应进行返修直至产品达到规定的质量要求。

- 质保期为3台锅炉空预器管箱更换安装完毕，经系统168小时试运行性能考核验收合格、项目通过采购人组织的安装竣工验收后24个月。

- 产品质量保证

- 报价方应保证设备满足采购人安全、可靠运行的要求，并对空预器管安装、试验等过程全面负责。

- 验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本采购文件技术部分的要求。

- 本工程的安装应按照图纸的要求及所列技术标准进行验收。

- 质保期间，设备发生问题，报价方在接到采购人通知后24小时到达采购人生产现场，如属检修质量原因，报价方负责无偿维修。在质保期内，如因报价方原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给采购人造成的损失需进行赔偿。

- 技术资料

- 报价方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件应由报价方免费翻译成中文。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强；资料内容要准确、清晰完整、满足工程要求。报价方资料提交应及时充分，满足工程进度要求。

- 本工程竣工后，报价方负责提交本项目完整的竣工资料移交采购人。

- 检修相关试验、验收记录。

- 焊接：焊接作业指导书、焊接工程一览表、焊口位置图。

- 各种材料质量证明文件。

- 本项目实施期间所有相关资料。

- 交货、安装与调试进度

- 设备交货进度

## 合同签订生效后50天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排锅炉空预器改造实施时间，单台锅炉空预器改造工期从开工日起到具备空预器漏风试验条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。

交货进度表

| 序号 | 设备/部件/材料名称 | 数量 | 交货批次 | 货到现场时间 | 安装调试时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：采购人有权根据工程实际情况调整交货计划，报价方应配合执行且不向采购人追加任何费用。

- 安装及调试进度

本工程1#、2#、3#锅炉空预器更换,安装地点在采购人1#、2#、3#锅炉尾部烟道。采购人根据生产情况，分批分次安排3台锅炉空预器管更换安装实施时间，报价方应在接到采购人通知后48h安排施工队伍进厂，每台锅炉从维修开工日起到检验、验收合格、具备空预器漏风试验条件止15天内完成。单台单次验收，三台锅炉试验、启动直至运行168小时后，运行性能考核验收合格为结束。

- 附件：设计图纸清单

| 序号 | 图 号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57CS-0 | 锅炉总图 |
| 2 | 57CS4-01 | 空预器 |
| 3 | 57CS4-02 | 空预器 |
| 4 | 57CS41-3-0 | 空预器 |
| 5 | 57CS41-4-0 | 空预器 |