厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

正新实业线管道焊缝排查修复项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：HFHN-XY2023-015

厦门海发环保能源股份有限公司

2023年12月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 正新实业线管道焊缝排查修复项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：正新实业线管道焊缝排查修复

## 项目地点：厦门市海沧新阳工业区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 项目主要内容：约80道DN250x7mm供热管道对接焊缝（6个弯头对接焊缝12道，直管道对接焊缝68道；其中正新海燕厂区内预计66道焊缝，含两个6m高桁架上部弯头）、31道DN150x4.5mm供热管道对接焊缝排查修复，含管道保温拆除，管道对接焊缝排查、修复，经100%射线检测合格；跨新顺路长度43m、高度6m桁架管道安装铝板保温外壳，上部排空气阀及其连接小管道更换；正新实业管线（DN250管道1395m，DN150管道500m）做水压试验合格后恢复保温，场地清理。

## 工期要求：合同签订生效，成交供应商应尽快完成人员、工器具等的筹备工作，办理在正新海燕厂区内施工的出入手续，按采购方的入场通知，需在采购方与用汽客户约定的130小时停汽时间内完成（2023年12月29日07:00-2024年1月3日17:00），通过焊缝检测及水压试验合格，恢复保温，使管道具备投运条件。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方具备有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证GB2（压力管道）资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 自2019年1月1日起有2份以上GB2压力管道安装或维修类业绩，提交至少2份合同复印件，并加盖公章。

## 本项目不接受联合体投标。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2023年 月  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼新阳热电事业部综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 报价方递交的报价文件为一份正本、二份副本、一份电子文档（光盘或U盘），正副本应分开装。电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2023年 月  日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

## *5 项目限价

## 本项目设最高限价人民币41.56万元，报价人所报总价不得超过本项目的最高限价，各报价人投标报价为最终报价，现场谈判不进行二次报价。其中单项1限高价31.6万元；单项2限高价6.82万元，单项3限高价0.69元，单项4限高价2.45万元，各单项报价低于限高价70%为无效报价。

## 6 评审原则

本次谈判采用最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判，按报价由低到高确定候选供应商顺序。

## 7 联系人

## 技 术 联 系 人：沈庆超  电话：0592-6807553

## 标书投递联系人：苏文德  电话：0592-6807557

## 8 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807581

厦门海发环保能源股份有限公司

2023年12月  日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为正新实业线管道焊缝排查修复项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：正新实业线管道焊缝排查修复 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2023-015 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效，成交供应商应尽快完成人员、工器具等的筹备工作，办理在正新海燕厂区内施工的出入手续，按采购方的入场通知，需在采购方与用汽客户约定的130小时停汽时间内完成（2023年12月29日07:00-2024年1月3日17:00），通过焊缝检测及水压试验合格，恢复保温，使管道具备投运条件。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 ## 报价方具备有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证GB2（压力管道）资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 自2019年1月1日起有2份以上GB2压力管道安装或者维修类业绩，提交至少2份合同复印件，加盖公章。 本项目不接受联合体投标。3 |
| 4踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 | 响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2023年 月 日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2023年 月 日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候修改谈判文件。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。谈判文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式、或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 响应文件的编制

- 响应报价函；

- 报价一览表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖公章；

- 报价方认为需要提供的其它资料；

- 项目管理机构配备情况；

- 施工组织方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图；明确焊缝修复过程的施工管理、质量控制、健康、安全、环境等组织机构。

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判；报价方代表未到谈判现场，视为维持报价报价文件不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判，按报价由低到高确定候选供应商顺序。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

- 技术规格及要求

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 报价方所采购与本项目有关的配件、材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

- 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

- 成交供应商应严格按厦建工{2022}102号文件关于施工扬尘防治要求做好施工区域围挡及扬尘防治等安全文明施工措施。若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 施工主要要求

- 本项目属于小散工程，需要至属地所在的新阳街道进行信息登记，接受相关部门的监督检查，对在检查中发现的问题应及时安排整改。

- 对施工中有违反文明施工、市容环境卫生法律、法规制度的，依法依规进行处置；发生安全责任事故的，依法处理；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 严格遵守国家、地方有关法律法规，编制专项施工方案，提出保障施工安全的注意事项及具体措施。

- 建立严格的安全教育制度，坚持入场教育，增强安全意识；进行定期或者不定期的安全检查，及时发现和消除安全隐患，制止违章作业。

- 施工人员需经过现场安全教育，并参加施工技术、安全技术措施交底，熟知施工现场的危险源和应急措施。

- 采用降低扬尘和噪音的得利措施，应尽量集中在白天进行作业，避免夜间施工噪音超标扰民。

- 施工机械的使用严格按照有关规定执行，无关人员严禁使用。电工、吊车、气割、焊接及高处作业人员需执有效的特种作业操作证件。

- 使用合格的工器具和设备设施，现场电气设备均带有漏电保护装置，配电线采用三相五线制，由执有效证件的电工完成接线和拆线。

- 依法为从业人员缴纳工伤保险；作业人员应配有合格的个人防护用品。

- 施工现场必须设置安全标识，设置临时围挡或者安全警戒区，防止无关人员进入施工区域。

- 施工现场必须按规范要求设置警示、围档、防尘等安全文明施工措施；进行射线检测作业时应避开人流高峰期，并做好射线检测区域的隔离、警示措施。

- 做好施工区域周边绿化、人行道及其他构筑物的防护措施，如有损坏，应按要求进行修复。

- 执行标准和规范

- 详见《正新实业线管道焊缝排查修复技术规范书》。

- 质量要求及售后服务

- 详见《正新实业线管道焊缝排查修复技术规范书》。

- 验收标准与要求

- 详见《正新实业线管道焊缝排查修复技术规范书》。

- 报价及付款方式

- 报价方式：报价方须以人民币报价，报价应含工程主辅材料费、机械设备费用、人工费、风险费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 本项目采购报价中焊缝排查修复及配套保温拆除安装分项暂按80道DN250、31道DN150管道焊缝数量计算，合同执行过程中按实际完成焊缝维修数量进行结算。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，成交供应商完成所有施工项目，双方根据实际完成工程量确定最终结算金额，管道通过168小时试运行，采购方收到对应款项增值税专用发票后10个工作日内支付给成交供应商合同结算金额的80%；采购方收到成交供应商完整的竣工资料和全额增值税专用发票后，项目经验收合格，10个工作日内采购人支付成交供应商至合同结算金额的97%。

- 预留3%作为质保金，一年质保期内无质量问题，采购方无息付清质保金。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方正新实业线管道焊缝排查修复项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：正新实业线管道焊缝排查修复。

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区。

- 项目主要内容：约80道DN250x7mm供热管道对接焊缝（6个弯头对接焊缝12道，直管道对接焊缝68道；其中正新海燕厂区内预计66道焊缝，含两个6m高桁架上部弯头）、31道DN150x4.5mm供热管道对接焊缝排查修复，含管道保温拆除，管道对接焊缝排查、修复，经100%射线检测合格；跨新顺路长度43m、高度6m桁架管道安装铝板保温外壳，上部排空气阀及其连接小管道更换；正新实业管线（DN250管道1395m，DN150管道500m）做水压试验合格后恢复保温，场地清理。

- 承包方式：焊缝排查修复为单价承包，工程量按实际维修焊缝数量结算；跨新顺路桁架管道铝板安装、桁架管道排空气阀更换及整体管道水压试验为总价承包。

- 合同签订生效，乙方应尽快完成人员、工器具等的筹备工作，办理在正新海燕厂区内施工的出入手续，按甲方的入场通知，需在采购方与用汽客户约定的130小时停汽时间内完成（2023年12月29日07:00-2024年1月3日17:00），通过焊缝检测及水压试验合格，恢复保温，使管道具备投运条件。

- 合同价款及付款方式

- 1、合同价款（含9%税）：人民币             元 。

- 2、付款方式

- 合同正式签订生效，乙方完成所有施工项目，双方根据实际完成工程量确定最终结算金额，管道通过168小时试运行，甲方收到对应款项增值税专用发票后10个工作日内支付给乙方合同结算金额的80%；甲方收到乙方完整的竣工资料和全额增值税专用发票后，项目经验收合格，10个工作日内甲方支付乙方至合同结算金额的97%。

- 预留3%作为质保金，一年质保期内无质量问题，甲方无息付清质保金。

- 材料和设备供应方式

工程采用综合报价包干方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同结算总价15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：                职务

- 乙方代表：                职务

- 验收质量要求

- 满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2021、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2019、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2019及其它在用的行业规范、标准的要求。

- 谈判文件中的《正新实业线管道焊缝排查修复技术规范书》转为《正新实业线管道焊缝排查修复技术协议书》签订，经双方签字盖章后与合同具备同等法律效力。

- 工程质量要求标准：合格。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方在核对勘察成果时，如发现与实际情况不符，应及时书面通知乙方，以查明原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 工程完工，具备投运条件，乙方应提供工程质量承诺书，在竣工验收期间甲方可将管道投入试运行，由此而发生的质量或其他问题，由乙方承担责任。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 3、工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用，将对该管线用汽客户生产造成重大影响，采购方按延误天数每天扣除合同结算价的3％的违约金，逾期7日，甲方有权解除协议，并有权要求乙方损失赔偿。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间：2023年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式六份，甲方持有四份，乙方持有两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-68075**	电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-68075**	传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 正新实业线管道焊缝排查修复项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2023 年  月   日

- 响应报价函（见附件1）；

- 报价一览表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖公章（见附件9）；

- 报价方认为需要提供的其它资料（见附件10）

- 项目管理机构配备情况（见附件11）；

- 施工组织方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图；明确焊缝修复过程的施工管理、质量控制、健康、安全、环境等组织机构（见附件12）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件13）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件14）。

附件1 响应报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  正新实业线管道焊缝排查修复项目  的谈判文件全部内容，愿意以人民币                  的综合报价，含     ％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求  ，按照谈判文件、施工合同和技术规范等要求承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本报价函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价一览表

采购项目编号∶                                      货币单位：人民币

| 序号 | 单项名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 | 单项限高价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN250管道焊缝排查修复 （含焊缝排查修复、配套保温拆除及恢复、保温清理等费用） | 1项 | 元/每道 |  | 数量暂按80道焊缝计取报价，合同执行时按实际工程量结算。 其中120㎡铝板为利旧安装。 | 316000元 |
| 2 | DN150管道焊缝 排查修复 （含焊缝排查修复、配套保温拆除及恢复、保温清理等费用） | 1项 | 元/每道 |  | 焊缝排查修复数量暂按31道计取报价，合同执行时按实际维修焊缝数量结算。 | 68200元 |
| 3 | 43m长度管道新购铝板外壳安装 （总面积约71㎡，含高空作业费用） | 1项 |  |  |  | 6900元 |
| 4 | 桁架上部排空气阀及连接管道更换，管道整体水压试验 | 1项 |  |  |  | 24500元 |
| 5 | 总报价 （含税价） |  | 金额（大写）： |  |  |  |
| 备注： 1、报价人各单项报价不得低于表中单项限高价的70%，否则视为无效报价； 2、以上报价均为含税价，开具增值税专用发票，若报价为非含9%增值税，请标注税率，评标是将统一折算为9%增值税率进行比价。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                性别：

年龄：                职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 正新实业线管道焊缝排查修复项目 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 正新实业线管道焊缝排查修复项目 的报价邀请，本签字人愿意参与报价，提供谈判文件中规定的 正新实业线管道焊缝排查修复项目 维修安装服务，并证明提交的下列文件和说明的准确和真实性。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具备有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证GB2（压力管道）资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 自2019年1月1日起有2份以上GB2压力管道安装或者维修类业绩，提交至少2份合同复印件，加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7、企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8、企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10 报价方认为需要提供的其他资料。

附件11、项目管理机构配备情况

包括项目经理及项目班子的人员配备，项目班子技术人员配备齐全，能够满足工程的需要（附相关证件的复印件）；配备人员提供单位社保缴交证明；且成交后，项目管理人员未经采购人同意不得替换。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件12 施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方正新实业线管道焊缝排查修复采购项目的采购公告，我司对该项目施工组织方案具体承诺如下：

（内容根据谈判文件要求自拟）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目的质量保证及售后服务做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件14 主材料及主要设备品牌清单

| 序号 | 主要材料 设备名称 | 选用 品牌名称 | 生产厂家 及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板 |  |  | 采用正规厂商国标产品，附带出厂合格证 |
| 2 | 硅酸铝 针刺毯 |  |  | 采用山东鲁阳、河北国美、南京中欢等同质及以上产品 |
| 3 | 高温 玻璃棉 |  |  | 采用河北格瑞、美乐斯、依索维尔、威伦维客等同质及以上产品 |
| 4 | 铝箔玻纤布反射层 |  |  | 采用江阴健博、苏州君悦、浙江鹏远、江苏龙英等同质及以上产品 |
| 5 | 阀门 |  |  | 采用上海双高阀门、上海华电阀门、青岛电站阀门等同质及以上产品 |
| 说明：本采购项目推荐的主要材料设备参考品牌如上表。报价方可直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选（需简要说明推荐理由），但所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合采购文件相关产品技术标准要求，否则，其报价文件将被拒绝。报价文件未明确品牌的，视为默认上述推荐品牌择其一。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

第六部分 正新实业线管道焊缝排查修复项目技术规范书

- 总则

- 本技术规范书适用于正新实业线管道焊缝排查修复项目的施工，包含供热管道、保温防腐等方面的施工及材料采购。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装和检验试验等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本技术规范书所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 属报价方供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

- 本项目不允许分包。

- 本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 工程概况

- 本项目位于厦门海沧新阳工业区，正新海燕厂区内管道沿现状地形低架空敷设，部分管道敷设于海燕围墙内挡墙上，除两个6m高桁架上部弯头及排空气阀更换、跨新顺路西侧排洪渠直管道对接焊缝排查修复、跨新顺路43m长度管道安装铝板保温外壳属于高处作业外，其余施工管道均为低架空敷设。

- 本蒸汽管线属于压力管道GB2类，设计参数为：压力2.40MPa（G），温度250℃；操作参数为：压力1.6MPa（G），温度220℃。

- 按采购文件要求，完成正新实业线供热管道对接焊缝排查修复，含管道保温拆除，直管道对接焊缝排查、修复，经100%射线检测合格，检测标准不得低于现行国家标准NB/T47013-2015《承压设备无损检测》规定的Ⅱ级质量要求。

- 施工须按要求办理压力管道安装维修改造告知，由厦门市特种设备检验检测院确定是否需要监检，施工范围内的蒸汽管道焊缝进行100%射线检验。

- 正新海燕厂区内管道焊缝排查修复数量较多，管道被分割为四个区域出入，施工期间应严格遵守正新海燕的规章制度，如有因施工方原因导致的违反正新海燕规章制度的行为，导致的一切后果均由施工方承担。

- 正新海燕厂区内不得使用智能手机，请自行配备不带摄像头的手机或其他类型的通讯器材。

- 规范要求

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件中的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，采购方不再支出其他费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 报价方所采购与本项目有关的材料必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权要求退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；项目管理班子配备情况；施工现场机械、材料进出场计划等。

- 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

- 成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸和现场实际情况进行校核，对采购文件中不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸和现场实际情况不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由成交供应商负责。因成交供应商原因导致工程造价提高，成交供应商需承担工程造价增加部分的费用。

- 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，相关资料应做细做全，作为报验资料存档。

- 成交供应商应严格按厦建工{2022}102号文件关于施工扬尘防治要求做好施工区域围挡及扬尘防治等安全文明施工措施。若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 材料要求

- 报价人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。报价人所采购与本项目有关的材料必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。

- 在材料设备进场前应经采购人签字确认，否则采购人有权拒绝材料进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购人有权退货更换，所造成的损失由报价人自行负责，如造成损失的，采购人可要求报价人给予赔偿。

- 质量要求

- 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

- 因成交供应商原因工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

- 成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

- 成交供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

- 施工要求

- 成交供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

- 成交供应商必须严格执行经采购人审批通过的施工组织方案及相关规范要求，成交供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定成交供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，成交供应商应承担相关的违约责任。

- 采购方将与正新海燕、实业协调解决施工用电、用水事宜，具体要求事项由成交供应商进行对接。

- 施工现场必须按规范要求设置警示、围档、防尘等安全文明施工措施；进行射线检测作业时应避开人流高峰期，并做好射线检测区域的隔离、警示措施。

- 工期要求

- 合同签订生效，成交供应商应尽快完成人员、工器具等的筹备工作，办理在正新海燕厂区内施工的出入手续，按采购方的入场通知，需在采购方与用汽客户约定的130小时停汽时间内完成（2023年12月29日07:00-2024年1月3日17:00），通过焊缝检测及水压试验合格，恢复保温，使管道具备投运条件。

- 报价方必须有足够的人员及工器具同时进行施工，视项目进度情况合理安排加班，保证在采购方约定的时间内完成施工，工程施工中由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，将对该管线用汽客户生产造成重大影响，采购方按延误天数每天扣除合同结算价的3％的违约金。

- 验收标准与要求

- 验收依据：谈判文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据

- 报价方应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

- 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

- 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 施工的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及采购技术文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 本项目蒸汽管道环焊缝需进行100%射线检测，检测标准不得低于现行国家标准NB/T47013-2015《承压设备无损检测》规定的Ⅱ级质量要求，角焊缝需进行100%磁粉检测。以及其他全面检查和测试，确保验收合格。

- 本项目需办理施工告知手续，由厦门市特种设备检验检测院确定是否需要进行监督检验。

- 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 本项目保修期 一 年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由成交供应商负责维修并承担修理费用。

- 保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由成交供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后24小时响应并及时到场处理。

- 报价要求

- 投标报价以人民币为货币单位，应分报出单价、小计和总价。报价含9%增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 本项目为交钥匙工程，采购报价时分项1、2按80道焊缝总价包干报价，分项3、4按31道焊缝总价包干报价，合同执行过程中按实际完成焊缝维修数量结算。报价为完成工程项目施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，包含但不限于工程材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用。上述费用报价人应纳入投标报价，否则将视为报价人已经知悉并免费提供。

- 报价人报价在成交后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减。

- 报价人应按采购人提供的工程量中列出的工程项目和工程量，填报投标报价。报价人未填报价或有漏报的工程项目，视为该项目的费用已包括在综合报价内，在实施中，采购人将不予另外支付该未填或漏报的价款。

- 除非合同中另有规定，报价人在报价中所报综合报价均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、大型机械进退场费、风险费等所有费用。

- 本工程实行风险包干制，报价人报价至少须考虑并承担下列风险：

- 因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确；

- 因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；

- 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

- 本项目采用固定单价+总价方式签订合同，凡出现风险包干范围内的内容时合同价格均不予调整，但出现非承包人原因造成的设计变更或现场签证，且变更程序和签证手续符合相关规定的，经审核确认后可相应调整合同价格。另外，采购人有权根据实际情况增加或减少施工量。

- 标准和规范

本采购文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行。如报价人使用本规范以外的规范和标准，需征得采购人同意，（不限于以下）：

- 《供热工程项目规范》                           GB 55010-2021

- 《压力管道规范 公用管道》                      							GB/T 38942-2020

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》             					GB 50264-2013

- 《工业金属管道设计规范》                       							GB 50316-2022

- 《城镇供热管网设计标准》                       							CJJ /T34-2022

- 《城镇供热管网工程施工及验收标准》             					CJJ 28-2021

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》           GB/T 9711-2017

- 《旋转补偿器》                                 JB/T 12936-2016

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》          TSGD 07

- 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》          GB50726-2011

- 《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》  GB50727-2011

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》        GB 50236-2019

- 《工业金属管道工程施工规范》                  GB 50235-2019

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》    GB 50185-2019

- 参照《工业金属管道工程施工质量验收规范》      GB 50184-2020

- 参照《工业设备及管道绝热工程施工规范》        GB 50126-2008

- 参照《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

- 《输送流体用无缝钢管》                        GB/T8163-2018

- 《钢制对焊管件  技术规范》                    GB/T 13401-2017

- 《钢制对焊管件  类型与参数》                  GB/T 12459-2017

- 《承压设备无损检测》                          NB/T47013-2015

- 设计说明

本项目施工图纸管道平面布置图中管架标高均采用绝对标高。

- 保温

本项目蒸汽管道保温材料选用硅酸铝针刺毯和高温玻璃棉相结合的复合保温结构，各层保温层外均包裹反射层，外加镀铝锌彩钢板保护层。

- 硅酸铝针刺毯主要技术要求

| 项 目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 理论体积密度（kg/m³） |  | 96 |
| 加热永久线性变化（1000℃•8h）（%） |  | ≤ 3 |
| 导热系数 W/（m•K）（平均温度500℃） |  | ≤ 0.153 |
| 抗拉强度（kpa） | 96 kg/m³ | ≥ 30 |
| 渣球含量（粒径大于0.212mm）（%） |  | ≤ 15% |
| 氧化铝含量（A12O3）% |  | ≥ 40 |
| 氧化铝 + 二氧化硅含量% |  | ≥ 95 |
| 燃烧性能等级 |  | A1级 |

- 高温玻璃棉主要技术要求

| 项 目 | 设计要求值 |
| --- | --- |
| 导热系数 W/（m•K） | ≤ 0.058（平均温度200℃） ≤ 0.038（平均温度70℃） |
| 平均直径. um | ≤ 5.5 |
| 纤维长度 cm | 15～25 |
| 密度 kg/m³ | 48 |
| 最高使用温度 ℃ | 538（热荷重收缩温度满足GB/T13350的要求） |
| 渣球含量（粒径大于0.25mm） | ≤ 0.1% |
| 耐水性试验（100℃，96h后导热系数、容重、厚度变化率） | < 5% |
| 憎水率 | ≥ 98% |
| 对金属材料的腐蚀性能 | 满足GB17393要求 |
| C1- | 符合GB/T13350的要求 |
| 燃烧性能 | A级不燃 |
| 有机物含量 | ≤ 3% |

导热系数方程式应与设计图纸要求一致，平均温度=（介质温度 + 保温后表面温度）/2

- 各保温层外均包裹反射层，再外包保护层。

- 反射层技术要求

反射层采用长输低能耗反射层，型号如下：长输低能耗耐高温（300℃）反射层、长输低能耗耐中温（250℃）反射层、长输低能耗普通反射层，长输低能耗热网抗对流层。安装时各反射层反射面必须朝内。

- 保温结构

| 管径 | 结构 | 保温层 | 反射层 | 保护层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN250 | 第一层 | 50mm硅酸铝针刺毯 | 长输低能耗高温反射层 |  |
|  | 第二层 | 50mm高温玻璃棉 | 长输低能耗中温反射层 |  |
|  | 第三层 | 50mm高温玻璃棉 |  |  |
|  | 顶层加盖（180°） | 50mm高温玻璃棉 | 长输低能耗普通反射层 | 0.5mm铝板 |
| 管径 | 结构 | 保温层 | 反射层 | 保护层 |
| DN150 | 第一层 | 40mm硅酸铝针刺毯 | 长输低能耗高温反射层 |  |
|  | 第二层 | 40mm高温玻璃棉 | 长输低能耗中温反射层 |  |
|  | 第三层 | 40mm高温玻璃棉 | 长输低能耗普通反射层 | 0.5mm铝板 |

- 施工安装及验收要求

- 管道安装

- 管道采用旋转补偿器和自然补偿形式，直管道对接旧焊缝在割除应进行管道位置临时固定，避免导致管道轴向偏移。

- 蒸汽管道安装前应将内部清理干净，安装完成时及时封闭管口，雨季施工时应采取防止泥浆进入管道及附件的措施。

- 对接焊缝采用V型坡口形式：焊接为氩弧焊打底，电焊罩面，焊接材料的选用参考《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011中附录D焊接材料的选用。

- 管道保温施工

- 本项目保温材料、反射层等必须严格按本规范技术参数要求采购，保温施工必须严格按设计图纸进行。

- 反射层反射面必须朝内，保温缝隙必须用相同保温材料填缝。

- 管道焊接及检验

本项目所有蒸汽管道焊缝应进行100% X射线照相检验，根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015，其质量不得低于Ⅱ级。

- 管道试验

- 参照《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014的8.1.1条，供热管网须进行严密性试验。

- 严密性试验前必须确认：

- 管道各支架已安装调整完毕，固定支架的混凝土已达到设计强度，回填土及填充物已满足设计要求；

- 焊接质量外观检查合格，焊缝无损检验合格；

- 安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离，加盲板处有明显的标记并做记录，安全阀全开，填料密实；

- 管道自由端的临时加固装置已安装完成，经设计核算与检查确认安全可靠。试验管道与无关系统应采用盲板或其他措施隔离，不得影响其它系统的安全。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.10条规定：管道水压试验应以洁净水为试验介质，充水时应排尽管道及设备中的空气，试验时环境温度不宜低于5度（不满足条件时，应有防冻措施）。当运行管道与试验管道之间的温度差大于100度时，应采取相应措施确保运行管道和试验管道的安全。地面高差较大的管道，试验介质的静压应计入试验压力中。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.11条规定：当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.12条规定：试验结束后应及时排尽管内积水，拆除试验用临时加固装置。排水时不得形成负压，试验用水应排放至指定地点，不得随意排放，不得污染环境。

- 本项目设计压力2.4Mpa（G），水压试验压力为3.6Mpa（G），试验时应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降，无渗漏为合格。

- 其他说明

- 本项目执行的施工验收规范，除设计图纸具体说明外，各规范条文若有矛盾之处，按高标准执行为准。