厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

中鲨动保供热管道建设项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2020-036-04

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年02月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 中鲨动保供热管道建设项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：中鲨动保供热管道建设

## 项目地点：厦门市海沧新阳工业区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 项目内容：从已建三九军大蒸汽管道上接出一根DN150蒸汽管道，沿翁角路北侧绿地低架空敷设，跨两处道路采用桁架跨越，管道总长度772米，含管道、管件、钢构、保温材料、凝土管墩及管道支吊架等的购买、制作、安装。

## 工期要求：合同签订生效后，成交供应商须在2021年3月30日前完成管道、管件、保温、钢构、管墩等材料的购买、制作、安装，使管道具备投运条件。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2压力管道安装、维修资质，市政公用工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 自2018年1月1日起有3份以上GB2类压力管道（热力管道）安装业绩，其中1份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2021年02月  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司技术与设备管理部。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2021年02月  日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币 144 万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 谈判保证金及缴款注意事项

- 报价方递交报价文件前须缴足谈判保证金人民币贰万元整（¥20000.00），缴款截止时间为2021年02月  日上午10:00（北京时间）未按规定提交谈判保证金的报价资料，属无效报价资料，将不予开标。第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。

- 不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

- 以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写明“项目名称+谈判保证金”字样，在现金缴款单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

- 我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

- 谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：35101561001052501775   开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

## 评审成交原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 沈庆超（联系电话：0592-6807553  13559486506）

## 监督电话

## 0592-6807512，0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年02月   日

附：采购项目一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 技术规格及要求 | 工期 | 施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFHN-XY2021-036-04 | 中鲨动保供热管道建设 | 1 | 详见采购内容及要求 | 详见采购内容及要求 | 厦门市海沧新阳工业区 |

备注：

1、合同包完整不可分，报价人必须对合同包内所有内容进行完整报价。报价人可按合同包响应，评审与成交以合同包为单位。

2、合同包应密封包装，否则被拆封所产生的不利后果将由报价人自行负责。

3、报价人递交的报价文件为一份正本、二份副本、一份电子文档（光盘或U盘），正副本应分开装。电子文档须要是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

4、为便于评审，请各报价人按合同包分别制作报价文件，不接受多个合同包合并制作于同一本报价文件内。应按顺序胶装成册、打印页码，并编列报价文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致报价文件被误读或漏读，可能被视为无效报价或承担不利的评审结果。

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为中鲨动保供热管道建设竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：中鲨动保供热管道建设 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2020-036-04 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效后，成交供应商须在2021年3月30日前完成管道、管件、保温、钢构、管墩等材料的购买、制作、安装，使管道具备投运条件。 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质，GB2压力管道安装、维修资质证书等。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 自2018年1月1日起有3份以上GB2类压力管道安装业绩，其中1份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年02月 日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司技术与设备管理部 |
| 7 | 谈判时间：2021年02月 日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 评审谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。评审谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 评审谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。投标报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 提交最后报价且未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；提交最后报价且未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请招标，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9、 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 采购内容及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价一览表；

- 工程量清单报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 技术规格单和商务偏离表；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 项目管理机构配备情况；

- 施工组织方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖公章；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 报价方认为需要提供的其它资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 评审谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。成交供应商必须于成交通知书发出之日起5日内领取成交通知书并予以回复，未按规定领取并回复的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后尽快与采购方签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 采购内容及要求

- 总则

- 本技术规范书适用于中鲨动保供热管道建设的施工，包含供热管道、土建基础、桁架、保温防腐等方面的施工及材料采购。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装和检验试验吹扫等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本技术规范书所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 属报价方供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

- 报价方须提交一套详细、完整的分项报价清单。本项目不允许分包。

- 本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 工程概况

本项目位于厦门海沧新阳工业区，具体内容为：从已建成三九军大蒸汽管道上开口接出一根DN150蒸汽管道，沿翁角路延伸段北侧绿地向西架空敷设至中鲨动保围墙外1米，跨山边洪东路和山边洪路采用桁架架空方式敷设，管道长度约772m。管道热补偿采用旋转补偿器和自然补偿。

- 本蒸汽管线属于压力管道GB2类，设计参数为：压力1.80MPa（表压），温度300℃；操作参数为：压力1.2MPa（表压），温度215℃。

- 按采购文件及图纸要求，建设中鲨动保供热管道，项目含管道、管件、支吊架、保温、管墩、桁架等全部施工材料的购买及制作安装（DN50流量计由采购方提供，成交供应商提供2个连接大小头），新旧管道对接，施工场地清理等。

- 详细安装范围以采购文件及图纸为准。施工须按要求办理压力管道安装维修改造告知，申报监检，施工范围内的蒸汽管道焊缝进行100%射线检验。

- 施工范围内的所有材料及制作、安装等全部由报价方承担，若无因设计变更而追加的工程量，采购方不再承担该项目的其它费用。

- 规范要求

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 报价方所采购与本项目有关的管道、管件、保温及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权要求退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；项目管理班子配备情况；施工现场机械、材料进出场计划等。

- 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

- 成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由成交供应商负责。若图纸完整准确，成交供应商必须严格按图施工，遇有变更时需经采购方书面同意后方可施工。因成交供应商原因导致工程造价提高，成交供应商需承担工程造价增加部分的费用。

- 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

- 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 材料要求

- 报价人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。报价人所采购与本项目有关的管道、管件、旋转补偿器、保温及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。

- 在材料设备进场前应经采购人或监理签字确认，否则采购人有权拒绝材料进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购人有权退货更换，所造成的损失由报价人自行负责，如造成损失的，采购人可要求报价人给予赔偿。

- 本项目蒸汽管道均采用20#优质无缝钢管（GB/T8163-2018），疏放水管道采用20#优质无缝钢管（GB/T8163-2018）；管件均采用20#无缝管(GB/T12459-2017、GB/T13401-2017）。管件采用PN25无缝管件，管道弯头均选用R=1.5DN无缝热压弯头。

- 钢管采用以下公司等同质及以上产品：上海宝钢集团有限公司、武钢集团有限公司、天津大无缝钢管集团有限公司、湖南衡阳钢管集团有限公司、包钢钢管集团。

- 旋转补偿器采用以下公司等同质及以上产品：江苏贝特管件有限公司、航天晨光股份有限公司、江苏远通波纹管有限公司、江苏博格东进管道设备有限公司；

- 管件（弯头、三通等）采用以下公司等同质及以上产品：河北益能高压管道有限公司、武锅三钢分公司、河北昊天管道有限公司；如无缝钢管厂家同时生产管件，管件可在无缝钢管生产厂家处一并采购；

- 隔热管托采用以下公司等同质及以上产品：江苏明江机械制造有限公司（黑超）、常州市武进武南管道设备有限公司、江苏龙英管道新材料有限公司；

- 彩钢板采用以下公司等同质及以上产品：天津新宇彩钢板有限公司、深圳华美板材有限公司、台湾烨辉。

- 质量要求

- 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

- 因成交供应商原因工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

- 成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

- 成交供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

- 施工要求

- 施工过程中开挖土方应及时外运，清理现场，道路或人行道区域沟槽上部需盖厚钢板恢复通行，施工完成后及时回填。

- 成交供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

- 成交供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设计图要求），成交供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定中标人需暂停施工，由此对工期造成延误，成交供应商应承担相关的违约责任。

- 采购人将协调解决施工用水、用电事宜，成交供应商须在接口处装表计量，装表费及水电等所有费用均由成交供应商承担。

- 本工程施工现场，按规范要求设置施工现场围档。

- 工期要求

- 工期要求：成交供应商须在2021年3月30日前完成施工、检验，使管道具备投运条件。

- 合同签订生效，成交供应商应尽快完成管道、管件、保温、钢构、管墩等材料的购买、制作、安装。报价方必须有足够的人员及工器具同时进行施工，保证在采购方约定的时间内完成施工，工程施工中由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，采购方按延误天数每天扣除合同总价的1％的违约金。

- 验收标准与要求

- 验收依据：谈判文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据

- 报价方应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

- 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

- 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 施工的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及采购技术文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 本项目蒸汽管道环焊缝需进行100%射线检测，检测标准不得低于现行国家标准NB/T47013-2015《承压设备无损检测》规定的Ⅱ级质量要求，角焊缝需进行100%磁粉检测。以及其他全面检查和测试，确保验收合格。

- 本项目需申报监检，项目完工，需经厦门市特种设备检验检测院检验合格，并出具相关监检合格报告。

- 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 本项目保修期 一 年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由成交供应商负责维修并承担修理费用。

- 保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由成交供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后24小时响应并及时到场处理。

- 报价要求

- 本项目设最高限价：人民币144万元，报价方报价不得超过本项目的最高限价。

- 投标报价以人民币为货币单位，应分报出单价、小计和总价。报价含9%增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 本项目为交钥匙工程。报价为完成工程项目施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，包含但不限于工程主辅材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用。上述费用报价人应纳入投标报价，否则将视为报价人已经知悉并免费提供。

- 报价人所报单价在成交后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减，报价人对《工程量清单综合单价报价表》所列子项均应报价，且工程量不能更改（除非采购人有另外特别要求）。

- 报价人应按采购人提供的工程量中列出的工程项目和工程量，填报单价和合价。报价人未填单价或未填合价或漏报的工程项目，视为该项目的费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，在实施中，采购人将不予另外支付该未填或漏报的价款。

- 除非合同中另有规定，报价人在报价中所报综合单价和合价，以及工程量报价表中的总报价，均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、大型机械进退场费、风险费等所有费用。

- 本工程实行风险包干制，报价人报价至少须考虑并承担下列风险：

- 因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确；

- 因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；

- 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

- 本项目采用固定价格方式签订合同，凡出现风险包干范围内的内容时合同价不予调整，但出现非承包人原因造成的设计变更或现场签证，且变更程序和签证手续符合相关规定的，经审核确认后可相应调整合同价格。另外，采购人有权根据实际情况增加或减少施工量，采购人提出变更的子项按相应单价和实际施工量进行总价调整。

- 成交单价的确认：项目成交后，在成交供应商首次报价文件中的工程量清单报价表的基础上，参照其最后报价与首次报价（总价）的下浮比例，调整其最终成交的各子项的综合单价，作为补充资料在合同签订时提交，在项目竣工结算时作为套取单价的依据。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，采购方收到成交供应商合同总价30％的增值税专用发票后，15个工作日内采购人支付成交供应商合同总价的30%款项作为预付款。

- 每月进度款按当月经核定实际完成合同工程量的80%拨付，成交供应商提交进度款申请表，经监理工程师、采购人确认的已完工程月报表，以及对应款项的增值税发票，15个工作日内采购人支付成交供应商相应款项。进度款实际支付累计达到合同价款的80%时(含预付款)，停止支付进度款。

- 成交供应商完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经采购人、监理等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更造成工程量增减，结算资料提交采购方委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），采购方收到成交供应商完整的竣工资料和全额增值税专用发票后，15个工作日采购人支付成交供应商至合同结算金额的97%。

- 预留3%作为质保金，一年质保期内无质量问题，采购方无息付清质保金。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

- 标准和规范

本采购文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行。如报价人使用本规范以外的规范和标准，需征得采购人同意，（不限于以下）：

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》          TSGD 07

- 《城镇供热管网设计规范》                       CJJ34-2010

- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》             CJJ 28-2014

- 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》           GB50726-2011

- 《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》   GB50727-2011

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》         GB 50236-2011

- 《工业金属管道工程施工规范》                   GB 50235-2010

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》     GB 50185-2010

- 《输送流体用无缝钢管》                         GB/T8163-2018

- 《钢制对焊管件  技术规范》                     GB/T 13401-2017

- 《钢制对焊管件  类型与参数》                   GB/T 12459-2017

- 《承压设备无损检测》                           NB/T47013-2015

- 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》

- 《建筑抗震设计规范》                       GB 50011-2010（2016版）

- 《建筑结构荷载规范》                       GB 50009-2012

- 《混凝土结构设计规范》                     GB 50010-2010（2015版）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》             GB 50204-2015

- 《钢结构设计标准》                             GB 50017-2017

- 《钢结构工程施工质量验收规范》                 GB 50205-2020

- 《建筑地基基础设计规范》                       GB 50007-2011

- 《建筑桩基技术规范》                           JGJ 94-2008

- 《建筑地基处理技术规范》                       JGJ 79-2012

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》           GB 50202-2018

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》                 GB 50068-2018

- 《构筑物抗震设计规范》                         GB 50191-2014

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》           GB 50202-2018

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》                     GB/T 50046-2018

- 《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》         SH/T 3507-2011

- 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》16G101-1

- 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基板）》16G101-3

- 设计说明

- 本项目施工图纸管道平面布置图中管架标高均采用绝对标高。设计图纸由外管专业（2020604-100-101）、结构专业（2020604-100-62）、自控专业（2020604-100-50）、电气专业（2020604-100-90）图纸组成。

本项目管道为架空敷设，设计起点为详见“管道平面布置图”2020604-100-101-6。

- 管道热补偿

- 本项目管道补偿采用目前较为先进可靠的整体锻造耐高压自密封旋转补偿器，使用参数范围：压力为1.0～4.0Mpa，温度为-60～420℃，密封形式的主要特点为：介质压力和密封性成正比。密封结构采用双重密封（双保险）形式，一为环面密封，密封面厚度不得小于4cm，环面密封圈必须采用高强度耐高温、耐磨、抗氧化材料，安全可靠；二为端面（锥度）密封，密封材料为满足设计要求的复合密封件，抗压强度≥50MPa。本设计采用公称压力PN25的旋转补偿器，安装要求详见“旋转补偿器详图”2020604-100-101-8。

- 管道支吊架

- 为减轻对管架（墩）的推力及减少蒸汽管道温降，本项目蒸汽管托采用长输低能耗隔热管托，其技术参数要求须满足设计要求。

- 长输低能耗隔热管托的技术要求

- 隔热瓦块耐压强度≥6.0Mpa，抗折强度≥1.5Mpa；

- 温度t=350℃时，导热系数≤0.25W/m•k；

- 摩擦系数≤0.1；

- 软质隔热层自然厚度30～40mm，压实后为10～15mm；

- 本项目长输低能耗隔热管托上、下隔热瓦块厚度如下表：

| - 序号 | - 管托规格 | - 隔热瓦块厚度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 上（硬质隔热层） | - 下（硬质隔热层） |
| - 1 | - DN150 | - 50 | - 100 |

- 管托的高度和长度根据设计文件需求制作。

- 长输低能耗隔热管托为专利产品，必须由专业制造厂生产，所有架空管道管托必须严格按照制造厂提供的技术文件要求进行安装。

- 滑动、导向管托下底板与预埋件的焊接必须两侧满焊，焊缝高度不得小于最薄件的高度。

- 管托的偏装要求详见“管道偏装一览表”2020604-100-101-7。

- 固定管托下底板与固定管墩（架）预埋钢板的焊接必须两侧满焊，固定管托下挡块必须与周边满焊，且焊缝高度不小于最薄件的高度；固定管托上挡块与蒸汽主管满焊，但不得与支座相连接。

- 所有管托的卡箍螺栓必须拧紧。

- 管托安装时应保证软质隔热层完好，在管托运输过程中软质隔热层应避免受潮，否则会影响隔热效果。

- 蒸汽管道疏放水、放空

- 本工程中要求管线低点设置启动疏水或连续疏水，末端合理设置连续疏水。蒸汽管道疏放水的三通开口采用成品三通，疏放水管应根据现场情况设支撑，排放口朝向应注意安全防烫，疏水经疏水筒后就近排放至就近雨水口或沟渠（疏水筒由DN250无缝钢管加10cm厚度底板焊制，部分筒身埋设于地下，筒身上开口接管溢流至就近雨水口或沟渠，疏水筒敞口部分需设置必要的防护，防止人员误踩踏而导致被疏水烫伤）。

- 管道在进行强度试验时，在管道高点处设高点放空，低点处设低点排尽，待试验结束后拆除焊死。所需材料按现场实耗计，纳入临时设施费用。

- 保温

本项目蒸汽管道保温材料选用长输热网专用硅酸铝针刺毯和高温玻璃棉相结合的复合保温结构，各层保温层外均包裹反射层，外加彩钢板保护层。

- 长输热网专用硅酸铝针刺毯主要技术要求

| - 项 目 |  | - 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| - 理论体积密度（kg/m³） |  | - 96 |
| - 加热永久线性变化（1000℃•8h）（%） |  | - ≤ 3 |
| - 导热系数 W/（m•K）（平均温度500℃） |  | - ≤ 0.153 |
| - 抗拉强度（kpa） | - 96 kg/m³ | - ≥ 30 |
| - 渣球含量（粒径大于0.21mm） |  | - ≤ 20% |
| - 氧化铝含量（A12O3）% |  | - ≥ 40 |
| - 氧化铝 + 二氧化硅含量% |  | - ≥ 95 |

- 长输热网专用高温玻璃棉主要技术要求

| - 项 目 | - 设计要求值 |
| --- | --- |
| - 导热系数 W/（m•K） | - ≤ 0.032（常温） - ≤ 0.038（平均温度70℃） |
| - 平均直径. um | - ≤ 5.5 |
| - 纤维长度 cm | - 15～25 |
| - 密度 kg/m³ | - 48 |
| - 最高使用温度 ℃ | - 538（热荷重收缩温度满足GB/T13350的要求） |
| - 渣球含量（粒径大于0.25mm） | - ≤ 0.1% |
| - 耐水性试验（100℃，96h后导热系数、容重、厚度变化率） | - < 5% |
| - 含水量 | - < 0.2% |
| - 对管道腐蚀性 | - 无 |
| - C1- | - 符合GB/T13350的要求 |
| - 燃烧性能 | - A级不燃 |
| - 有机物含量 | - ≤ 3% |

- 导热系数方程式应与设计图纸要求一致，平均温度=（介质温度 + 保温后表面温度）/2

- 各保温层外均包裹反射层，再外包保护层。

- 反射层技术要求

- 反射层采用长输低能耗反射层，型号如下：长输低能耗高温反射层、长输低能耗中温反射层、长输低能耗普通反射层，低能耗热网专用气垫隔热反对流层。安装时各反射层反射面必须朝内。

- 保温结构

| - 管径 | - 结构 | - 保温层 | - 反射层 | - 保护层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DN150 | - 第一层 | - 40mm硅酸铝针刺毯 | - 长输低能耗高温反射层 |  |
|  | - 第二层 | - 40mm高温玻璃棉 | - 长输低能耗中温反射层 |  |
|  | - 第三层 | - 40mm高温玻璃棉 | - 长输低能耗普通反射层 |  |
|  | - 顶层加盖（240°） | - 40mm高温玻璃棉 | - 低能耗热网专用气垫隔热反对流层 | - 0.5mm彩钢板 |

- 管道标高

- 本项目施工图纸标高均采用绝对标高（对应1985国家高程系统和92厦门坐标系系统）。

- 其他说明

- 本项目提供施工区域地下管网资料为厦门市城市建设档案馆调阅的地下综合管线图，不能保证其准确性及全面性，施工开挖时应注意并探明地下管线及电缆等故障物，并根据相关施工规范及条例对可能造成损坏的周边建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，必要时与采购方协调。

- 施工安装及验收要求

- 管道安装

- 蒸汽管道安装前应将内部清理干净，安装完成时及时封闭管口，雨季施工时应采取防止泥浆进入管道及附件的措施。

- 管道安装时，管道劈角应符合以下规定：DN150蒸汽管线劈角大于30度，不能采用管子直接对接，均需采用成品弯头切割后进行连接。所有接管拐角折角部分均需采用90度弯头切割。

- 管道对接为氩电联焊，焊接材料的选用参考《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011中附录D焊接材料的选用。

- 管道与加强板的焊接采用100～150mm间断焊，正反面交叉焊接，且应在加强板焊接结束后再将管道进行安装。

- 蒸汽管道的支管应从蒸汽主管的顶部开口接管。

- 旋转补偿器的接管拐弯折角部分均需采用90度弯头切割。

- 管道保温施工

- 本项目保温材料、反射层等必须严格按本设计技术参数要求采购（并经第三方抽检合格，达到设计参数要求），保温施工必须严格按设计图纸进行。

- 反射层反射面必须朝内，保温缝隙必须用相同保温材料填缝。

- 垂直管道保温安装，管道高差≤2m时设置一个支承环，管道高差2-4m时设置两个支承环，管道高差4-6m时设置三个支承环。

- 管道焊接及检验

- 本项目所有蒸汽管道焊缝应进行100% X射线照相检验，根据《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015，其质量不得低于Ⅱ级。

- 管道试验

- 参照《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014的8.1.1条，供热管网须进行严密性试验。

- 严密性试验前必须确认：

- 管道各支架已安装调整完毕，固定支架的混凝土已达到设计强度，回填土及填充物已满足设计要求；

- 焊接质量外观检查合格，焊缝无损检验合格；

- 安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离，加盲板处有明显的标记并做记录，安全阀全开，填料密实；

- 管道自由端的临时加固装置已安装完成，经设计核算与检查确认安全可靠。试验管道与无关系统应采用盲板或其他措施隔离，不得影响其它系统的安全。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.10条规定：管道水压试验应以洁净水为试验介质，充水时应排尽管道及设备中的空气，试验时环境温度不宜低于5度（不满足条件时，应有防冻措施）。当运行管道与试验管道之间的温度差大于100度时，应采取相应措施确保运行管道和试验管道的安全。地面高差较大的管道，试验介质的静压应计入试验压力中。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.11条规定：当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014中8.1.12条规定：试验结束后应及时排尽管内积水，拆除试验用临时加固装置。排水时不得形成负压，试验用水应排放至指定地点，不得随意排放，不得污染环境。

- 本项目水压试验压力为2.7Mpa（G），试验时应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降，无渗漏为合格。

- 管道吹扫

- 输送蒸汽的管道应采用蒸汽吹洗，蒸汽吹洗应符合下列规定

- 吹洗前应缓慢升温进行暖管。暖管速度不宜过快并应及时疏水。暖管时应检查管道热伸长、补偿器、管路附件及设备等工作情况，达到预定温度后，恒温1h后进行吹洗。

- 吹洗时必须划定安全区，设置标志，确保人员及设施的安全，其他无关人员严禁进入。

- 吹洗用蒸汽流速为30m/s，蒸汽管道吹洗压力不应大于75%的操作压力。

- 吹洗次数应为2～3次，每次间隔时间宜为20～30min。

- 蒸汽管道吹洗的排汽管管口应朝上倾斜、排向高空处，设置防止烫伤措施并具有牢固的支承，能承受排汽的反作用力，排汽管的内径宜等于或大于被吹洗管的内径，长度应尽量短，以减少阻力。

- 其他说明

- 本项目执行的施工验收规范，除设计图纸具体说明外，各规范条文若有矛盾之处，按高标准执行为准。

- 管道吹扫口方向应注意安全。

- 在开挖施工时需注意与其它管道的安全距离，并注意探明地下管线及电缆等故障物，并根据相关施工规范及条例对可能造成损坏的毗邻建筑物、构筑物及地下管线等采取专项防护措施。

- 各热用户接管时应注意管道柔性，必要时由设计院对接管处进行应力计算。

- 施工过程中对道路的开挖应及时恢复。

- 管墩（架）部分

适用法律和法规：国家现行的法律、法规；福建省、厦门市现行的有关法律、法规；建设行政主管部门的有关规定。

- 主要结构类型:采用钢筋混凝土管墩(架)及钢结构桁架。

- 设计使用年限50年；本项目设计的结构仅做管架使用，在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。建筑结构安全等级为二级。

- 抗震设防烈度为7级，设计基本地震加速度为0.15g，设计地震分组为第二组。

- 抗震等级：钢筋混凝土固定架及支撑桁架的框架为三级，其余四级。抗震设防类别为丙类。

- 地基基础设计等级为丙级，建筑的场地类别为Ⅱ类，地面粗糙度为B类。混凝土基础、承台及梁柱材料采用C30，垫层采用C15。混凝土的最大水胶比≤0.5，最大氯离子含量≤0.15%，最大碱含量3kg/m³。

- 地基与基础工程

- 本项目两处桁架管墩区域有提供地勘资料工设计单位复核，其余低架空管道区域没有地勘资料。本项目混凝土管墩架采用独立基础，其持力层采用②粉质黏土及以下土层，地基承载力特征值fak不得小于150kpa，若基坑开挖至设计标高未见持力层，必须继续下挖，直至持力层，超挖部分采用1:1级配砂石换填，每边超出基础边缘500mm，砂石垫层必须分层夯实或压实，压实系数≥0.97，处理后地基承载力特征值fak≥100kpa。

- 基槽或基坑开挖时，必须采取有效的降排水措施，以防止基槽或基坑积水。基槽和基坑地面的浮土或在压实过程中形成的弹簧土必须全部挖除。

- 基础以上回填土要求：先清除基础上的杂物，不得以淤泥土、杂填土回填，应以粘土分层回填并夯实处理，压实系数不得小于0.94，并在基础施工完成后立即回填至设计标高。

- 基槽开挖后，应会同设计、监理单位等共同验槽，并结合地质条件由设计院提出处理意见。

- 混凝土结构工程

- 钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率，最外层钢筋的混凝土保护层厚度：基础为40mm，柱、梁为35mm。

- 本项目设计是以地下水和土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性情况设计，若情况与之不符应及时通知设计院进行处理。腐蚀的防护要求，应根据规范《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046-2018的有关要求进行调整。

- 所有梁、柱、基础构造参照三、四级框架构造要求，具体详见图集16G101-1、16G101-3。拉筋、箍筋弯钩做法见图“拉筋、箍筋弯钩大样”。

- 钢结构工程

- 本项目所采用的钢材除满足国家材料规范要求外，还应满足下列要求：

- 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。

- 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。

- 钢材应具有良好的焊接性和合格的抗冲击韧性。

- 焊接材料

- 手工焊接所选用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012的规定，所选用的焊条型号应与主体金属力学性能相适应；

- 自动焊或半自动焊用的焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1994、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-2008及《热强钢药芯焊丝》GB/T17493-2018、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T10045-2018的规定。

- 埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T5293-2018、《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T12470-2018的规定。

- 所有钢结构构件在相互接触处除注明外（不包括板厚小于3mm的构件以及螺栓、锚栓、高强螺栓连接的构件）均用角焊缝满焊，其未注明的角焊缝焊脚尺寸为相互焊接构件较薄者厚度（板件边缘角焊缝的焊脚尺寸还应满足：当厚度大于6mm时为较薄者厚度减去1mm）。

- 全熔透焊缝的质量等级均为二级，并应符合与母材等强的要求，角焊缝表观质量等级为三级，所有焊缝的端部设置引弧板，引弧板材质与焊件相同，手工焊引弧板板厚8mm，焊缝引出长度大于或等于25mm。

- 较大构件的焊接，应采取措施防止其焊接变形，对产生焊接应力变形的构件必须进行校正后方可安装。

- 本项目预埋件锚筋与钢板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径大于20mm时采用穿孔塞焊，详见图“穿孔塞焊焊接要求”。埋件的制作及质量应满足图集16G362《钢筋混凝土结构预埋件》的相关要求。

- 钢结构安装要求

- 钢结构的安装必须按施工组织设计进行，先安装柱和梁，并使之保持稳定，再逐次组装其他构件，再最终固定并保证结构的稳定，不得强行安装导致结构或结构件永久塑性变形。

- 钢结构单元及逐次安装过程中，应及时调整消除累计偏差，使总安装偏差最小以符合设计要求。任何安装孔均不得随意割扩，不得更改螺栓直径。

- 钢柱安装前，应对全部柱基位置、标高、轴线、地脚螺栓位置、伸出长度进行检查并验收合格。柱子在安装完毕后必须将锚栓垫板与柱底板焊牢，锚栓垫板及螺母必须进行点焊，点焊不得损伤锚栓母材。

- 钢结构防腐处理

- 钢结构构件表面除锈等级应达到Sa2.5级。

- 钢结构防腐涂料采用环氧富锌底涂料二遍，厚度70μm，环氧云漆中间二遍，厚度70μm，丙烯酸聚氨酯面漆三遍，厚度100μm，总厚度240μm。连接处的缝隙，应嵌刮耐腐蚀性的密封膏。

- 焊缝施工及验收

- 钢结构构件焊缝等级与检测按《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》SH/T3507-2011执行。其中外观及外形尺寸检查焊缝类别为1时，焊缝质量等级为规范表A-2，表A-3中Ⅱ级；当焊缝类别为2和3时，焊缝质量等级为本规范表A-2、表A-3中Ⅲ级。

- 其他

- 管架施工时应先实测地面标高，确定管架高度后再进行施工；所有管架均应根据管架实际高度选择相应详图，当管架实际高度超过详图允许范围时，应及时通知设计单位进行调整。

- 挡块墩（架）具体定位应结合外管专业施工图中“旋转补偿器安装示意图”进行。

- 设计说明若与单体设计不一致时，以单体设计为准。

- 本项目涉及危大工程的重点部位和环节主要有：基坑工程、模板工程、脚手架安装等，施工单位应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，编制专项施工方案，获得批准后方可实施，以确保安全。施工单位应采取切实有效的措施保障工程周边环境安全和工程施工安全。

- 未尽事宜均按国家、地区、部门、行业现行的规范、规定、规程等执行。

- 设计图纸清册

| 序号 | 图 号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 外管专业图纸 |  |  |
| 1 | 2020604-100-101 | 图纸目录 |
| 2 | 2020604-100-101-1 | 设计说明书 |
| 3 | 2020604-100-101-2 | 管道数据表 |
| 4 | 2020604-100-101-3 | 热网系统图 |
| 5 | 2020604-100-101-4 | 管道走向示意图 |
| 6 | 2020604-100-101-5 | 断面图 |
| 7 | 2020604-100-101-6 | 管道平面布置图 |
| 8 | 2020604-100-101-7 | 管托偏装表 |
| 9 | 2020604-100-101-8 | 旋转补偿器安装示意图 |
| 10 | 2020604-100-101-9 | 道路剖面图 |
| 11 | 2020604-100-101-10 | 材料综合明细表 |
| 结构专业图纸 |  |  |
| 1 | 2020604-100-62 | 图纸目录 |
| 2 | 2020604-100-62-1 | 结构设计说明 |
| 3 | 2020604-100-62-2 | 详图1--5 |
| 4 | 2020604-100-62-3 | 详图6 |
| 5 | 2020604-100-62-4 | HJ-34节点详图 |
| 6 | 2020604-100-62-5 | HJ-34基础详图 |
| 7 | 2020604-100-62-6 | 详图7 |
| 8 | 2020604-100-62-7 | HJ-36节点详图 |
| 9 | 2020604-100-62-8 | HJ-36基础详图 |
| 10 | 2020604-100-62-9 | 管墩（架）一览表 |
| 自控专业图纸 |  |  |
| 1 | 2020604-100-50 | 图纸目录 |
| 2 | 2020604-100-50-1 | 设计说明书 |
| 3 | 2020604-100-50-2 | 仪表索引表 |
| 4 | 2020604-100-50-3 | 仪表规格书 |
| 5 | 2020604-100-50-4 | 仪表电缆表 |
| 6 | 2020604-100-50-5 | 仪表安装图 |
| 7 | 2020604-100-50-6 | 仪表管路布置图 |
| 8 | 2020604-100-50-7 | 仪表接地图 |
| 9 | 2020604-100-50-8 | 保护柜安装图 |
| 10 | 2020604-100-50-9 | 仪表材料表 |
| 11 | 2020604-100-50-10 | 带控制点热网系统图 |
| 电气专业图纸 |  |  |
| 1 | 2020604-100-90 | 图纸目录 |
| 2 | 2020604-100-90-1 | 设计说明书 |
| 3 | 2020604-100-90-2 | 保护接地布置一览表 |
| 4 | 2020604-100-90-3 | 材料表 |
| 5 | SXEC-T-05-05 | 架空管道接地标准图 |

第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方中鲨动保供热管道建设项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 工程概况

- 工程名称：中鲨动保供热管道建设。

- 工程地点：厦门海沧新阳工业区。

- 工程内容：按谈判文件要求，从已建三九军大蒸汽管道上接出一根DN150蒸汽管道，沿翁角路北侧绿地低架空敷设，跨两处道路采用桁架跨越，管道总长度772米，含管道、管件、钢构、保温材料、凝土管墩及管道支吊架等的购买、制作、安装。

- 承包方式：采用固定总价承包。

- 工期要求：合同签订生效后，乙方须在2021年3月30日前完成管道、管件、保温、钢构、管墩等材料的购买、制作、安装，使管道具备投运条件。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款（含9%税）

金额（大写）：                                   元(人民币) ，       ￥：_________________________________元(人民币)。

- 付款方式

## 合同正式签订生效，甲方收到乙方合同总价30％的增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为预付款。

## 每月进度款按当月经核定实际完成合同工程量的80%拨付，乙方提交进度款申请表，经监理工程师、甲方确认的已完工程月报表，以及对应款项的增值税发票，15个工作日内甲方支付乙方相应款项。进度款实际支付累计达到合同价款的80%时(含预付款)，停止支付进度款。

## 乙方完成所有建设项目，管道投入试运行168小时后，经甲方、监理等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更造成工程量增减，结算资料提交甲方委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），甲方收到乙方完整的竣工资料和全额增值税专用发票后，15个工作日甲方支付乙方至合同结算金额的97%。余3%为质保金，待质保期满无质量问题后无息付清。

- 材料和设备供应方式

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同总价款15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：           职务

- 工程质量要求

- 满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010及其它在用的行业规范、标准的要求。

- 谈判文件中的《中鲨动保供热管道建设工程技术规范书》为合同附件，经双方签字盖章后与合同具备同等法律效力。

- 工程质量要求标准：合格。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方无故提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签订安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其它损失的甲方有权向乙方提出赔偿，且乙方应赔偿甲方由此产生的直接和间接的经济损失。

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按合同总价的1％偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权单方面解除协议并要求乙方按合同总价的7%支付逾期违约金，并赔偿甲方的直接和间接损失。

- 工程经甲方验收不合格的，乙方应在3日内整改完毕并申请甲方再次验收，仍未通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付款项，同时按本合同价款的10%向甲方支付违约金。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

项目负责人：                            项目负责人：

联系电话：                              联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 中鲨动保供热管道建设项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价一览表（见附件2）；

- 工程量清单报价表（见附件3）

- 法定代表人身份证明书（见附件4）；

- 法人授权委托书（见附件5，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件6）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件7）；

- 技术规格单和商务偏离表（见附件8）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

- 项目管理机构配备情况（见附件11）；

- 施工组织方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图（见附件12）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件并加盖公章（见附件13）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件14）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件15）；

- 报价方认为需要提供的其它资料（见附件16）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  中鲨动保供热管道建设  项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币            的总报价，含9％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求  ，按照谈判文件、施工合同、和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本报价函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价一览表

采购项目编号∶                                      货币单位：人民币

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 工程总报价 | 工期 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中鲨动保供热管道建设项目 | 1项 |  |  |  |  |
| 总价 |  | 金额（大写）： |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3、工程量清单报价表

具体格式与内容由报价人根据工程量清单自行编制。

（包括报价说明、总报价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、材料价格表等及报价需要的其他材料；）

附件4  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 中鲨动保供热管道建设 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件6 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 中鲨动保供热管道建设 项目的报价邀请，本签字人愿意参与报价，提供谈判文件中规定的 中鲨动保供热管道建设项目 维修安装服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的市政公用工程总承包叁级或电力工程施工总承包三级以上资质，GB2压力管道安装、维修资质证书；

- 自2018年1月1日起有3份以上GB2类压力管道安装业绩，其中1份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件7 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件8、技术规格和商务偏离表

报价方：                               项目名称：                                   项目编号：

| 采购文件要求 |  | 报价响应 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格条目号 | 采购文件要求 | 报价响应情况 | 报价响应对应页码 |  |
| 第一部分 | ## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
|  | ## 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的GB2压力管道安装、维修资质，市政公用工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
|  | ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 |  |  |  |
|  | ## 自2018年1月1日起有3份以上GB2类压力管道（热力管道）安装业绩，其中1份为福建省内业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。 |  |  |  |
|  | ## 项目限价：本项目设最高限价人民币 144 万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。 |  |  |  |
|  | - 报价方递交报价文件前须缴足谈判保证金人民币贰万元整（¥20000.00） |  |  |  |
| 第二部分 | 前附表1之5 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 第三部分 | *7.1工期要求：成交供应商须在2021年3月30日前完成施工、检验，使管道具备投运条件。 |  |  |  |
| 第三部分 | - 本项目蒸汽管道环焊缝需进行100%射线检测，检测标准不得低于现行国家标准NB/T47013-2015《承压设备无损检测》规定的Ⅱ级质量要求，角焊缝需进行100%磁粉检测。以及其他全面检查和测试，确保验收合格。 |  |  |  |
| 第三部分 | - 本项目需申报监检，项目完工，需经厦门市特种设备检验检测院检验合格，并出具相关监检合格报告。 |  |  |  |

注：1.采购单位应将本工程项目采购所需的技术、质量、商务、服务、价格要求逐条列明。报价人根据采购要求逐条说明报价响应情况。

2. 报价人应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件9、企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10、企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件11、项目管理机构配备情况

包括项目经理及项目班子的人员配备，项目班子技术人员配备齐全，能够满足工程的需要（附相关证件的复印件）；且成交后，项目管理人员未经采购人同意不得替换

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件12 施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方中鲨动保供热管道建设采购项目的采购公告，我司对该项目施工组织方案具体承诺如下：

（内容根据谈判文件要求自拟）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件14  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目的质量保证及售后服务做出以下承诺：

- 售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件15 主材料及主要设备品牌清单

| 序号 | 主要材料 设备名称 | 选用 品牌名称 | 生产厂家 及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 |  |  | 采用上海宝钢集团有限公司、武钢集团有限公司、天津大无缝钢管集团有限公司等同质及以上产品 |
| 2 | 旋转补偿器（整体锻造） |  |  | 采用江苏贝特管件有限公司、航天晨光股份有限公司、江苏远通波纹管有限公司、江苏博格东进管道设备有限公司等同质及以上产品 |
| 3 | 弯头、三通、大小头 |  |  | 采用河北益能高压管道有限公司、武锅三钢分公司、河北昊天管道有限公司等同质及以上产品；如无缝钢管厂家同时生产管件，管件可在无缝钢管生产厂家处一并采购 |
| 4 | 隔热管托 |  |  | 采用江苏明江机械制造有限公司（黑超）、常州市武进武南管道设备有限公司、江苏龙英管道新材料有限公司等同质及以上产品 |
| 5 | 彩钢板 |  |  | 天津新宇彩钢板有限公司、深圳华美板材有限公司、台湾烨辉等同质及以上产品 |
| 7 | 硅酸铝针 刺毯 |  |  | 采用山东鲁阳、河北国美、南京中欢等同质及以上产品 |
| 8 | 高温玻璃棉 |  |  | 采用河北格瑞、美乐斯、依索维尔、威伦维客等同质及以上产品 |
| 9 | 耐高温铝箔玻纤布反射层 |  |  | 采用江阴健博、苏州君悦、浙江鹏远、江苏龙英等同质及以上产品 |
| 说明：本采购项目推荐的主要材料设备参考品牌如上表。报价方可直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选（需简要说明推荐理由），但所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合采购文件相关产品技术标准要求，否则，其报价文件将被拒绝。报价文件未明确品牌的，视为默认上述推荐品牌择其一。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件16 报价方认为需要提供的其他资料。