厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

#2发电机保护柜升级改造项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：HFHN-XY2023-009

厦门海发环保能源股份有限公司

2023年6月

## 第一部分采购邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部#2发电机保护柜升级改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：#2发电机保护柜升级改造项目

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目内容：#2发电机保护柜升级改造项目包括图纸设计、设备供货、现场安装改造、调试、保护装置交接试验以及接入电气综合自动化系统（ECS）、通信及数据上传等，出具试验报告，具备投运条件所涉及的所有工作。（详见技术规范书）

- 工期要求：本项目进度需按照2#发电机组停机计划进行，合同签订生效后60天内设备到货。成交供应商接到采购方通知进场施工并在15天内完成全部上述工作。

- 项目要求：本项目为整体采购，交钥匙工程。合同签订生效后，按进度要求提供四措两案及开工报告，接到进场施工通知后进场改造。项目质量要求标准合格。

- 报价人资格要求

- 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价人具有有效期之内的有效行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质，且具有能源局电力监管机构颁发的电力设施承装四级及以上、承试四级及以上资质和合法有效的《安全生产许可证》，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 报价人提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 自2020年1月1日起至报价截止日期，报价人必须具有国内不少于2份发电机保护相关改造业绩，并提供合同复印件。

- 本项目不接受联合体报价，否则作无效报价处理复印件。

- 报价截止时间

- 报价文件须于2023年7月  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

- 谈判时间和地点

- 采购方将于2023年7月   日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价人参加谈判会议，报价人代表应签名以证明其出席谈判会议，报价人因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币22万元，报价人所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 联系人

## 技术联系人：何建雄，电话：13606911233；

## 交标书联系人：林鹭莺，电话：13959259483

- 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2023年6月29日

## 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为#2发电机保护柜升级改造项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价人仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：#2发电机保护柜升级改造 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2023-009 - 质量要求：合格 - 工期要求：本项目进度需按照2#发电机组停机计划进行，合同签订生效后60天内设备到货。成交供应商接到采购方通知进场施工并在15天内完成。 |
| 2 | 报价人资格要求 - 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价人具有有效期之内的有效行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质，且具有能源局电力监管机构颁发的电力设施承装四级及以上、承试四级及以上资质和合法有效的《安全生产许可证》，提供资质证书复印件并加盖公章； - 报价人提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 2020年1月1日起至报价截止日期，报价人必须具有国内不少于2份发电机保护相关改造业绩，并提供合同复印件。 - 本项目不接受联合体的投标报价。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。报价文件为一份正本、一份副本。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2023年7月 日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2023年7月 日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 评审规则： - 评审小组对报价人进行资格性和符合性审查，报价人不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价人对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价人进入谈判程序。 - 评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价人进行谈判。评审小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 评审小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与通过资格和符合性审查且最低价的前三位报价人进行一轮谈判。报价人未到现场，视为维持采购文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价人代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价人。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价人在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价人不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审小组对各报价人的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价人视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价人即满足采购需求、质量和服务相等的报价人，拟推荐为成交候选供应商。谈判过程中如报价人代表未到现场，视为谈判报价维持谈判文件报价价格不变。评审小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，谈判报价最低者确定为成交供应商。若出现有效最低报价相同的情况，且报价人未到现场，由评标小组抽签确定成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 采购文件

- 采购邀请书

- 谈判须知

- 技术规范及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 采购文件的澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价单位对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价人（答复中不包括问题的来源）。报价人在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价人有约束力。

- 采购文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价人，该修改书将构成采购文件的一部分，对报价人有约束力。报价人在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价人廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 施工组织设计（四措两案）；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主要设备品牌清单；

- 其他需提供的相关资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价人必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价人在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价人参加谈判会议，报价人代表应签名以证明其出席谈判会议，报价人因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价人代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价人公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审小组成员由采购方相关人员组成，评审小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价人进行谈判。

- 评审小组与报价人就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价人第二次报价不得高于第一次报价；报价人代表未到谈判现场，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商方应受其约束。

- 评审成交原则：本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持投标文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价人，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后15天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 技术规范及要求

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部#2发电机保护柜升级改造项目。它对本次改造方案设计、主设备及附件供货及质量、改造更换施工及质量、保护装置性能试验和各种测试、维护及运行人员的培训等方面提出技术要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人保证提供符合本技术规范和有关最新工业标准的成熟优质产品。

- 本技术规范所使用的标准如与报价人所执行的标准不一致时，按其中要求较高的标准执行。如与国家颁布执行的最新标准不一致时，应按最新标准执行。

- 若本技术规范书前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。

- 本技术规范书经采购方和报价人确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价人不遵守本技术规范书，采购方有权拒受货、拒付款。

- 供货范围的总体性能保证由成交供应商负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

- 报价人所投标的产品必须是经过国家权威机构检验、鉴定合格的产品，要求报价人提供该项目使用保护装置的国家级型式试验报告及鉴定证书。投标产品在600MW及以上发电机组上已有3年以上的成功运行经验，且经实践证明是成熟可靠的产品。

- 经采购方组织验收合格之日起算起，保护装置为三年，其他电气元件为一年内，如发生制造、质量问题，应由报价人免费修理或更换。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价人保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 报价人的报价文件应按本技术条件书的序号逐条响应。如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着报价人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“差异表”中加以详细描述。

- 本技术规范为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

- 引用标准

以下规范、标准、规程仅是本项目的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和电力现行的最新规定执行。包括但不限于下列规范和标准（如有更新版本，则按最新版本执行）：

- GB/T14285-2006	   继电保护和安全自动装置技术规程

- GB/T 7261-2016   继电保护和安全自动装置基本试验方法

- DL/T 995—2016  继电保护和电网安全自动装置检验规程

- DL/T5044-2014		  电力工程直流电源系统设计技术规程

- GB/T13926-1992    工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

- GB/T 14537-93  量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

- GB 50171－2012	 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

- DL 478-2013   继电保护和安全自动装置通用技术条件

- GB50062-2008   电力装置的继电器保护和自动装置设计规范

- DL/T 860.5-2006  变电站通信网络和系统

- GB/T 2887-2011  计算机场地通用规范

- GB/T6593-1996	 电子测量仪器质量检测规则

- DL/T587-2016	 微机继电保护装置运行管理规程

- DL/T671-2010	 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

- DL5003-2017		 电力系统调度自动化设计技术规程

- DL478-2013	    继电保护及安全自动装置通用技术条件

- DL/T5137-2001  电测量及电能计量装置设计技术规程

- DL/T667-1999 继电保护设备信息接口配套标准

- IEC870-5-103	 继电保护信息接口配套标准

- GB/T13729-2019	 远动终端设备

- GB/T13730-2002	 地区电网调度自动化系统

- DL/T476-2012	电力系统实时数据通信应用层协议

- DL/T5003-2017	电力系统调度自动化设计技术规程

- DL/T630-1997	交流采样远动终端技术条件

- GB14598  量度继电器和保护装置

- 国家电网十八项反措的要求

- 南方电网大型发电机及发变组保护技术规范

- 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版）

- 项目概况

- 新阳热电事业部一期工程发电机机端电压为10.5kV，无升压变，设发电机直配母线，10kV母线采用单母分段接线，#1、#2发电机分接于I、II段母线上；本次仅对#2发电机保护柜进行改造。

- 正常运行方式：详见附图14.1主接线图。

- 现有#2发电机保护采用南京国电南自凌伊电力自动化有限公司的DGT-801C数字式主后备一体化发变组保护设备，6U机箱，改造后原则上满足该保护及原有设计功能的同时考虑增加更加可靠保护功能如定子接地等保护功能，详见本节第6条内的保护功能要求。

- 电厂电气综合自动化系统（ECS系统）站控层、间隔层均采用以太网结构。站控层设备厂家为南京南顿电力科技有限公司产品ETP-8000电力综合监控系统及远动设备。

- 本次项目改造工程范围为：#2发电机保护柜内的保护装置及二次回路进行升级改造。包括保护装置、打印机、柜体面板（保留柜体）、导线、压板、端子、柜内二次线材、柜外二次线材新增（如需则新增）等材料及元器件的采购、现场装置拆装、接线、调试、保护交接试验；出具发电机保护定值单、出口定值整定单、调试报告、柜内外设计图纸、完善发电机保护柜各处标签及号牌等；另需将2#发电机保护接入现有综合自动化系统（ECS）以及所需的网络通讯线缆的铺设、升级ECS系统后台软件，实现对2#发电机保护的实时监控等本项目改造所涉及的所有工作。

- 需要改造设备及主要工作内容一览表

| 名称 | 改造前主要装置型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机变压器保护装置 | DGT-801C数字式发电机变压器保护装置 | 南京国电南自凌伊电力自动化有限公司 | 详见附图14.2发电机保护图 |
| 柜内附件 | 如打印机、把手、托盘、按钮、端子、导线、面板更换，柜外新增电缆及安装。 | 一线品牌 | 包含材料及施工（保留原柜体） |
| 安装、施工、调试、图纸设计、 报告、定值清单等 |  | / |  |
| 接入综合自动化系统 | ETP8000 | 南京南顿电力科技有限公司 | 接入远动及监控系统 |

- 项目总体要求

- 本项目为整体采购，交钥匙工程。项目包括图纸设计、设备供货、现场安装改造、调试、保护装置交接试验以及接入电气综合自动化系统（ECS）、通信及数据上传等，出具试验报告，具备投运条件所涉及的所有工作。改造过程中严格执行四措两案，不影响其他间隔设备的运行。

- 报价人应根据采购方的原图纸设计的功能及采购文件要求，根据现场踏勘结果进行报价。报价人应充分考虑采购文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价人须充分考虑该因素，风险包干。因报价人未踏勘现场而造成的后果由报价人负责。

- 采购方的改造的设备归属厦门配调中心管辖。因此成交供应商必须根据采购方向配调中心申请停电检修时间阶段实施，并按申请时间内完成改造。

- 成交供应商必须在开工前提供项目改造的四措两案（安全措施、组织措施、技术措施、环保措施、施工方案和应急预案），交采购方审批生效方可施工。现场改造安装、试验等特种作业人员必须持相关有效的资格证书。

- 成交供应商所采购的装置设备、所使用的试验仪器设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。对发变组保护装置成套系统 (含辅助系统与设备) 、包括分包 (或采购)的产品负有全责。分包(或采购)的产品应事先征得采购方的认可。采购方的认可并不减轻成交供应商的责任。

- 成交供应商在方案设计前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对设计相关施工图纸不进行校核，不按规范操作造成设备损坏或不能满足采购方要求等均由成交供应商负责，确保项目最终按要求完整、合格交付采购方投入使用。

- 保证提供设备为全新的、先进的成熟的、完整的和安全可靠的，并且能够达到性能保证值，保证提供的产品及服务质量的可靠性、稳定性、安全性。

- 保护改造要求

- 保护装置用于完成2#发电机组的保护、监测、控制及远动信息传送、操作闭锁等各种功能，由报价人提供。产品应满足各种运行工况的要求。

- 成交供应商应将原设备图纸（详见附图14.2发电机保护图）充分熟悉、消化、对各部位尺寸进行测绘；根据原系统资料进行系统改造设计，出具图纸(包括原理图、接线图、外部接线图)。经采购方审核同意后方可施工。

- 本次2#发电机保护柜改造方式采用只升级更换装置柜内元器件，端子及外部回路不变的方案，改造后的装置及其它元器件应满足原设计图纸功能要求，要求装置具有三套各分保护瞬动结点输出。要求报价人按技术规范及要求进行必要的方案设计说明和图纸设计。

- 更换面板颜色应与原柜体保持一致，美观和谐。面板元件标识完整清晰，符合规范要求。

- 改造以影响生产最小为目的，顺序替代旧件产品。

- 完成间隔的现场改造、测试、保护试验、与ECS通信建立的全过程。在保护装置试验前，装置必须与ECS系统的通信应当建立；在试验、传动合格后经厦门调度中心同意后就立即投入运行。回路测试、继电保护交接试验及通信均由成交供应商负责。

- 按照采购方原有的继电保护定值，成交供应商必须提供对应新装置的保护定值单，并确认无误。

- 本次改造后的微机继电保护装置，将纳入现有ECS系统，ECS系统为南京南顿电力科技有限公司ETP-8000监控系统；报价人必须负责提供新微机保护装置的所有点表、通讯规约，负责继电保护装置和现有ECS系统之间实现通信，升级ECS系统后台软件，实现对2#发电机保护的实时监控。

- 负责升级改造工程的施工，含所有与改造相关的如旧装置拆除、新装置安装、二次回路拆接线、软件升级安装调试、定值整定、相关标示牌制作黏贴等工作，施工过程中投标方应遵守招标方的各项安全生产管理制度

- 升级改造工程结束，清理现场，做到工完、料尽、场地清。

- 保护装置技术要求

报价人在报价文件对选用保护装置的生产厂家、型号规格及主要技术参数和技术特点进行说明。推荐使用国电南自DGT801U系列、南京南瑞PCS-985B、许继电气WFB-801A/G或同质以上产品。所有的元器件必须选用具有生产许可证的一线品牌产品，其性能应符合该元器件技术条件的规定

- 设计要求

- 所提供的继电保护系统均为全数字式的继电保护系统，双电源双CPU系统硬件结构，CPU不小于32位，CPU及其接口的平均无故障时间（MTBF）不小于20000小时。

- 保护装置符合国家标准GB14285《继电保护和安全自动装置技术规程》，并符合电力部门反事故措施的要求。

- 所有电子元器件、组件及整机装置符合国家标准和部颁标准，经过严格老化筛选使之具有高度的可靠性和互换性。

- 保护装置为模块化结构，并能很好地适应不同的保护。改变保护原理，只改变软件编程，而无需改变硬件结构。

- 保护装置采用标准尺寸机箱和插件板设计，采用开放式配置，可灵活配置各种保护。机箱和插件板装在保护柜内。保护柜内包括规定的保护功能、跳闸组件、监视功能、检测、人机对话、通信接口部件和打印机，并能实现事故记录等功能。

- 保护装置的抗电磁干扰的能力符合国家《静态继电器及保护装置电气干扰试验》标准。

- 工频耐压试验：在运行现场按电力部的《电气设备预防性试验标准》和规定进行绝缘检查和工频耐压试验。

- 按保护配置要求，不同的出口分别设立独立的出口继电器，出口继电器的接点容量为DC 220V 5A，满足强电控制回路要求，接点数量满足保护跳闸出口要求。

- 保护出口回路设置因元件损坏而引起误动的闭锁措施，防止保护误出口，并发出元器件损坏的预告信号。

- 保护装置的工作电源至少在每个机箱设一台开关电源，每个开关电源输入端有熔断器保护，并在电源输出端设远方电源消失的报警信号。

- 保护的整定值，事故和故障记录，均可在打印机上打印出来。

- 友好的人机界面，保护和监视一体化，装置面板上设置有大屏幕真彩液晶，全中文菜单及提示。

- 对于输出保护功能有独立的起动和跳闸接点输出。每一保护功能有三对独立的报警接点输出。

- 基本技术条件

- 装置电源：DC/AC 86～265V。

- 直流电源

- 额定电压：220 V 。

- 允许偏差：允许变化范围：80%～115%。。

- 波纹系数：不大于5％。

- 额定数据

- CT二次电流：5 A。

- PT二次电压：100 V，100/√3。

- 功率消耗

- 交流电流回路：当In=5A时，每相不大于1VA；

- 交流电压回路：每相不大于0.5VA。

- 直流电源回路：当正常工作时，每个保护箱逻辑回路不大于 35 W；	保护动作时，每个保护箱逻辑回路不大于 50 W。

- 过载能力

- 交流电流回路：在2倍额定电流下，可连续工作。

在10倍额定电流下，允许工作10s。

在50倍额定电流下，允许工作1s。

- 交流电压回路：在1.4倍额定电压下，可连续工作。

- 直流电源回路：在80％～120％额定电压，可连续工作。

产品经过载后，无绝缘损坏，并能符合DL-T671有关规定

- 测量元件特性的准确度

- 整定误差：不大于±2.5％。

- 温度变差：在工作环境温度范围内相对于20±2℃时，不大于±2.5％。

- 精确工作范围

- 保护：电流0.08In～20 In，电压1V～120V。

- 测量：电流0.1 In～1.2 In，电压1V～120V。

- 整组固有动作时间

- 无延时段：＜25ms。

- 定时限延时段：＜整定时限+25ms。

- 时间误差：＜±1%整定值。

- 频率误差：＜0.02Hz。

- 跳闸输出继电器

- 应采用高速(≤4ms）继电器。

- 跳闸接点额定值：

容量：闭合15A

断开2.5A

电流：持续10A

电压：220V直流

- 主要功能要求

- 保护功能配置（不限于此）

保护配置表

| 序号 | 保护功能 | 段数及时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机保护模块 |  |  |  |
| 1 | 发电机差动保护 | 全停 | 电流比率差动 |
| 2 | 定子匝间保护(△P2) | / | 纵向零序电压判据可投退 |
| 3 | 误上电保护 | / |  |
| 4 | 失步保护 | 区内、区外 |  |
| 5 | 发电机相间阻抗保护 | 2 段，每段 1 时限 |  |
| 6 | 发电机复压过流保护 | 2 段，每段 1 时限 | 记忆功能可投退 |
| 7 | 基波零序定子接地保护 | 高、低定值 |  |
| 8 | 三次谐波定子接地保护 | / | 两种方案可选 |
| 9 | 注入式定子接地保护 | 高、低定值 |  |
| 10 | 转子一点接地保护 | 高、低定值 |  |
| 11 | 转子两点接地保护 | / |  |
| 12 | 注入式转子接地保护 |  | 选配 |
| 13 | 对称过负荷保护 | 定、反时限 |  |
| 14 | 负序过负荷保护 | 定、反时限 |  |
| 15 | 失磁保护 |  | 三种方案可选 |
| 16 | 发电机过电压保护 | 2 段，每段 1 时限 |  |
| 17 | 发电机低电压保护 | / |  |
| 18 | 过励磁保护 | 定、反时限 |  |
| 19 | 逆功率保护 | 1 段 2 时限 |  |
| 20 | 控制系统联跳保护 | / |  |
| 21 | 低频保护 | 5 段，每段 1 时限 | 前 3 段有累加功能 |
| 22 | 过频保护 | 2 段，每段 1 时限 |  |
| 23 | 起停机定子接地保护 | / |  |
| 24 | 起停机低频过流保护 | / | 选配 |
| 25 | 机端断路器失灵保护 | 1 段 2 时限 |  |
| 26 | 机端断口闪络保护 | 1 段 2 时限 |  |
| 27 | 机端断路器非全相保护 | 1 段 2 时限 |  |
| 28 | PT 断线告警 | / |  |
| 29 | CT 断线告警 | / |  |
| 非电量保护模块 |  |  |  |
| 1 | SFC 故障联跳 | / | 非电量名称可配置 |
| 2 | 励磁系统故障 | / |  |
| 3 | 系统保护联跳 | / |  |
| 4 | 紧急停机 | / |  |
| 5 | 备用非电量 | / |  |

- 装置具有独立性、完整性、成套性。在成套装置内含有被保护设备所必需的保护功能。

- 装置的保护模块配置合理。当装置出现单一硬件故障退出运行时，被保护设备允许继续运行。

- 装置中不同种类保护具有方便的投退功能。

- 装置具有必要的参数监视功能。

- 装置具有必要的自动检测功能。当装置自检出元器件损坏时，能发出装置异常信号，而装置不误动。

- 装置具有自复位功能，当软件工作不正常时能通过自复位电路自动恢复正常工作。

- 装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

- 装置每一个独立逆变稳压电源的输入具有独立的保险功能，并设有失电报警。

- 装置记录必要的信息(如故障波形数据)，并通过接口送出：信息且不丢失，并可重复输出。

- 保护柜端子不允许与装置弱电系统(指CPU的电源系统)有直接电气上的联系。针对不同回路，分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽层的变压器磁耦合等隔离措施。

- 装置有独立的内部时钟，其误差每24h不超过±1s，宜提供外部时钟同步接口。

- 通信功能：支持多主站通讯，配有以太网接口和RS-485通信接口。支持IEC-60870-5-103（工业以太网通讯模式）或IEC-60870-5-104（工业以太网通讯模式）标准通信规约；以及新一代变电站通讯标准IEC61850。支持单网、双网通讯，三网通讯，能够完全实现网络的冗余互备。

- 对时功能：装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟对时（或秒脉冲对时）、B码对时或基于以太网的SNTP对时。

- 柜内布线要求

- 柜内导线截面：电流回路不应小于4mm2，其它回路不应小于2.5mm2。绝缘电压水平均不应低于500V。

- 保护柜交流和直流电源进线，远离直接操作回路的导线，不得与这些导线捆绑在一起，弱电信号导线不得和有强干扰导线相邻近。

- 保护装置内的插件引到保护柜端子排上的跳(合)闸导线与电源适当隔开，防止绝缘老化，端子爬电造成误跳闸事故。

- 凡保护出口回路，均经压板投入、退出，不允许不经压板而直接去驱动跳闸继电器。

- 柜内布线整齐美观，便于维修。如果在交流回路中的相序是已知的，导线的颜色A相	黄色、B相	绿色、C相	红色、中性线	淡兰色；在直流回路中：＋(正级)	棕色、

－(负级)	兰色。导线无损伤,导线的端头采用压紧型的连接件

- 工期安排

设计安装调试进度表

| 序号 | 主要技改工作内容 | 计划时间（单位：天） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 了解合同资料和技术要求 |  |
| 2 | 原设备图纸充分熟悉、消化、对各部位尺寸进行测绘 |  |
| 3 | 提供设计方案、图纸、三措一案 |  |
| 4 | ECS系统接入 |  |
| 5 | 打印机、装置等器件及附件货到现场 |  |
| 6 | 现场改造接线调试 |  |
| 7 | 装置交接试验 |  |
| 8 | 提交试验报告 |  |

- 试验要求和验收标准

- 报价人应承诺确保按现行国家、电力行业相关标准、规程及本技术规范书的要求进行施工，并出具国家电力部门认可的试验报告并签字、加盖试验单位的章。

- 本次施工采用的试验仪器设备、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 试验，包含但不限于以下方面

- 工厂试验：成交供应商应提供装置的工厂试验记录，其试验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术要求。工厂试验的内容至少包括下列内容，有试验项目均需详细进行记录。

- 外观及接线检查

- 电源性能测试

- 绝缘及耐压

- 测量元件特性及刻度检查

- 转换继电器动作值、返回值

- 出口继电器动作值、返回值

- 功能及逻辑试验

- 现场试验：现场安装改造后，应按国家标准规范要求进行继电保护交接试验。保护装置厂家派遣合格的技术人员到现场指导现场试验、投入运行等工作。	成交供应商必须按采购方原装置的保护定值清单提供新装置的保护定值清单，并经采购方审核后方对装置进行试验，试验项目包含以下

- 装置中各种原理保护的定值试验。

- 各种原理保护动作时间特性试验。

- 各种原理保护动作特性试验。

- 逻辑回路及其联合动作正确性检查。

- 微机保护的其它功能及技术要求试验。

- 硬件系统自检。

- 硬件系统时钟校核。

- 通信及信息输出功能试验。

- 开关量输入输出回路检查。

- 数据采集系统的精度和线性度范围试验。

- 装置通过上述的各项试验后，在电力系统动态模拟系统上进行保护整组试验。

- 验收依据：谈判文件、报价文件、试验报告及现行国家及行业有关规定，均为验收依据。主要以下列标准验收：

- GB 50171－2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范。

- GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程。

- DL/T596-2021电力设备预防性试验规程。

- DL/T995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程。

- 技术文件资料及备件

- 提供完整的软、硬件的设计文件及安装、调试、维护图纸资料(包括各种手册)，所提供的文件用中文书写，图纸尺寸为A3或A4幅面。

- 文件、图纸及资料包括但不限于此：

- 保护系统配置图；

- 保护交流电流电压接线图；

- 保护跳闸出口回路图；

- 保护信号出口回路图；

- 保护柜内部接线图及端子接线图；

- 保护系统调试与操作说明书(或手册)；

- 出厂试验记录、现场试验记录和报告。

- 成交供应商必须提供给采购方全部最终版的完整的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括接线图、端子排图、电气原理图、装置分板接线图及配件清单（必须注明厂家）等并提供竣工版的正式图纸3套和正式的电子版图纸（U盘）。并且应保证采购方可按竣工版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

- 出具国家电力部门认可的现场交接试验报告2份，试验报告须加盖试验单位的章，并附试验单位资质文件证明。按照一定的规则分类、装订成册。

- 报价人认为必要的备品备件

| 序号 | 备件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 质量保证及售后服务

- 成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

- 报价人应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质保期的要求：

- 质保期为保护测控装置及其他报价人提供的电气元件均为三年，质保期由设备连续运转168小时后无质量问题，经采购方组织验收合格之日起算起。

- 质保期内发现改造的设备有问题，采购方电话或传真通知成交供应商后，成交供应商1小时内电话或传真给予答复，问题仍处理不了，24小时内派人到达现场进行处理。

- 在质保期内，如发生由于质量、材料、设计不合理等原因造成的硬件损坏，由成交供应商负责更换修复，并承担由此发生的费用；软件或系统缺陷由成交供应商负责，并承担由此发生的费用。

- 若确属质量问题时，成交供应商应及时采取更换措施使设备最终满足要求，并相应延长其保质期，由此的损失应该由成交供应商负责。

- 质保期外长期提供备品备件和友善的技术服务。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据招报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 成交供应商人员在采购方现场进行作业时须服从采购方的管理。成交供应商人员须正确佩戴安全防护用具（成交供应商自备），并办理好相关手续方可作业。

- 报价人认为需采购方配合的事宜。

- 报价人若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明

- 成交供应商必须凭成交通知书与采购方签订合同。

- 报价人应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价人提供原件予以核查的权利。

- 报价人认为有必要提供的其它技术资料。

- 报价人式及付款方式

- 报价方式

报价人须以人民币报价，报价应含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、培训费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给采购方使用的所有一切费用，报价人式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，采购方收到全部货物及成交供应商开具的合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总金额的50%款项作为到货款。

- 项目完工并经验收合格，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总金额的97%款项。

- 预留合同总价3%作为质保金，质保期3年，质保期满后经验收合格无质量问题后，采购方无息付清质保金。

- 知识产权

- 报价人应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由报价人承担。

- 报价人已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在报价中。

- 附图

- 主接线图

- 发电机保护图

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方#2发电机保护柜升级改造，经双方协商，签订本合同，供双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：#2发电机保护柜升级改造项目。

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 项目内容：包括图纸设计、设备供货、现场安装改造、调试、保护装置交接试验以及接入电气综合自动化系统（ECS）、通信及数据上传等，出具试验报告，具备投运条件所涉及的所有工作。

- 承包方式：总承包，本项目采用固定总价合同。

- 项目工期：本项目进度需按照2#发电机组停机计划进行，合同签订生效后60天内设备到货。乙方接到甲方进场施工通知在15天内完成项目施工。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：人民币             元 （含9%税率）。

- 合同总价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，甲方收到全部货物及乙方开具的合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内采购方支付乙方合同总价的50%款项作为到货款。

- 乙方项目安装调试联网完毕，经甲方验收合格，甲方在15个工作日内支付乙方至合同总价的97%作为投运验收款。

- 预留合同总价3%作为质保金，质保期3年，质保期满后经验收合格无质量问题后，采购方无息付清质保金。

- 质保期：质保期为项目验收合格起为三年，在质保期内发生问题，乙方必须在1小时内电话或传真给予答复，问题仍处理不了，24小时内派人到达现场进行处理，其费用由乙方自行负责。

- 双方现场代表

- 甲方代表：            　职务

- 乙方代表：              职务

- 项目要求

- 本项目为整体采购，交钥匙工程。项目包括图纸设计、设备供货、现场安装改造、调试、保护装置交接试验以及接入电气综合自动化系统（ECS）、通信及数据上传等，出具试验报告，具备投运条件所涉及的所有工作。改造过程中严格执行四措两案，不影响其他间隔设备的运行。

- 合同签订生效后，按进度要求提供四措两案及开工报告，接到进场施工通知后进场改造。改造过程严格执行四措两案，确保人身与设备的安全，不影响其他非改造设备的正常运行。

- 质量及验收标准

- 本项目所需设备、材料均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行核查，若因乙方使用假冒伪劣设备、材料造成项目质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准。

- 质量要求标准：合格

- 验收标准：谈判文件、报价文件、试验报告及现行国家及行业有关规定，均为验收依据。

- 双方责任

- 甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件，开工前甲对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方按合同约定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 审核乙方提交的四措两案，但甲方的审核不视为免除或减轻乙方的责任。

- 乙方责任

- 按照国家、省市或电力行业颁布分标准、规范，采购文件和合同要求完成项目改造。

- 乙方在项目施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全设施和劳动工具，根据本项目实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应根据甲方通知安排，在接到甲方通知后，48小时内组织人力物力赶到现场开展工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 乙方拒不提供本合同规定的技术服务，工作效果达不到技术标准要求、存在重大失误或不交付合同定的技术服务工作成果，甲方有权解除合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并交付违约金，违约金为合同额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

- 乙方无正当理由，逾期向甲方提供技术服务或逾期交付合同规定的技术服务工作成果的，应按合同金额每日1％支付违约金；逾期30日的，甲方有权终止合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并支付违约金。违约金为合同额的20％，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍承担责任。

- 违反本合同其他约定，根据《中华人民共和国民典法》及其他法律法规、地方规章承担违约责任。

- 知识产权

- 乙方应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由乙方承担。

- 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 不可抗力

- 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可在不可抗力影响范围内部分或全部免于承担违约责任。

- 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2023年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式六份，甲乙方双各持三份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价人的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- #2发电机保护柜升级改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2023 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价人廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 施工组织设计（见附件10）

- 质量保证和服务承诺书（见附件11）；

- 主要设备品牌清单（见附件12）

- 其他需要提供的相关资料。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了   #2发电机保护柜升级改造  项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币：                   的总报价，含   ％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求 ，按照谈判文件、项目合同、和技术规范等承接上述项目的改造任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并提交符合规范性的全部试验报告。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机保护装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 柜内其他附件、材料费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 施工安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 设计图、调试、试验、定值整定费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | ECS系统接入远动接入技术服务费（含软件升级） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 以上报价为含税价，开具增值税专票（若遇税率调整，合同价总价相应调整为不含税价加相应税率）； - 本项目为整体采购，交钥匙工程。项目报价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。 - 若报价方报价非9%税率，则评审时将统一折算成同一税率进行比价。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与                    项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司                 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的             项目的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价人提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价人没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价人违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价人廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价人可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价人及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

（2020年1月1日起至报价截止日期，报价人必须具有国内不少于2份发电机保护相关改造业绩，并提供合同复印件）

附件10 施工组织设计

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该#2发电机保护柜升级改造项目施工施工组织设计具体如下：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：提供施工方案、施工工期及进度计划、质量保证、应急预案、安全措施、技术措施、组织措施及施工管理队伍班子配备情况（含人员相关证书）等。

附件11  质量保证和服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

服务联系人：

服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价人填写。

附件12 主要设备和材料清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机保护装置 |  |  |  |
| 2 | 柜内附件（如打印机等） |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 说明：本采购项目发电机保护装置推荐使用国电南自DGT801U系列、南京南瑞PCS-985B、许继电气WFB-801A/G或同质以上产品。报价人可直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选（需说明推荐理由，并证明选用的其他品牌的产品质量不低于以上推荐品牌，且所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合采购文件相关产品技术标准要求），否则，其报价文件将被拒绝。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13  报价人认为需要提供的其他资料。

（比如提供该项目使用保护装置的国家级型式试验报告及鉴定证书。产品在600MW及以上发电机组上成功运行证明等）