厦门同集热电有限公司

二级能耗在线监测上传系统项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：技术052【2021】011

厦门同集热电有限公司

2021年12月

## 采购邀请书

## 厦门同集热电有限公司对二级能耗在线监测上传系统项目进行竞争性磋商采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：二级能耗在线监测上传系统项目

## 项目地点：厦门市同安区美禾三路399号（采购方公司内）

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 项目依据：根据《福建省工业和信息化厅关于开展第二批重点用能单位能耗在线监测工作的通知》与《福建省重点用能单位能耗在线监测系统管理暂行办法》建设二级及以上能耗在线监测系统。

## 施工周期：合同签订生效后依据本合同的技术要求和相关政策法规开展安装调试联网工作，成交供应商接采购方通知可进场施工后，20个日历天完成并联网运行。

## 项目要求：合同签订生效后依据本合同技术协议和相关政策法规要求开展二级能耗在线监测端系统建设、调试、数据采集和联网上传省平台工作。

## 报价方资格要求

## 响应采购文件、参加报价磋商的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 (信息技术产品安全测试证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证)。

## 提供能耗在线监测系统业绩及业绩合同复印件并加盖公章。

## 本项目不接受联合体报价，否则作无效报价处理。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2022年 01月10日下午14:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司1楼104办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 磋商时间和地点

## 采购方将于2022年01月10日下午14:00（北京时间），在厦门同集热电有限公司一楼106室磋商。

## 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为默认磋商结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币18万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 6 评审原则

本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 联系人

## 王小伟（联系电话：0592-7396292  13559491838）

## 监督电话

## 海发集团纪检监察室电话：0592-6800131

## 环保能源纪检小组电话：  0592-6807528，邮箱：wengjs@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2021年  月   日

## 第二部分 磋商须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为二级能耗在线监测上传系统项目竞争性磋商采购，采购方为厦门同集热电有限公司。请各报价方仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加磋商活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：二级能耗在线监测上传系统项目 - 采 购 人：厦门同集热电有限公司 - 采购方式：公开竞争性磋商 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：技术052【2021】011 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效后依据本合同的技术要求和相关政策法规开展安装调试联网工作，在现场具备施工条件下，20个日历天完成并联网运行。 |
| ## 2 | ## 响应人资格要求 ## 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 ## 具有能耗在线监测系统业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。 ## 5、本项目不接受联合体的投标报价。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自磋商截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2022年 01月 10 日14时00分 响应报价文件递交至：厦门同集热电有限公司1楼104办公室 |
| 7 | 磋商时间：2022年01 月 10日14时00分 磋商地点：厦门同集热电有限公司一楼106室 |
| 8 | 评审规则： - 评审小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入磋商程序。 - 评审小组与通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行磋商。评审小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。 - 评审小组对采购文件和报价文件提出重点的磋商内容，根据采购文件及有关规定，与通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行一轮磋商。投标报价方未到现场，视为维持采购文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加磋商并签署报价文件，磋商时应出示身份证原件。 - 在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 磋商评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选单位。评审小组根据综合得分由高至低的顺序对成交候选单位进行排序，确定得分最高的成交候选单位为成交供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；综合得分相同且报价相同的，按技术得分由高至低顺序排列。综合得分、报价和技术得分均相同的，由磋商小组投票表决。 - 成交供应商未在规定时间内与采购人签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购人将按照成交候选竞价人的排序重新确定成交供应商。 |

- 采购文件

- 采购邀请书

- 磋商须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 采购文件的澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价单位对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为采购文件的一部分，对报价方有约束力。

- 采购文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成采购文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 能耗在线监测上传系统建设方案；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主要设备品牌清单。

- 报价方提供承接能耗在线监测系统一览表及认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 磋商与评审

- 磋商

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市同安区美禾三路399号厦门同集热电有限公司一楼106室磋商。

- 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 磋商时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 报价方存在下列情形之一，被认定为串通投标行为的：

（1）不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、报价，或代表两个以上（含两个）报价人参加答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

- 本项目若属于首次进行竞争性磋商采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次磋商失败。

- 在规定磋商截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性磋商采购失败后进行的第二次磋商活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审小组可以与两家供应商进行磋商并按磋商评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审小组成员由采购方相关人员组成，评审评审小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行磋商。

- 评审小组与报价方就采购文件技术、商务、合同条款等内容进行磋商，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到磋商现场，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则：本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 附件：磋商评审标准：

- 综合评分法：综合得分= F1 + F2 + F3

（一）技术评分(F1)：按35分评分法；

| 序 号 | 评审内容及标准 | 满分分值(35分) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体响应情况：根据报价人提供的投标文件，对招标文件所要求的技术参数、性能的响应和满足程度进行评分，完全满足招标文件要求的得3分；报价人提供的投标文件对招标文件所要求的技术参数、性能的基本响应但不是完全响应和满足的得2分；报价人提供的投标文件对招标文件所要求的技术参数、性能的有响应但具有一定的偏差和满足程度一般的1分；报价人提供的投标文件对招标文件所要求的技术参数、性能的有响应但具有较严重的的偏差和满足程度低的得0分。 | 3 |
| 2 | 系统对接：报价人应提供一级二级能耗在线监测上传系统对接技术方案，并提供成功对接运行承诺书。报价人技术方案全面、可行、经济、完整的得3分；报价人技术方案较全面、较可行、较经济、较完整的得2分；报价人技术方案全面性一般、可行性一般、经济性一般、完整性一般的得1分；报价人技术方案不全面、不具可行性的得0分。 | 3 |
| 3 | 数据质量评价：为保障省级、市级重点用能单位能耗在线监测系统能够接收到高质量的能源消耗数据，需要针对数据质量的完整性、准确性、时效性、可验证性、规范性和有效性等6个方面，提供详细的完整性、准确性、时效性、可验证性、规范性、和有效性的设计方案，计算算法以及最终人机界面设计，每提供一个方面完整的设计方案、计算算法以及最终人机界面得1分，满分6分。 | 6 |
| 4 | 数据采集软件：为了保障系统的可扩展性与降低未来数据接入成本，报价人应提供技术自主可控的数据采集系统，数据采集软件需支撑OPC、 Modbus、SQL、eDNA, Bacnet、DLT645等协议，需提供完整的数据采集策略，并提供软件截图。 | 3 |
| 5 | 设备管理：需提供色块图管理，直观展示用能情况与规模，同时色块图应支持穿透功能，能够穿透展示设备的实时运行界面与数据列表，标人需提供对应功能的描述与软件功能界面截图。对应功能的描述清晰与软件功能界面截图完整的得3分；对应功能的描述较清晰与软件功能界面截图较完整的得1.5分；对应功能的描述清晰度一般与软件功能界面截图不完整的得0分。 | 3 |
| 6 | 电力监测：根据能源结构分布归纳，以及与一级能耗在线监测建设衔接，系统提供的用电监测模块功能需包括：配电结构在线配置与展示、用电实时数据监测，支持年/月/日/小时的数据点击穿透功能、峰谷平电量统计、企业电价在线配置与统计等，报价人需提供对应功能的描述与软件功能界面截图。对应功能的描述清晰与软件功能界面截图完整的得5分；对应功能的描述较清晰与软件功能界面截图较完整的得2. 分；对应功能的描述清晰度一般与软件功能界面截图不完整的得0分。 | 5 |
| 7 | 报警设计：报价人提供的报警模块设计方案，内容应包括报警配置灵活多样，报警条件支持在线配置，可配置的参数包括报警关联变量、报警延时、报警逻辑、多条件与/或/非组合等配置、以及报警触发配置等，包括：脉冲触发、区间触发、变化率触发、绝对值触发等。同时支持优先级设置、是否发送短信设置、短信接收号码在线设置等。由评委在0-3分之间打分。 | 3 |
| 8 | 节能减碳分析：为充分挖掘企业采集数据信息，找到实际节能空间，形成节能策略，展示重点用能单位切实可行的节能节点。报价人需提供详细的节能分析策略与对应软件功能界面截图，包括：节能分析统计、节能指标定义、节能过程变量绑定、节能解决方案指定、节能分析报告生成。对应功能的描述清晰与软件功能界面截图完整的得3分；对应功能的描述较清晰与软件功能界面截图较完整的得2分；对应功能的描述不清晰、软件功能界面截图不完整的得0分。 | 3 |
| 9 | 数据传输:根据福建省及厦门市节能中心要求，能耗在线监测企业端数据上传应同时支持向厦门市级、福建省级平台的同步数据传输，并对数据进行加密处理，企业端需按照省市平台下发的APPkey与APPID进行加密传输，报价人需提供详细的对接策略与参数配置界面截图。对应功能的描述清晰与软件功能界面截图完整的得4分；对应功能的描述较清晰与软件功能界面截图较完整的得2分；对应功能的描述清晰度一般与软件功能界面截图不完整的得0分。 | 4 |
| 10 | 数据接口与协议集成：报价人应具备独立的接口定义能力与协议解析能力。报价人具有“协议解析”或“接口系统”或“网关系统”计算机软件著作权登记证书的得2分，须提供计算机软件著作权登记证书的复印件，并加盖公司公章，否则不得分。 | 2 |

- 商务评分(F2)：按20分评分法；

| 序号 | 评审内容及标准 | 满分分值(20分) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书、知识产权管理体系认证证书，每有一项得1分，需提供证书复印件并加盖公章。 | 3 |
| 2 | 因本项目设计工业企业数据采集、软件开发、平台对接等技术含量较高工作，报价人拟任项目负责人应具备正高级职称（教授级高工、研究员级高工）的得3分，否则不得分。报价人需提供其社保证明及证书复印件加盖公章。提供至投标日，过去连续12个月的社保缴交凭证 | 3 |
| 3 | 报价人拟派本项目的项目经理具有PMP（项目管理专业人士资格认证）证书的得3分，报价人需提供其社保证明及证书复印件加盖公章，否则不得分。提供至投标日，过去连续12个月的社保缴交凭证。 | 3 |
| 4 | 报价人投标的重点用能单位二级能耗在线监测上传系统需具备中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权证书，含“能耗在线监测企业端”或“能耗在线监测接入端”字样的得2分，报价人应提供原件备查，并提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 2 |
| 5 | 因企业端系统建设需与福建省和厦门市俩级能耗在线监测系统进行对接，并满足对应监测、统计、分析、管理等综合需求，报价人需具备政府端平台建设的产品积累，报价人需提供含“能耗在线监测政府端”或“能耗管理系统政府端”字样的得2分，报价人应提供原件备查，并提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 2 |
| 6 | 为确保提供软件产品的运行安全、性能可靠，报价人需提供能耗在线监测或碳排放智能管理的成熟软件的产品检测合格报告，报告需由CMA与CNAS资质认证的第三方检验检测机构出具，检测范围应包含：功能符合性、性能效率、信息安全性和源代码漏洞扫描等内容。报价人需提供检测报告原件备查，并提供报告复印件加盖公章的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 7 | 提供2020-2021年能耗在线监测系统业绩合同2份得1分，3份及以上得2分。 | 2 |
| 8 | 报价人为高新技术企业的得1分。报价人应在投标文件中提供《高新技术企业证书》复印件，并加盖公司公章，不提供不得分。 | 1 |
| 9 | 报价人具备企业现场工况监控能力，并提供相关软件产品登记证书或软件著作权证书的复印件，含“监测系统”或“监控系统”字样的得1分，否则不得分。 | 1 |

- （三）报价评分（F3）标准（满分45分）：

满足采购文件要求且有效标评审价最低的报价方的价格为磋商基准价，其价格分为满分（45分）。其他报价方的价格分统一按照公式：磋商报价得分=45×磋商基准价/报价人的评审价。 - 说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏（缺）项修正、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评审结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

1 总则

- 本技术规范书适用于厦门同集热电有限公司二级能耗在线监测上传系统项目。它包括对整套系统设备、软件安装调试联网等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方保证提供符合本技术规范和有关最新工业标准的成熟优质产品。

- 本技术规范所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如与国家颁布执行的最新标准发生矛盾时，应按最新标准执行。

- 若本技术规范书前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。

- 本技术规范书经采购方和报价方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价方不遵守本技术规范书，采购方有权拒受货、拒付款。

- 供货范围的总体性能保证由成交供应商负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

- 在设备安装过程中及全部设备性能试验合格运行3年以内，如发生制造、质量问题，应由报价方免费修理或更换；若因保管、使用不当使设备损伤，由报价方协助解决有关问题，做好技术服务工作。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价方保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 报价方的报价文件应按本技术条件书的序号逐条响应。

- 本技术规范为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

2 项目概况

2.1 项目背景

根据《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》（发改办环资〔2019〕424号）和《关于做好2020年重点用能单位二级能耗在线监测上传系统建设的通知》（闽工信函节能〔2020〕157号）、《关于开展第二批重点用能单位能耗在线监测1+N系统中央预算内投资生态文明专项补助资金申报工作的通知》(闽工信函节能【2021】416号)要求，全面推进我市年综合能耗5000吨标准煤以上重点用能单位的二级及以上二级能耗在线监测上传系统顺利建设，确保能耗采集数据的持续性、准确性、可靠性和有效性，形成健全的能源计量体系。

  - 项目概述

目前，我司已完成一级能耗数据采集在线监测平台的建设，原有一级能耗在线监测系统与DCS系统通讯进行实时数据采集至内网服务器，再通过内网服务器将数据送至外网服务器上传到省能耗在线监测平台。现项目需实现将厂内二级能源计量数据经过485通讯在线采集并入与一级能源计量数据一起上传到省能耗在线监测平台，报价人同时将一级二级能耗数据一起采集并网运行，完成与市级、省级能耗在线监测平台联网运行。

3 项目要求

3.1是需严格按照《福建省重点用能单位能耗在线监测系统实施方案》与《企业端系统建设技术方案（模板）》等要求编制技术方案。

3.2按照12份NHJC-2018《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范》要求，按期保质保量完成重点用能单位能耗在线监测企业端建设实施工作，通过系统建设单位的验收，并配合相关主管部门完成在线监测数据质量评价工作。

3.3保证提供的产品及服务质量的可靠性、稳定性、安全性。

4 技术要求

4.1 建设内容

企业端系统建设将利用云计算、物联网、地理信息、大数据、数据安全隔离等先进技术，以重点用能单位实时连续监测数据（能耗/碳排放数据、流程数据、环保数据），以能源监测管理、能耗分析预测、节能潜力分析为支撑，以能耗异常报警、节能考核、公众公开信息监督为手段，以系统信息化、工业化的进一步融合为核心，实现对企业的能耗实时在线监测、综合分析、计量器具管理、设备色块图监测、节能分析、用电分析、单位能耗管理、碳排放管理与分析、预测预警报警、省级平台数据传输等功能。系统主要建设内容主要包括以下几个部分：

- 企业端软件系统建设

重点用能单位二级能耗在线监测上传系统将以设备为核算单位进行能耗数据统计分析，提供能耗监测（同比、环比、对标等）、能耗分析（能流、能效、产量、预测等）、计量器具管理、端设备管理、现场管理（变量、设备、工序、产品等）、电力监测分析、碳排放管理、手动填报、报告报表、数据质量评价、企业信息管理、报警管理、用户管理、系统维护等功能，主要实现重点用能单位能耗数据的收集、核算、数据统计分析、查询功能和展示功能。

- 端设备部署实施与采购

企业现场数据采集包括：企业现场计量仪表、数据采集器、信息系统的数据采集，并调试调通数据传输。与企业沟通设备放置地点，部署在线监测端设备并配置，完成监测传输数据联调调通。端设备采用“2+1”架构，通过国家认可的第三方检验检测机构的检测认证，并取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证，并获得电磁兼容电力3级检测报告。

- 与省级平台数据对接

配合企业完成省级平台首次身份注册、初始数据下载，按照NHJC-02-2018《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范 第2部分：基础信息与格式规范》中16位编码信息及数据上传周期等信息配置企业能耗信息，通过HTTPS将数据上传至省级平台，数据上传协议符合NHJC-04-2018《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范 第4部分：端设备接口协议规范》的要求。企业端数据上传至省平台时，在同步数据传输时需对数据进行加密处理，企业端需按照省台下发的APPkey与APPID进行加密传输。

- 技术支持及培训

提供系统操作及系统维护等软硬件相关培训，并提供数据完整性、数据准确性、数据时效性、数据规范性、数据有效性等数据质量方面的技术支持，提供扎实的工程质量保障。

4.2软件技术要求

根据对用能单位能源管理现状及需求调研的情况，结合相关政策提出的系统建设要求，系统软件功能包括能耗数据采集、数据处理、数据监测、节能分析、用电分析、基础信息、计量管理、报警管理、报表报告、数据管理等基础功能模块，如企业有其他功能开发需求，请与建设实施单位在建设合同中注明。

4.2.1 能耗数据采集

4.2.1.1 能耗在线监测端设备应支持以下类型的数据接入，适应重点用能单位可能存在的各种情况。能耗在线监测端设备应提供数据接入的软件配置工具，支持多种标准通讯协议的软件配置、运算处理、数据上传。

4.2.1.2 能耗数据采集和上传依据NHJC-10.01-2018 《重点用能单位能耗在线监测数据采集指南 第10-1部分 电力行业数据采集指南》，并按NHJC-02-2018 《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范 第2部分 基础信息与格式规范》有关要求。

4.2.1.3系统对于固体燃料能耗数据采集监测要求数据可复制推广、运行维护稳定、以及监测设备的制备与测试工作能保证计量准确度要在一定的使用周期内（至少满足月使用周期），达到相关行业计量器具准确度等级要求。

4.2.2 数据处理

能耗在线监测端设备应具备基础数据处理、本地存储及数据上传等基本功能，相应软件应具备数据统计转换、数据汇总计算、数据验证、数据存储、数据展现、数据上传等。

4.2.3 数据监测

提供能耗总量、能耗组成、能效指标、设备能耗、能流分析等多维度综合能耗监测分析。为了直观展示用能情况与规模，设备能耗管理需提供色块图展示，同时色块图应支持穿透功能。

4.2.4 节电分析

提供节能分析找到实际节能空间并形成节能分析报告，展示重点用能单位切实可行的节能节点、节能症结参数以及改善方案。

4.2.5 用能分析

对于需进行单位产品能耗指标在线监测的企业端，需提供单耗监测、统计与分析以及用电分析功能。其中用电分析支持包括但不限于配电结构在线配置与展示、用电实时数据监测、峰谷平电量统计、企业电价在线配置与统计等功能。

4.2.6 数据质量评价

因省计量院对每家能耗在线监测企业端都需进行数据质量评价考核，因此企业端系统需提供数据质量评价页面，实时显示每日/月统计的数据完整性、准确性、时效性、可验证性、规范性和有效性出现异常的信息（包括异常企业名称、异常数据时间点等），可根据区域、行业、时间筛选查询。并在项目最终验收之前，监测数据质量要达到以下要求：

4.2.6.1 数据完整指数

各采集频率的采集点实际上传数据量对应上传数据量的占比应达到90%以上。

4.2.6.2 数据准确指数

在采集点的计量器具中需要在有效检定/校准/标定周期内。

4.2.6.3 数据时效指数

（1）上传数据的时间标签要求为数据统计周期的起始时间。

（2）能耗在线监测端设备将数据汇总打包后，按照指定的数据上传时间，将数据上传至数据平台。其中，自动采集的数据需在下一个小时周期内上传，人工采集的小时数据、日数据要在次日上传，月数据要在次月首日上传。

（3）若在指定的上传时间内，能耗在线监测端设备存在数据发送失败的情况，需重发相关数据；若重发3次还未成功，需在下一次指定的上传时间内补发，直至成功。

4.2.6.4 数据可验证指数

监测数据要提供相关验证材料，包括贸易结算凭证、生产月报、盘点记录等。数据平台结合重点用能单位因停产检修、升级改造、设备维护等原因造成的数据上传中断情况，评价重点用能单位上传相关报备材料是否符合要求。

重点用能单位需验证的采集（信息）点中实际上传有效的验证材料的采集（信息）点的占比应达到80%。

4.2.6.5 数据规范指数

重点用能单位所有上传数据量中符合采集方式（应使用的监测方式与实际监测方式）数据的占比应达到90%。

4.2.6.6 数据有效指数

重点用能单位所有上传数据量中正常数据的占比应达到90%以上。

4.2.6.7 基础信息

企业端需提供包括企业基本信息、企业生产层级结构、计量器具档案信息、端设备信息、数据采集项信息等功能划分。

4.2.6.8 报警管理

系统提供完善的报警模块，报警配置灵活多样，报警条件支持在线配置，可配置的参数包括报警关联变量、报警延时、报警逻辑、多条件与/或/非组合等配置、以及报警触发配置等，包括：脉冲触发、区间触发、变化率触发、绝对值触发等。同时支持优先级设置、是否发送短信设置、短信接收号码在线设置等，并提供报警记录查询与统计。

4.2.6.9 计量管理

企业端应支持计量器具管理、数据结构配置、计量器具类型管理、维护管理等功能

4.2.6.10 报表报告

企业端应提供运行分析报告、能源分项/总量统计报表、用能设备报表，量化报告支持统计数据一键生成并可编辑。

4.2.6.11 数据管理

企业端支持上传指标配置、实时数据维护、实时数据上报、上传数据查询、人工数据填报等功能。

4.3 系统性能要求

4.3.1 安全性要求

工业数据是国家经济的命脉，因此系统建设充分考虑系统建设的安全性。在项目建设过程中，需对系统承载的业务、网络结构、关键数据类型、主机/存储设备、安全环境、身份认证、用户管理进行风险评估，形成相应的功能测试、性能能测试和安全测试报告。同时，在项目启动至验收整个生命周期中，配合企业和政府相关部门完成系统的安全保障建设改工作。

4.3.2应用性能要求

系统的性能会满足业务处理流程的要求，稳定、可靠、实用，人机界面友好，输入输出便捷，查询功能简单明了。

4.3.2.1 提供丰富功能和业务组件，保证灵活扩展，相关组件相互调用简单易用。

4.3.2.2 服务接口：系统采用Web Service的形式提供数据服务，遵循OGC规范的WMS/WFS标准。

4.3.2.3 系统运维管理操作简便，系统监控时效性高，对低质量服务和恶意访问及时提示管理员，并能有效、方便地进行控制和管理。

4.3.2.4 平台开发界面报表等信息需采用HTML5开发，满足良好的移动端（平板、手机等）自适应，为用户提供的便捷使用条件。

4.3.3 系统响应要求

系统必须具备负载均衡能力，以保证多用户并发访问时的系统的可靠性和系统性能不受到严重影响，具体性能响应如下：

4.3.3.1 系统7×24小时不间断连续运行；

4.3.3.2 非高峰时期，单次操作、资源搜索平均响应时间在5秒以内；

4.3.3.3 高峰时期系统响应时间应小于8秒；

4.3.3.4 系统的综合报表统计功能运算时间不超过30秒；

4.3.3.5 系统登录响应时间不大于5秒；

4.3.3.6 GIS地图系统的地图加载时间不超过10秒；

4.3.3.7 系统以丰富的图表方式显示各类数据统计信息。

4.3.4 系统管理容量要求

系统会采用主流大中型数据库系统，对数据库记录数的增长没有限制，数据管理容量支持TB级容量，并且保证大容量数据库的可操作性。

4.3.5 查询速度要求

由于系统涉及数据量大，格式不一，且数量增量非常迅速，对于关系数据库和非关系数据库的查询能力及算法是一个非常严竣的挑战。需设计出合理的数据库结构和查询算法，以保证查询的响应速度并不随记录数的增长而急速下降。查询操作时间不大于5秒。

4.3.6 稳定性要求

由于能耗数据的时效性直接影响分析结果，系统需确保数据稳定连续，对于数据通断情况要及时形成事件单并通知主管部门和企业相关管理和责任人员，并提供有效地数据稳定性解决措施。系统正常的工作中，不出现妨碍工作顺利进行的系统错误或意外中止的情况。

4.4 端设备技术要求

4.4.1 端设备硬件、接口等要求

端设备是设置在重点用能单位的信息节点。重点用能单位的能耗相关数据通过有线或无线网络传输到端设备。端设备对采集到的数据进行汇总，验证、筛选、整理打包后，采用HTTPS将数据上传至系统平台。

4.4.1.1 硬件配置

（1）CPU：单主板应采用低功耗处理器，主频不低于2.8GHz。

（2）内存：单主板内存容量应不小于8GB。

（3）存储：采用固态硬盘，容量不小于480G。

（4）隔离：独立双主机“2+1”（外网主机、内网主机+安全数据交换单元）架构，非IP物理隔离。

（5）显示：主机应支持显示工作状态，便于现场维护操作。

（6）结构：多主板架构，一体化整机，采用4U机箱构架。

4.4.1.2 接口类型数量

内网主机单元：内网主机采用无线结合有线总线方式，无线信号接入口不小于3路，有线总线信号接入口不小于3路，无线与有线接入口必须为端设备自带集成。

4.4.1.3 供电电源

供电电源：AC 220V±10%，50Hz（满足GB 12325，220V单项供电电压允许偏差范围要求），双路冗余热备电源输入；具有电源故障声光报警功能。

冗余热备：双路冗余热备电源应支持故障电源在线热插拔更换，更换过程不得影响系统正常运行；

4.4.1.4 安装结构

模块化结构可动态裁剪或扩展；机箱结构设计符合标准19英寸机柜上架安装方式基本尺寸。

4.4.2 端设备基本功能要求

采购用能端设备符合《重点用能单位能耗在线监测系统-端设备技术规范（试行）》（NHJC-06-2018）要求，通过国家认可的第三方检验检测机构的检测认证，并取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证，并获得电磁兼容电力3级检测报告。

4.4.2.1 数据采集

端设备具有多路以太网接口和串口，可以从企业管理信息系统、生产监控管理系统、DCS分布式控制系统、生产工序现场监控仪表等接入数据。

4.4.2.2 数据存储

端设备可存储1年以上历史数据，且导出方便。

4.4.2.3 数据安全

通过安全的物理网络隔离、严格的用户权限认证与全面的数据过滤审计策略，保障端设备数据的安全接入。

4.2.2.4 数据展示

端设备数据展示采用B/S架构，提供了友好的图形操作界面，用户可以在线查看企业工业数据、能耗数据与环保数据。

4.2.2.5 数据上传

端设备按照技术规范要求对上传数据进行编码，上传数据经过HTTPS协议加密传输，并遵循数据上传国家规范。

4.2.2.6 数据隔离安全

端设备采用安全的独立双主机“2+1”（外网主机、内网主机+安全隔离单元）物理隔离系统架构，通过“摆渡”的方式彻底阻断任何网络形式的连接，保障数据安全。

4.2.2.7 数据通信安全

端设备隔离区数据交换采用128位以上私有加密方式传输，同时建立数据完整性校验措施或部署VPN系统，实现向与国家平台、省级平台之间的安全通信，保证数据传输的保密性、完整性及可用性。

5 项目实施要求

在不影响原计量器具和信息系统正常运行的情况下，企业接入端系统施工分为：实施方案设计、设备到场、出厂测试、现场安装、设备调试、系统对接、数据上传、系统试运行、项目验收、人员培训、系统运维等部分组成。

5.1 系统集成要求

5.1.1 报价人作为本项目的系统集成商，根据本项目要求完成系统总装集成，系统整体调试工作，保证项目各部分顺利实施，并确保整个系统的部署和稳定运行。

5.1.2 实现平台之间、业务之间、系统之间的总装联调集成。

5.1.3 报价人应提供专门的数据库调优服务，整体上大幅度提升系统性能。

5.1.4 所有报价人提供的系统集成服务，包括安装、调测、验收等工作所需费用计入系统集成费。

5.2 安装调试与部署

5.2.1 本项目安装调测及开通全部由报价人负责，采购人予以协助配合。

5.2.2 报价人负责对施工地点进行现场勘察，提供工程施工和相关安装资料，并负责指导采购人人员掌握和使用这些技术资料。

5.2.3 安装调测时使用的工具、设备由报价人提供，通用工具由采购人协助解决。

5.2.4 报价人调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。报价人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由报价人技术人员签字后交给采购人验收。

5.2.5 在安装工作开始前，报价人应提供相关的安装部署方案，报含：人员安排、时间安排、网络及软硬件环境需求，数据库环境需求、安装部署技术资料、规范等。

5.2.6 安装调试与部署的内容包括：

5.2.6.1 项目对接系统的安装调试、参数设置、环境配置、系统联机运行与相互配合等。

5.2.6.2 应用软件的安装调试、参数设置、环境配置、系统联机运行与相互配合等。

5.2.7 报价人在应用软件部署完毕或进行重大维护后，向采购人提交一份安装部署报告或完整诊断表，提供使整套应用软件能够顺利安装及投入运行的所有服务。

5.2.8 报价人应提供系统安装调试与部署时所需的工程资料，报价人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

5.2.9 在系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，报价人有义务对其进行指导。

6 人员培训要求

在项目结束后采用现场或远程的方式进行用户培训，并重视知识转移和先进理念宣贯，使用能单位项目人员能熟练掌握本项目所涉及的信息技术方面的先进技术、标准、方法和工具，做到知识、经验共享。

6.1 对受训人员的要求

接受培训的人员必须具备一定的专业技术知识。建议对一些关键系统或部门应有两人或两人以上负责。

6.2 培训目的

使用能单位能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。

6.3 培训内容

培训内容可分为面向操作人员和面向管理人员两类。前者注重实际操作，后者偏重系统整体结构、功能和管理等。

6.3.1 面向操作人员的培训内容主要包括：

6.3.1.1 各部分的理论基础原理结构；

6.3.1.2 主要设备、器件的作用安装位置；

6.3.1.3 维护规程及简单故障判定排除。

6.3.2 面向管理人员的培训内容主要包括：

6.3.2.1 系统总体结构及各设备相互间的关系；

6.3.2.2 系统重要参数的设定和修改。

6.4 培训过程的组织管理

6.4.1 对培训内容和计划进行审查、确认；

6.4.2 根据用能单位的要求，在实施过程中进行必要的调整。

7 系统运维要求

7.1运维要求

根据福建省工业和信息化厅福建省市场监督管理局关于印发闽工信联法规【2021】91号《福建省重点用能单位能耗在线监测系统管理暂行办法》的通知要求遵守以下规定：

7.1.1 接入端系统纳入能源管理体系运行和管理；

7.1.2 配备运维管理专（兼）职人员，建立运行维护管理制度，按技术规范使用接入端设备和监测点能源计量器具，做好接入端系统运行记录，建立运行台账，建立相关档案备查；

7.1.3 建立数据审核机制，定期进行比对监测，完整、准确、及时上传数据，并按要求填报月报数据；

7.1.4 接入端系统因故障不能正常采集、传输数据时，须在3个工作日内完成检修，超过3个工作日的，须在省平台报备，并按规范要求定期填报数据。

7.1.5 接入端系统能源计量器具须经检定、校准合格并在有效期内。能源计量器具完成检修、更换、检定、校准后，须在3个工作日内完成能源计量数据评价系统信息更新。

7.1.6 出现因生产状况变化，接入端系统需要维修、停用、拆除、更换或需要改变接入端系统监测方式的，报设区市工信主管部门同意并报送省工信主管部门。

7.2 运维内容

系统验收后，中标供应商需提供3年的运维服务，确保后续系统运行过程中无明显故障，完成市级平台与省平台要求的数据上报要求。主要运维内容须包括以下几点：

7.2.1 本地维护

能耗在线监测端设备应具备本地维护功能，通过自带显示屏或其他维护接口方式查看设备工作状态，以便快速定位故障点及诊断报修。

7.2.2 远程监控

能耗在线监测端设备应提供远程监控接口，至少能够提供设备硬件（CPU、内存、硬盘等）工作状态、应用程序运行状态、设备操作系统信息（操作系统类型、版本）等远程监控信息和监控错误日志信息。

7.2.3 远程配置

应支持通过远程方式完成能耗在线监测端设备外网主机部分的上传地址、采集数据项、计算公式等参数配置。

7.2.4 远程升级

能耗在线监测端设备应具备远程安装、卸载、升级应用程序的功能。能耗在线监测端设备进行远程安装、卸载、升级等操作时，必须充分保证端设备数据库安全，不得对企业能耗数据进行修改、复制、查看等任何操作。

7.3 服务组织机构

7.3.1报价人应详细说明为本项目所设置的服务机构及人员构成情况。

7.3.2 报价人须指定项目总负责人和项目经理，提供总负责人和项目经理手机联络方式，并24小时开机。总负责人必须是报价人副总级别(或相当于副总级别)以上人员。

7.3.3 报价人应在提供7×24小时服务，人员素质应能够胜任岗位要求。项目初验前应派驻现场（采购人办公场所）至少1名技术人员。

7.3.4 派驻服务人员应包括业务、数据、应用、系统等方面技术人员，负责项目的现场维护与技术支撑，工程师应具有相应的技术服务经验，并提供相应人员的专业资格证明文件供采购人考察。采购人有权要求报价人更换服务人员，并且采购人无需提供理由；报价人参与本项目的服务人员须经采购人认可。当报价人人员发生变动时，需提前15天通知采购人；报价人的新人员名单须由双方共同确认，在未确认前，原人员必须继续承当相应职责。

7.4 运维响应时间

7.4.1 在保修期内，如果发生故障，报价人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的系统。

7.4.2 在保修期内，如果没有在本文件其它地方有另外约定，当报价人所提供的软件出现故障时，报价人应依据服务支撑中心的相关约定，提供远程服务的响应速度不得大于0.5小时，提供现场服务故障修复时间不得大于4小时。

7.4.3 报价人应提供7×24小时的技术支持。

7.4.4 在保修期之后，对于报价人交付的在正常使用情况下因原设计、开发等技术原因而引起故障，报价人对应用软件有责任进行修复和提供服务。

8 测试与验收

8.1 报价人应根据本项目完成系统建设的全过程，其中发生的一切费用(设备运输、安装、调试、维护、操作、保养等)均由报价人承担。

8.2 报价人安装及调试过程中对其他设备及邻近管线等造成损坏的，应由报价人负责修复及承担一切费用。

8.3 验收标准。报价人所提供的软件必须是正版的。软件按开发商验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。

8.4 验收程序：

8.4.1 移交前验收。

8.4.1.1报价人完成软件安装调试后，采购人组织报价人对整个系统进行移交前的全面验收，验收通过后，移交采购人。

8.4.1.2报价人在签订合同后移交采购人使用前应进行相应的测试，以检测系统是否正常运行。以上测试过程必须由报价人专业技术人员在采购人人员的参与下进行，调试、测试的过程和结果必须详细记录，经双方签名后作为试运行测试验收的文件之一。报价人必须提供系统运行的监控测试手段及测试数据，以证明系统优化运行。经采购人确认后作为验收依据。系统测试中如发现系统性能指标或功能上不符合招标文件要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求报价人赔偿。测试内容包括：软件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

8.4.2 试运行

8.4.2.1 系统移交采购人投入为期15个日历日联网试运行，试运行无误后进入最终验收阶段。

8.4.2.2 在试运行期间，如发现系统质量问题，系统某一项指标不能满足技术规范要求时，报价人必须在24小时内响应，无条件免费更换配件。

8.4.2.3 如果系统整体性测试未达到要求，并且没有在采购人规定时间内改善的，经采购人确认，有权中止合同，报价人根据合同进行赔偿。

8.4.3 初验收。试运行结束后进行初验收，采购人与报价人按有关规定进行初验收

8.4.4 最终验收。系统初验收后，整系统运行无误并实现预期功能后，报价人提供合同的全部资料，并解决调试和试运行时出现的问题达到合同要求，采购人、报价人等有关部门按有关规定进行最终验收。

8.4.5 在最终验收所发生的专家费用等由报价人承担（并入投标报价内）。若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

8.5 技术资料

报价人提供的全套书面技术资料应该是一套符合规范标准的、可保存的、完整的、准确的并容易查阅的文档。全套书面技术资料应该能满足确保系统正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件，并在投标文件中列出所提供的书面技术资料详细清单。

成交供应商至少应提供下列文件给采购方：设计图纸；材质证明书；成交供应商认为必须提供的文件。

9 质量要求及售后服务

9.1 成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

9.2 报价方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

9.4 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起质保3年。在质保期内，如发生由于质量、材料、设计不合理等原因造成的损坏，由成交供应商负责修复，并承担由此发生的费用。成交供应商必须在24小时内到达现场，若确属质量问题时，成交供应商应及时采取补救措施使设备最终满足要求，并相应延长其保质期，无法补救的成交供应商负责免费更换，由此承担的损失应该有成交供应商负责。

10 其他事项

10.1成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

10.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据招投标文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

10.3 成交供应商人员在采购方现场进行作业时须服从采购方的管理。成交供应商人员须正确佩戴安全防护用具（成交供应商自备），并办理好相关手续方可作业。

10.4 报价方认为需采购方配合的事宜。

10.5 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明

10.6 成交供应商必须凭成交通知书与采购方签订合同。

10.7 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

10.8 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

11 报价方式及付款方式

11.1 报价方式

报价方须以人民币报价，报价应含运卸费、设备费、软件费、材料费、旧设备拆除费、安装调试费、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。（安装后垃圾必须清理）

11.2 付款方式

11.2.1 合同正式签订生效，采购方在收到成交供应商提供合同总价30%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商合同总价30%作为预付款。

11.2.2 成交供应商完成设备到货安装调试联网完毕，经采购方验收合格，采购方在收到成交供应商提供合同总价70%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总价的97%作为验收款。

11.2.3 预留合同总价3%作为质保金，质保期3年，质保期满后无质量问题，采购方支付成交供应商质保金，质保期间的质保金不计利息。

12 知识产权

- 报价方应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由报价方承担。

- 报价方已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在报价中。

70 点位清单

| 点位清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量表名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 分类 | 生产厂家 | 安装位置 |  |
| 1 | 1#锅炉出口蒸汽流量 | V510(159mmEXACT)-10-H-PS-F660C | 1.5级 | 一级 | Verabar | 1#炉主蒸汽出口 |  |
| 2 | 2#锅炉出口蒸汽流量 | V510(159mmEXACT)-10-H-PS-F660C | 1.5级 | 一级 | Verabar | 2#炉主蒸汽出口 |  |
| 3 | 1#天然气锅炉出口蒸汽流量 | DY150-NALSR4-4N/SY/QCR/Z;DYA-E4D/SY;DYC-1-10/SY | 1.5级 | 一级 | 上海横河电机有限公司 | 1#天然气锅炉出口 |  |
| 4 | 2#天然气锅炉出口蒸汽流量 | DY150-NALSR4-4N/SY/QCR/Z;DYA-E4D/SY;DYC-1-10/SY | 1.5级 | 一级 | 上海横河电机有限公司 | 2#天然气锅炉出口 |  |
| 5 | 1#线出口蒸汽流量 | SRIII400SIW-HBQ 0-60T | 0.70% |  | 江阴市塔南流量计仪表厂 | 1#线出口 |  |
| 6 | 2#线出口蒸汽流量 | SRIII400SIW-HBQ 0-60T | 0.70% |  | 北京盛华吉科技 | 2#线出口 |  |
| 7 | 天然气进口一 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天然气进口二 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1#天然气锅炉入口 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2#天然气锅炉入口 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1#炉1#计量给煤机 | JCGF-15/500 | 1级 | 一级 | 江苏塞摩拉姆齐 |  |  |
| 12 | 1#炉2#计量给煤机 | JCGF-15/500 | 1级 | 一级 | 江苏塞摩拉姆齐 |  |  |
| 13 | 2#炉1#计量给煤机 | JCGF-15/500 | 1级 | 一级 | 江苏塞摩拉姆齐 |  |  |
| 14 | 2#炉2#计量给煤机 | JCGF-15/500 | 1级 | 一级 | 江苏塞摩拉姆齐 |  |  |
| 15 | 1#皮带给煤机 | XR125-120/1000 | 1级 | 一级 | 江苏塞摩拉姆齐 |  |  |
| 16 | 2#皮带给煤机 | XR125-120/1000 | 1级 | 一级 | 江苏塞摩拉姆齐 |  |  |
| 17 | 柴油总进 | AOLZ56LR1M2ESED | 1.5级 | 一级 | 福建澳泰自动化设备有限公司 |  |  |
| 18 | 水表进厂一 | H0904Y WS-150 N-150 0.01T | 1.5级 | 二级 | 宁波水表股份有限公司 |  |  |
| 19 | 水表进厂二 | H0904Y WS-150 N-150 0.01T | 1.5级 | 二级 | 宁波水表股份有限公司 |  |  |
| 20 | #1锅炉进水 | V510(89mmEXACT)-05-H-PS-F460C | 1.5级 | 二级 | Verabar |  |  |
| 21 | #2锅炉进水 | V510(89mmEXACT)-05-H-PS-F460C | 1.5级 | 二级 | Verabar |  |  |
| 22 | 同集Ⅰ回电厂侧电量比对表 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有0.5s无2 | 一级 | 漳州科能 | 10kV配电室 |  |
| 23 | 同集Ⅱ回电厂侧电量比对表 | DSZ178三相三线智能电表 | 有0.5s无2 | 一级 | 东方威思顿电气 | 10KV配电室 |  |
| 24 | #1发电机计量表 | DSSD132三相三线电子式多功能电能表 | 有功1、无功2 | 一级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 25 | 母联 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有功0.5S、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 26 | #1厂用变计量表 | DSZ832（常显）型三相三线有功复费率电能表 | 有功1、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 27 | #2厂用变计量表 | DSZ832（常显）型三相三线有功复费率电能表 | 有功1、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 28 | #0厂用变计量表 | DSZ832（常显）型三相三线有功复费率电能表 | 有功0.5S、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 29 | #1循环水变计量表 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有0.5s无2 | 二级 |  | 10KV配电室 | 甲方自己改造 |
| 30 | #2循环水变计量表 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有0.5s无2 | 二级 |  | 10KV配电室 |  |
| 31 | #1引风机计量表 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有功0.5S、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 32 | #1送风机计量表 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有功0.5S、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 33 | #2引风机计量表 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有功0.5S、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |
| 34 | #2送风机计量表 | DSSD132（常显）型三相三线电能表 | 有功0.5S、无功2 | 二级 | 漳州科能 | 10KV配电室 |  |

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方二级能耗在线监测上传系统项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 服务名称：二级能耗在线监测上传系统项目。

- 服务地点：厦门市同安区美禾三路399号厦门同集热电有限公司厂内。

- 服务内容：厦门同集热电有限公司二级能耗在线监测上传系统项目。

- 服务要求：依据本合同的技术协议和相关政策法规开展现场安装调试并网工作。严格按照《福建省工业和信息化厅关于开展第二批重点用能单位能耗在线监测工作的通知》与《福建省重点用能单位能耗在线监测系统管理暂行办法》要求执行，建设二级能耗在线监测上传系统，并将二级及以上能耗在线监测数据与一级能耗在线监测数据一起并网上传市、省能耗在线监测系统平台。

5、工期要求：合同签订生效后，乙方接到甲方通知可进场施工后，20天内完成二级能耗在线监测端系统建设，具备调试运行条件。

6、承包方式：总承包

二、合同价款及付款方式

1、合同总价（含13%增值税专票）：      元

2、合同总价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、培训费、措施费、税费等二级能耗在线监测系统联网省平台，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。

3、付款方式

3.1 合同正式签订生效，采购方在收到成交供应商提供合同总价30%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商合同总价30%作为预付款。

3.2 成交供应商完成设备到货安装调试联网完毕，经采购方验收合格，采购方在收到成交供应商提供合同总价70%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总价的97%作为验收款。

3.3 预留合同总价3%作为质保金，质保期3年，质保期满后无质量问题，采购方支付成交供应商质保金，质保期间的质保金不计利息。

4、质保条款

投运验收合格后3年，在质保期内发生问题，乙方必须在4小时内响应，24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由乙方自行负责。

三、双方现场代表

- 甲方代表：                职务

- 乙方代表：                职务

四、项目要求

- 严格按照《福建省重点用能单位能耗在线监测系统实施方案》与《企业端系统建设技术方案（模板）》等要求编织技术方案，配合完成技术方案评审。

- 严格按照《福建省重点用能单位能耗在线监测系统管理暂行办法》要求执行，建设二级能耗在线监测端系统，并将二级及以上能耗在线监测数据与一级能耗在线监测数据一起并网上传市、省能耗在线监测系统平台。

- 严格按照12项NHJC-2018《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范》要求，按期保质保量完成二级能耗在线监测企业端建设实施工作，通过系统建设单位的验收，并配合相关主管部门完成在线监测数据质量评价工作。

- 保证提供的产品可靠性、稳定性、安全性；确保能耗采集、上传数据的持续性、准确性、及时性、可靠性和有效性。

五、质量及验收标准

- 本项目所需设备、材料均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行核查，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准。

- 质量要求标准：合格。

- 二级能耗在线监测端系统调试正常后，进入为期15天的联网试运行，试运行正常后进入最终验收阶段。

- 验收标准：按国家相关技术规范与标准完成二级能耗在线监测端系统建设，将相关能耗数据完整、准确、及时接入省级平台和能源计量数据质量评价系统，并按标准规范要求开展质量评价，确保二级能耗在线监测端系统符合省级平台验收要求。

六、双方责任

- 甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件，开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方按合同约定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 审核乙方提交的施工技术方案，但甲方的审核不视为免除或减轻乙方的责任。

- 乙方责任

- 按照国家、省市或行业颁布分标准、规范，采购文件和合同要求完成甲方二级能耗在线监测端系统建设，并按规范和要求接入和通过省级平台验收。

- 乙方在项目施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全设施和劳动工具，根据本项目实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应配合甲方申报能耗在线监测投资专项补助资金申报工作（若有）。

七、违约责任

- 乙方对在线监控设备数据弄虚作假，被甲方发现并证实，乙方应赔偿甲方由此造成的损失，同时甲方保留对乙方追究相关法律责任的权利。

- 乙方拒不提供本合同规定的技术服务、工作效果达不到技术标准要求、存在重大失误或不交付合同定的技术服务工作成果，甲方有权解除合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并交付违约金，违约金为合同额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

- 乙方无正当理由，逾期向甲方提供技术服务或逾期交付合同规定的技术服务工作成果的，应按合同金额每日1％支付违约金；逾期30日的，甲方有权终止合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并支付违约金。违约金为合同额的20％，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍承担责任。

八、保密条款

二级能耗在线监测系统数据、资料，乙方须按有关保密的规定进行管理，未经甲方同意，乙方不得将甲方的资料、数据对外公布或者透露。乙方造成数据泄露或违反有关保密规定的，乙方应该赔偿甲方由此产生的全部经济损失，同时甲方保留对乙方追究相关法律责任的权利。

九、知识产权

- 乙方应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由乙方承担。

- 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

十、安全及协作事项

1.乙方在安装调试期间应自行开展安全管理，负责制定和执行本项目的安全措施，并在安装调试过程中接受甲方的安全监督,企业只承担必要的配合协助工作。凡乙方在安装调试中发生人身伤亡事故、设备损坏事故以及由此引起的一切损失，由乙方自行负责。

2.乙方人员到企业现场作业遵守企业的现场安全管理规定，对作业过程中发生的人身、设备安全负全责，因作业安全问题导致甲方蒙受损失的，由乙方承担相关责任。

3.乙方在执行合同前应与甲方安全管理部门签订《工程安全环保协议书》，该安全管理协议与本服务合同具有同等的法律效力。

十一、不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可在不可抗力影响范围内部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十二、纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

十三、合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门同集热电有限公司

- 本合同一式六份，甲乙方双各持三份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：厦门同集热电有限公司                                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

经办人：                                经办人：

电话：0592-7396292 	电话：

传真：0592-7396296	传真：

开户银行：建设银行厦门分行集美支行      开户银行：

帐号：35101556001050000117              帐号：

年　 　月　 　日　                  年    月    日

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门同集热电有限公司

二级能耗在线监测上传系统项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报 价 单 位：                        （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 能耗在线监测端系统建设方案（见附件10）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件11）；

- 主要设备品牌清单（见附件12）；

- 其他需提供的相关资料（见附件13）。

附件1 响应函

厦门同集热电有限公司：

- 我方已仔细研究了二级能耗在线监测上传系统项目的采购文件全部内容，愿意以人民币            的报价总报价，含13％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求 ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述项目的服务任务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，相关配件质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成服务工作。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上报价为含税价，开具13％增值税专票（涉及国家税费调整，合同价调整为不含税价加相应税费）； 2、报价方列出各硬件、软件、工程施工费等，根据需要，若采购方需增加二级能耗在线监测端联网点位，联网点位不多于3个，增加点位费用按照报价文件报价一栏表明细相应硬件成本费用收取，并免费负责接入系统；联网点位若超过3个，多于3个的点位按照报价文件报价一栏表明细相应硬件成本费用、和人工安装费用收取，并免费负责接入系统。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

- 授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  二级能耗在线监测上传系统项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司二级能耗在线监测上传系统项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的二级能耗在线监测上传系统项目，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购文件、参加报价的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

注：第4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门同集热电有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门同集热电有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10 能耗在线监测端系统建设方案

附件11 质量保证和售后服务承诺书

附件12主要设备品牌清单

附件13报价方提供承接能耗在线监测系统一览表及认为其他需提供的相关资料

附件11  质量保证和售后服务承诺书

厦门同集热电有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

# 附件12 主要设备品牌清单

| 序号 | 主要 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 及产地 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 说明： 本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价； 本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）； 本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13 报价方承接二级能耗在线监测上传系统一览表

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 业主单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日