厦门同集热电有限公司

10KV高压保护装置改造项目

竞争性谈判谈判文件

项目编号：技术052（2023）004

厦门同集热电有限公司

2023年05月

## 第一部分谈判邀请书

## 厦门同集热电有限公司10KV高压保护装置改造项目进行竞争性谈判谈判，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：10KV高压保护装置改造项目

- 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目内容：10kV进线、母联、变压器、备自投、高低压电动机13套保护测控装置，1套备自投装置及二次回路进行升级改造。包括保护测控装置谈判、安装、接线、调试及保护测控交接试验；与原南自电网综合自动化PS6000系统装置通信、监控画面及管理机数据信息建立并远传（不含调度通道）。（详见技术规范书）

- 工期要求：合同签订生效后，接采购方通知进场，分三批次施工，每批次20天，总工期60天。

- 项目要求：本项目为整体谈判，交钥匙工程。项目包括设备供货、图纸设计、现场安装改造、调试、保护测控装置交接试验以及通信及数据上传总包。合同签订生效后，分阶段逐步实施改造，每完成一个阶段改造、且与原电气后台系统正常通信，并经交接试验合格后，经转电72小时试运正常，改造过程中保证生产正常供电，不影响其他间隔设备的运行。

- 报价人资格要求

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价人具有有效期之内的电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证[承试]四级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。或报价人外委具有电力监管部门颁发的承试电力设施许可证[承试]四级及以上资质单位进行试验，提供委托证明文件及委托试验单位的资质证书复印件并加盖试验单位公章。

- 报价人提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 自2020年1月1日起至报价截止日期，报价人必须具有国内不少于2份10KV及以上高压开关继电保护改造业绩，提供符合时间要求合同复印件并加盖公章。

- 本项目不接受联合体报价，否则作无效报价处理复印件。

- 报价截止时间

- 报价文件须于2023年5 月23 日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司104办公室。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章，否则视为无效标。

- 谈判时间和地点

- 采购方将于2023年5 月 23日上午10:00（北京时间），在厦门同集热电有限公司106会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价人参加谈判会议，报价人代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价人因故不能派代表出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

- 5 谈判保证金

## *5.1报价方应在报价截止时间2023年5 月23 日上午10:00前须缴足谈判保证金人民币捌仟元整（¥8000.00），未按规定缴足谈判保证金，属无效报价文件。

## 5.2谈判保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前从供应商基本账户以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

## 5.3原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

## 5.4谈判保证金汇款凭证上用途栏应注明“同集热电10KV高压开关保护装置改造项目+谈判保证金”。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

## 5.5第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交结果公示后10个工作日内无息退还该保证金。合同履约金在合同履行结束后10个工作日内无息退还。

## 5.6谈判保证金账户，谈判保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

## 收款单位：厦门同集热电有限公司

账    号：35101556001050000117

## 开 户 行：建设银行厦门分行集美支行

*6项目限价

## 本项目设最高限价人民币47.5万元，报价人所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 谈判原则

7.1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

7.2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

7.3、谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

7.4、谈判小组对谈判文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据谈判文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

7.5、除非谈判文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

7.6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

7.7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

7.8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次谈判活动终止，采购方将重新发布谈判公告。

- 评审原则

8.1本次谈判采用经评审合格且最低价成交法。谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持谈判文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

8.2报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，且报价人未到现场，由评标小组抽签确定成交供应商。

- 联系人

王小伟  联系电话：0592-7396292

- 监督电话

## 海发集团纪检监察室   0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528   邮箱：wengjs@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2023年 月 日

## 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为10KV高压保护装置改造项目竞争性谈判谈判，采购方为厦门同集热电有限公司。请各报价人仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规范及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价人（答复中不包括问题的来源）。报价人在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价人有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价人，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价人有约束力。报价人在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价人廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 施工组织设计（见附件10）

- 质量保证和服务承诺书（见附件11）；

- 主材料及主要设备品牌清单；

3.13 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价人必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价人在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照谈判公告中规定的时间，在厦门市同安区美禾三路399号厦门同集热电有限公司106会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价人参加谈判会议，报价人代表应签名以证明其出席谈判会议，报价人因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 报价人代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价人公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判谈判的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足谈判文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过谈判最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判谈判失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合谈判需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。谈判小组成员由采购方相关人员组成，谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组与报价人就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价人第二次报价不得高于第一次报价；报价人代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商方应受其约束。

- 评审成交原则：

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，且报价人未到现场，由评标小组抽签确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价人，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后10天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行谈判合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订谈判合同，以此类推。

## 服务规范及要求

1工程概况

- 项目名称：10KV高压保护装置改造项目

- 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目简介：10KV同集Ⅱ回902开关柜、10KV母联900开关柜、高压电动机3回出线柜、厂用（循环水）变压器5回出线柜、给水泵电动机3回出线测控装置、902开关柜备自投装置1套及二次回路进行升级改造。包括保护测控装置、附属元器件的采购、安装、接线、调试及保护测控交接试验；现有综合自动化系统（PS6000）通讯管理机升级、与新保护测控装置通信、监控画面及管理机数据信息建立并远传（不含调度通道）。

- 承包方式及工期：

- 承包方式：总承包

- 工期：合同签订生效后，接采购方通知进场，分三批次施工，每批次20天，总工期60天。

- 项目概况、主要技术规范、引用标准、施工要求、施工工艺及其他事项

- 项目概况

- 同集热电10kV母线采用单母分Ⅰ、Ⅱ段；10kV出线2回，Ⅰ回出线（同集Ⅰ回 901开关）对应Ⅰ段母线接入110kV洪塘头变电站，Ⅱ回出线（同集Ⅱ回902开关）对应Ⅱ段母线接入10kV轻银开关站；Ⅰ、Ⅱ段母线之间设置母联900开关间隔； 10kV选用中置式高压开关柜，配真空断路，保护装置独立分散安装在各自开关间隔上。公用部分信息采集设置有一面公用及远动屏，远动屏安装在办公楼三楼电气主控制室内。

- 正常运行方式：同集Ⅰ回、同集Ⅱ回一用一备，10kVⅠ、Ⅱ段母线由同集Ⅰ回901开关供电，母联900开关处于运行状态。同集Ⅱ回902开关热备用（由其备自投装置检测Ⅱ段母线无压、同集Ⅰ回901开关无流后自动合闸）；#1发电机903开关、线路 901开关通过安装于电气主控室南自电网生产的自动准同期装置进行同期检测，实现捕捉同期合闸功能。

- 现有电厂电气综合自动化系统（PS6000系统）,采用以太网结构。后台设备厂家为南自电网产品PSR659A数字式电力综合监控系统；终端设备： 10KV 901、902、900的保护测控装置采用南自电网PSR659/PSL649产品，2005年投运至今。

- 本次项目改造工程范围为：10KV同集Ⅱ回902开关柜、10KV母联900开关柜、高压电动机3回出线柜、厂用（循环水）变压器5回出线柜、给水泵电动机3回出线测控装置、902开关柜备自投装置1套及二次回路进行升级改造。包括保护测控装置、附属元器件的谈判、安装、接线、调试及保护测控交接试验；现有综合自动化系统（PS6000）通讯管理机升级、与新保护测控装置通信、监控画面及管理机数据信息建立并远传（不含调度通道）。

- 需要改造设备一览表

| 序号 | 设备编号及名称 | 改造前型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #0厂用变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 2 | #1厂用变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 3 | #2厂用变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 4 | #1循环变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 5 | #2循环变 | PST649E | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 6 | #1引风机 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 7 | #2引风机 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 8 | #1送风机 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 9 | #1给水泵 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 10 | #2给水泵 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 11 | #3给水泵 | PSM669B | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 12 | Ⅱ回进线 | PSL649A | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 13 | 母联900 | PSL649A | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |
| 14 | 备自投 | PSP649 | 1 | 南自电网 | 详见图纸 |

- 引用标准

以下规范、标准、规程仅是本项目的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的最新规定执行。包括但不限于下列规范和标准（如有更新版本，则按最新版本执行）：

- GB/T14285-2006	   继电保护和安全自动装置技术规程

3.2.2 GB/T 7261-2016   继电保护和安全自动装置基本试验方法

3.2.3 DL/T 995—2016  继电保护和电网安全自动装置检验规程

3.2.4 DL/T5044-2014		  电力工程直流电源系统设计技术规程

3.2.5 GB/T13926-1992    工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

3.2.6 GB/T 14537-93  量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

3.2.7 GB 50171－2012	 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

3.2.8 DL 478-2013   继电保护和安全自动装置通用技术条件

3.2.9 GB50062-2008   电力装置的继电器保护和自动装置设计规范

3.2.10 DL/T 860.5-2006  变电站通信网络和系统

3.2.11 GB/T 2887-2011  计算机场地通用规范

3.2.12 GB/T6593-1996	 电子测量仪器质量检测规则

3.2.13 DL/T587-2016	 微机继电保护装置运行管理规程

3.2.14 DL/T671-2010	 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

3.2.15 DL5003-2017		 电力系统调度自动化设计技术规程

3.2.16 DL478-2013	    继电保护及安全自动装置通用技术条件

3.2.17 DL/T5137-2001  电测量及电能计量装置设计技术规程

3.2.18 DL/T667-1999 继电保护设备信息接口配套标准

3.2.19ⅠEC870-5-103	 继电保护信息接口配套标准

3.2.20 GB/T13729-2019	 远动终端设备

3.2.21 GB/T13730-2002	 地区电网调度自动化系统

3.2.22 DL/T476-2012	电力系统实时数据通信应用层协议

3.2.23 DL/T5003-2017	电力系统调度自动化设计技术规程

3.2.2 4DL/T630-1997	交流采样远动终端技术条件

3.2.25 GB14598  量度继电器和保护装置

- 项目总体要求

- 本项目为整体谈判，交钥匙工程。项目包括设备供货、图纸设计、现场安装改造、调试、保护测控装置交接试验以及电气综合自动化PS6000系统升级、通信及数据上传总包。合同签订生效后，接采购方进场通知，分阶段逐步实施改造，每完成一个开关间隔改造、且与PS6000系统正常通信，并经交接试验合格后，经转电72小时试运正常后，方可申请进入下一个开关间隔改造，改造过程中保证生产正常供电，不影响其他间隔设备的运行。

- 报价人应根据采购方的实际要求（含原图纸中所能实现的功能要求）及现场踏勘结果进行报价。报价人应充分考虑谈判文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价人须充分考虑该因素，风险包干。因报价人未踏勘现场而造成的后果由报价人负责。

- 采购方的改造的设备归属厦门配调中心管辖。因此成交供应商必须根据采购方向配调中心申请停电检修时间分阶段实施，并按申请时间内完成改造。每完成一个间隔改造后应立即提供本间隔的继电交接试验报告给厦门配调备案方可投入运行。

3.3.4成交供应商所谈判的装置设备、所使用的试验仪器设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

3.3.5成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸不进行校核，不按规范操作造成设备损坏等均由成交供应商负责，确保项目最终按要求完整、合格交付采购方投入使用。

3.3.6保证提供的产品及服务质量的可靠性、稳定性、安全性。

- 10KV开关间隔继电保护改造要求

3.4.1继电保护测控装置用于完成配电室内各个间隔电气设备的保护、监测、控制及远动信息传送、操作闭锁等各种功能，报价人提供。产品应满足各种运行工况的要求。开关柜内电气元件及分散保护测控装置采用国内成熟产品。

3.4.2成交供应商应将原设备图纸充分熟悉、消化、对各部位尺寸进行测绘；根据原系统资料进行系统改造设计，出具图纸(包括原理图、接线图)。经采购方审核同意后方可施工。改造后的二次回路必须具有原设计图纸功能要求，要求开关柜内原有的端子排序号和功能定义保持不变。10KV进线、母联开关具备就地/远方选择功能。

3.4.3更换10KV开关柜保护装置，且颜色应尽可能原柜体保持一致。面板元件标识完整清晰，符合规范要求。

3.4.4改造以影响生产最小为目的，顺序替代旧件产品。

3.4.5完成间隔的现场改造、测试、保护试验、与PS6000通信建立的全过程。在保护测控装置试验前，装置必须与PS6000系统的通信应当建立、在试验、传动合格后经厦门调度中心同意后就立即投入运行。回路测试、继电保护交接试验及通信均由成交供应商负责。

3.4.6按照采购方原有的继电保护定值，成交供应商必须提供对应新装置的保护定值单，并确认无误。

3.4.7本次改造后的微机继电保护测控装置，将纳入现有PS6000系统，PS6000系统为南自电网系统；报价人必须负责提供新微机保护装置的所有点表、通讯规约，保证可以与现有PS6000系统之间实现通信，实现对改造间隔的实时监控。

3.5 现电气综合自动化系统（PS6000）升级改造及通讯服务要求

3.5.1升级原通讯服务器、规约转换器, 确保新保护测控装置参数有效识别及信息传输。

3.5.2完成通讯服务器、规约转换器与新保护测控装置的通讯，通讯包括遥信、遥测、遥控、事件告警信号。

3.5.3完成新保护测控装置数据上传原有PS6000系统后台，可以实现新增保护的位置信息，遥测数据，事件告警后台弹窗功能。

3.5.4完成新保护测控装置数据上送调度配置制作，其中不包含调度通道的打通工作，现场在通道正常情况下，进行数据上送。

3.5.5现场的技术服务。

3.6保护测控装置技术要求

报价人报价文件说明选用保护测控装置的生产厂家、型号规格及主要技术参数和技术特点说明。推荐使用南自电网、南瑞继保、北京四方产品。

- 额定参数

- 装置电源：DC/AC 86～265V。

- 直流电源

- 额定电压：220V。

- 允许偏差：-20％～+15％。

- 波纹系数：不大于5％。

- 额定数据

- CT二次电流：5 A。

- PT二次电压：100 V，57.7V。

- 功率消耗

- 交流电流回路：当Ⅰn=5A时，每相不大于1VA；	当Ⅰn＝1A时，每相不大于0.5VA。

- 交流电压回路：每相不大于0.5VA。

- 直流电源回路：当正常工作时，不大于15W；	当保护工作时，不大于20W。

- 过载能力

- 交流电流回路：在2倍额定电流下，可连续工作。

- 在10倍额定电流下，允许工作10s。

- 在40倍额定电流下，允许工作1s。

- 交流电压回路：在1.2倍额定电压下，可连续工作。

- 直流电源回路：在80％～120％额定电压，可连续工作。

- 测量元件特性的准确度

- 整定误差：不大于±2.5％。

- 温度变差：在工作环境温度范围内相对于20±2℃时，不大于±2.5％。

- 精确工作范围

- 保护：电流0.08Ⅰn～20 Ⅰn，电压1V～120V。

- 测量：电流0.1 Ⅰn～1.2 Ⅰn，电压1V～120V。

- 整组固有动作时间

- 无延时段：＜35ms。

- 定时限延时段：＜整定时限+30ms。

- 反时限延时段：符合反时限曲线。

- 时间误差：＜±1%整定值。

- 频率误差：＜0.02Hz。

- 数据更新时间

- 状态量变化位置：≤2S。

- 重要遥测量更新：≤2S。

- 一般遥测量更新：≤5S。

- 画面响应时间：≤2S。

- 测控测量精度

- 有功功率、无功功率：1级。

- 电流、电压：0.5级。

- 有功电度：0.5级。

- 频率：＜0.02Hz。

- 检同期角度：<1。

- 4～20mA直流量输入：≤± 1%。

- 4～20mA直流量输出：≤± 1%。

- 时间元件：<20ms。

- 遥信分辨率：＜2ms。

- GPS对时精度：＜1ms。

- 输出接点容量

- 跳圈、合圈出口： 0.5~5A跳合闸电流自适应。

- 跳、合闸出口（常开接点）：5A，DC220V。

- 信号出口（常开接点）：3A，DC220V。

- 开关量输入：空接点输入，导通电流＜10mA。

- 产品使用条件

- 正常工作温度： -10℃～＋55℃。

- 最大日温差：25K。

- 相对湿度：5％～95％。

- 大气压力：86KPa～106KPa。

- 海拔高：≤1000米。

- 机械性能

- 工作条件下，能承受严酷等级为一级的振动响应、冲击响应。

- 运输条件下，能承受严酷等级为一级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。

- 抗地震性能(投标方应提供抗震试验报告)

- 地面平均加速度0.2g。

- 垂直加速度0.13 g。

- 两种加速度同时作用，分析计算安全系数应不小于1.67。

- 产品绝缘性能

- 绝缘电阻：不小于20M欧姆。

- 介质强度：2KV,50Hz,1MⅠn。

- 冲击电压：5KV，（1.2/50）微秒。

- 抗干扰性能

- 能承受GB/T14598.13-2008标准规定的严酷等级Ⅲ的1MHz脉冲群干扰试验。

- 能承受GB/T14598.14-2010标准规定的严酷等级Ⅲ的静电放电试验。

- 能承受GB/T14598.10-2012标准规定的严酷等级Ⅲ的快速瞬变干扰试验。

- 能承受ⅠEC1000-4-5《电磁兼容性（EMC）》 第四部分：试验和测量技术 第5章冲击抗扰性试验标准规定的严酷等级Ⅲ的浪涌冲击试验。

- 保护功能配置（不限于此）

- 三段式复合电压闭锁过流保护（电流速断、限时速断、定时限过电流）

- 反时限过流保护

- 三段零序电压闭锁零序方向过流保护

- 零序过电压保护

- 过负荷保护

- 低频减载保护

- 三相一次重合闸

- 后加速

- PT断线

- 低电压保护

- 同期合闸

- 相位显示

- 故障录波

- 装置自检故障告警

- 保护定值远方召唤和修改

- 测控功能

- 电量测量（遥测量）：电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量等。

- 遥信量：装置配有不少于12路开入量。

- 针对公用测控柜上的测控要求，装置至少配有：可采集12路交流量，且电流、电压根据实际需要选配；可采集12路4～20mA直流量，完成对温度、压力等非电量的测量；可采集20路开关量，实时监视开关量的状态。并对以上留有可扩展通道。

- 通信功能

- 支持多主站通讯。配有以太网接口和RS-485通信接口。支持MODBUS（RS485通讯模式）；支持ⅠEC-60870-5-103（工业以太网通讯模式）或ⅠEC-60870-5-104（工业以太网通讯模式）标准通信规约；以及新一代变电站通讯标准ⅠEC61850。需要可以及时沟通，并承诺配合主站厂家完成设备通讯。

- 支持单网、双网通讯，能够完全实现网络的冗余互备。

- 要求报价人提供该项目使用保护测控装置的国家级型式试验报告及鉴定证书。

3.8工期计划进度

设计安装调试进度表

| 序号 | 主要技改工作内容 | 计划时间（单位：天） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 了解合同资料和技术要求 |  |
| 2 | 原设备图纸充分熟悉、消化、对各部位尺寸进行测绘 |  |
| 3 | 提供设计方案、图纸 |  |
| 4 | PS6000系统升级改造 |  |
| 5 | 装置等器件货到现场 |  |
| 6 | 现场改造接线调试 |  |
| 7 | 装置交接试验 |  |
| 8 | 提交试验报告 |  |

注：序号5-8按单个间隔改造计划天数。

3.9试验要求和验收标准

- 报价人应承诺确保按现行国家、电力行业相关标准、规程及本技术规范书的要求进行施工，并出具国家电力部门认可的试验报告并签字、加盖试验单位的章。

- 本次施工采用的试验仪器设备、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 试验，包含但不限于以下方面

- 继电保护测控装置出厂试验：成交供应商应按国家现行标准提供装置出厂试验报告，其试验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术要求。

- 现场试验：现场安装改造后，应按国家标准规范要求进行继电保护交接试验。

- 成交供应商必须按采购方旧装置的保护定值清单提供新装置的保护定值清单，并经采购方审核后方对装置进行试验，试验项目包含以下

- 装置中各种原理保护的定值试验。

- 各种原理保护动作时间特性试验。

- 各种原理保护动作特性试验。

- 逻辑回路及其联合动作正确性检查。

- 微机保护的其它功能及技术要求试验（同期功能等）。

- 硬件系统自检。

- 硬件系统时钟校核。

- 通信及信息输出功能试验。

- 开关量输入输出回路检查。

- 数据采集系统的精度和线性度范围试验。

- 装置通过上述的各项试验后，在电力系统动态模拟系统上进行保护整组试验。

- 验收依据：谈判文件、报价文件、试验报告及现行国家及行业有关规定，均为验收依据。主要以下列标准验收：

- GB 50171－2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范。

- GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程。

- DL/T596-2021电力设备预防性试验规程。

- DL/T995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程。

3.10技术资料及备件

- 成交供应商必须提供给采购方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括接线图、端子排图、电气原理图、装置分板接线图及配件清单（必须注明厂家）等并提供竣工版的正式图纸6套和正式的电子版图纸（U盘），并且应保证采购方可按竣工版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

- 说明书的要求：安装运行维护说明书、技术说明书应随设备一起交付，每种设备说明书份数不少于三份，说明书内容应包括保护装置的安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。说明书版本应与到货的装置版本完全一致。以上均含电子版。

- 成交供应商应提供各种装置进行所有专业认可的试验和动态模拟试验的详细出厂试验报告以及产品合格证书。

- 出具国家电力部门认可的现场交接试验报告2份，试验报告须加盖试验单位的章，并附试验单位资质文件证明。按照一定的规则分类、装订成册。

- 报价人认为必要的备品备件

| 序号 | 备件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

3.11质量保证及售后服务

- 成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

- 报价人应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质保期的要求：

- 质保期为保护测控装置及其他报价人提供的电气元件均为三年，质保期由设备连续运转168小时后无质量问题，经采购方组织验收合格之日起算起。

- 质保期内发现改造的设备有问题，采购方电话或传真通知成交供应商后，成交供应商1小时内电话或传真给予答复，问题仍处理不了，24小时内派人到达现场进行处理。

- 在质保期内，如发生由于质量、材料、设计不合理等原因造成的硬件损坏，由成交供应商负责更换修复，并承担由此发生的费用；软件或系统缺陷由成交供应商负责，并承担由此发生的费用。

- 若确属质量问题时，成交供应商应及时采取更换措施使设备最终满足要求，并相应延长其保质期，由此的损失应该由成交供应商负责。

- 质保期外长期提供备品备件和友善的技术服务。

3.12其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据招报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 成交供应商人员在采购方现场进行作业时须服从采购方的管理。成交供应商人员须正确佩戴安全防护用具（成交供应商自备），并办理好相关手续方可作业。

- 报价人认为需采购方配合的事宜。

- 报价人若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明

- 成交供应商必须凭成交通知书与采购方签订合同。

- 报价人应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价人提供原件予以核查的权利。

- 报价人认为有必要提供的其它技术资料。

- 报价方对施工人员、设备（机械、工器具等）的使用和管理必须符合现行国家有关法律、法规和行业有关规程、规定的要求。特种作业人员、现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。报价方必须为进厂施工人员购买人身意外伤害险。

3.13报价方式及付款方式

- 报价方式

报价人须以人民币报价，报价应含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、培训费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给采购方使用的所有一切费用，报价人式为项目总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票（若国家税率调整含税价应做相应调整），未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

## 合同正式签订生效，采购方收到全部货物及成交供应商开具的合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总金额的50%款项作为到货款。

## 项目完工并经验收合格，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总金额的97%款项。

## 预留合同总金额的3%作为质保金，质保期3年，质保期满后经验收合格无质量问题后，采购方无息付清质保金。

3.14知识产权

- 报价人应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由报价人承担。

- 报价人已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在报价中。

3.15附图

- 同集热电（一、二）线电气原理图、同集热电（一、二）二次接线图。

- 母线分段开关柜电气原理图、母线分段开关柜二次接线图。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方10KV高压保护装置改造项目，经双方协商，签订本合同，供双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：10KV高压保护装置改造项目。

- 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区。

3、项目内容：10KV同集Ⅱ回902开关柜、10KV母联900开关柜、高压电动机3回出线柜、厂用（循环水）变压器5回出线柜、给水泵电动机3回出线测控装置、902开关柜备自投装置1套及二次回路进行升级改造。包括保护测控装置、附属元器件的采购、安装、接线、调试及保护测控交接试验；现有综合自动化系统（PS6000）通讯管理机升级、与新保护测控装置通信、监控画面及管理机数据信息建立并远传（不含调度通道）。

4、承包方式：总承包，本项目采用固定总价合同。

5、项目工期：合同签订生效，接甲方通知施工许可后进场，分三批次施工，每批次20天，总工期60天。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：人民币         元 （含9%税率增值税专用发票）。

- 合同总价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，甲方收到全部货物及乙方开具的合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内采购方支付乙方合同总价的50%款项作为到货款。

- 乙方项目安装调试联网完毕，经甲方验收合格，甲方在15个工作日内支付乙方至合同总金额的97%作为投运验收款。

- 预留合同总金额的3%作为质保金，质保期3年，质保期满后无质量问题，甲方支付成乙方质保金，质保期间的质保金不计利息。

- 质保期：质保期为项目验收合格起为三年，在质保期内发生问题，乙方必须在1小时内电话或传真给予答复，问题仍处理不了，24小时内派人到达现场进行处理，其费用由乙方自行负责。

- 双方现场代表

- 甲方代表：            　职务

- 乙方代表：              职务

- 项目要求

- 本项目为整体谈判，交钥匙工程。项目包括设备供货、图纸设计、现场安装改造、调试、保护测控装置交接试验以及电气综合自动化系统（PS6000）通信及软件修改总包。

- 合同签订生效后，分阶段逐步实施改造，每完成一个开关间隔改造、且与PS6000系统正常通信，并经交接试验合格后，经转电72小时试运正常后，方可申请进入下一个开关间隔改造，改造过程中保证生产正常供电，不影响其他间隔设备的运行。

- 质量及验收标准

- 本项目所需设备、材料均由乙方组织谈判、运输供应。乙方谈判、供应的材料、设备应保证质量，符合要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行核查，若因乙方使用假冒伪劣材料造成项目质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准。

- 质量要求标准：合格

- 验收标准：按国家、电力行业现行相关标准、规程，甲方的谈判文件及乙方的应标文件要求，乙方出具的试验报告。

- 50171－2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范。

- GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程。

- DL/T596-2021电力设备预防性试验规程。

- DL/T995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程。

- 双方责任

- 甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件，开工前甲对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方按合同约定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 审核乙方提交的施工技术方案，但甲方的审核不视为免除或减轻乙方的责任。

- 乙方责任

- 按照国家、省市或电力行业颁布分标准、规范，谈判文件和合同要求完成项目改造。

- 乙方在项目施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全设施和劳动工具，根据本项目实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应根据甲方通知安排，项目分阶段进行改造，在接到甲方通知后，48小时内组织人力物力赶到现场开展工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 乙方拒不提供本合同规定的技术服务，工作效果达不到技术标准要求、存在重大失误或不交付合同定的技术服务工作成果，甲方有权解除合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并交付违约金，违约金为合同额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

- 乙方无正当理由，逾期向甲方提供技术服务或逾期交付合同规定的技术服务工作成果的，应按合同金额每日1％支付违约金；逾期30日的，甲方有权终止合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并支付违约金。违约金为合同额的20％，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍承担责任。

- 违反本合同其他约定，根据《中华人民共和国民典法》及其他法律法规、地方规章承担违约责任。

- 知识产权

- 乙方应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由乙方承担。

- 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 不可抗力

- 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可在不可抗力影响范围内部分或全部免于承担违约责任。

- 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2023年  　月    日

- 合同订立地点：厦门同集热电有限公司

- 本合同一式六份，甲乙方双各持三份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价人的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门同集热电有限公司

- 10KV高压保护装置改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2023 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价人廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 施工组织设计（见附件10）

- 质量保证和服务承诺书（见附件11）；

- 主要设备品牌清单（见附件12）

- 其他需要提供的相关资料。

附件1 响应函

厦门同集热电有限公司：

- 我方已仔细研究了                         项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币：           的总报价，含9％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求 ，按照谈判文件、项目合同、和技术规范等承接上述项目的改造任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并提交符合规范性的全部试验报告。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV开关柜改造设备费 |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 2 | 给水泵保护装置柜改造设备费 |  | 面 | 3 |  |  |  |
| 3 | 施工安装费 |  | 项 | 1 |  |  | 预计分3次施工 |
| 4 | 调试、试验费 |  | 项 | 1 |  |  | 分3次调试 |
| 5 | PS6000系统升级、技术服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 以上报价为含税价，开具9％增值税专票（若税率调整，合同价总价相应调整为不含税价加相应税率）； - 本项目为整体谈判，交钥匙工程。项目报价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与                  项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司                 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的             项目的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方提供类似项目施工合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价人没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价人违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价人廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门同集热电有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价人可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价人及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门同集热电有限公司建设项目、物资谈判报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

（2020年1月1日起至报价截止日期，报价人必须具有国内不少于2份类似改造业绩，并提供合同复印件）

附件10 施工组织设计

致：厦门同集热电有限公司

根据贵方谈判项目的谈判公告，我司对该10KV高压保护装置改造项目施工施工组织设计具体如下：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：提供施工方案、施工工期及进度计划、质量保证、应急预案、安全措施、技术措施、组织措施及施工管理队伍班子配备情况（含人员相关证书）等。

附件11  质量保证和服务承诺书

厦门同集热电有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

服务联系人：

服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价人填写。

附件12 主要设备和材料清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护测控装置 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 说明：本谈判项目保护测控装置推荐使用南自电网、南瑞继保、北京四方。报价人可直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选（需说明推荐理由，并证明选用的其他品牌的产品质量不低于以上推荐品牌，且所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合谈判文件相关产品技术标准要求），否则，其报价文件将被拒绝。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13  报价人认为需要提供的其他资料。