厦门同集热电有限公司

厂区内室外（埋地）消防管技改

竞争性谈判文件

项目编号：工程041【2023】002

厦门同集热电有限公司

2023年05月

## 采购邀请书

## 厦门同集热电有限公司拟对厂区内室外（埋地）消防管技改项目进行采购，欢迎有资质单位前来参与本项目报价。

- 项目概况

- 项目名称：厂区内室外（埋地）消防管技改

- 项目地点：厦门同集热电有限公司

- 资金来源：国有企业自筹资金

1.4 项目内容：

1.4.1、厂区东侧垃圾池旁埋地消防管（DN300）三通老化泄漏处理及按原管位重新安装一组消防栓，长度约14米，管径DN100；

1.4.2、厂区西侧煤化验室前埋地消防管（DN300）开口增设一组消防栓，满足该片区消防应急正常使用，长度约6米，管径DN100，在开口后母管增加一个阀门（DN300）并制作阀门井；

1.4.3、化水车间后门埋地室外消防阀门井FXJ3至FXJ4段管道老化严重更换；

- 1.4.4、厂区含煤废水池前道路经常有煤车通行导致水泥路面下沉、破损严重，需重新夯实基础、铺设水泥垫层和路面,破损面积100㎡。

1.5、工期要求：根据采购方生产实际情况逐步实施；

1.6、可自行到现场勘察。

- 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方须具备有效的国家行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级和建筑工程施工总承包资质三级及以上资质的独立法人，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## *2.4 报价方须提供自2020年1月1日以来，2份及以上的土建房建工程消防施工或厂房消防改造施工业绩和2份建筑工程道路施工业绩，提交的合同复印件需符合时间要求，并加盖公章。

## *3 项目限价：本项目设最高限价人民币12万元整，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

4 投标保证金及缴款注意事项：

4.1、投标人投标前须缴纳投标保证金，标的缴纳的投标保证金为人民币壹仟伍佰元整（¥1500.00）。若中标，该投标保证金将自动转为合同履约金，待工程竣工验收合格后无息退还，若中标人未能履行合同内容和投标承诺，我司将不予退还投标保证金。若未中标，我司将在开标后15个工作日内无息退还投标保证金，投标材料不予退还；

4.2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

4.3、以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写“投标保证金”，在现金缴款单背面注明退还投标保证金时投标人收款的银行账号和开户行。

4.4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为投标单位缴交保证金的，经我司同意后，需投标单位提供书面说明，并加盖公章。

4.5、投标保证金收款单位：厦门同集热电有限公司

账号：35101556001050000117

开户行：建行厦门分行集美支行

注意：标的投标保证金须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

4.6、投标保证金缴交截止时间：2023年05月17 日10：00前。

- 5 报价截止时间

- 5.1报价文件须于2023年05 月17 日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司1楼104技术与设备管理部。

- 5.2采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

5.3 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入密封袋密封后都必须在封口处加盖公章，并在密封袋上正确标明报价项目名称同时加盖公章，否则视为无效标。

- 6 谈判时间和地点

- 6.1采购方将于2023年05 月17 日上午10:00（北京时间），在厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司一楼106会议室谈判。

- 6.2谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价方因故不能派代表出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

7 评审原则

7.1本次谈判采用经评审合格且最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

7.2 报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，且报价人未到现场，由评标小组抽签确定成交供应商

8 联系人

## 张志辉（联系电话：0592-7396292）

9 监督电话

## 海发集团纪检监察室电话：0592-6800131

## 环保能源纪检小组：0592-6807528    邮箱：wengjs@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2023年05 月09 日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本次采购为厂区内室外（埋地）消防管技改项目竞争性谈判采购，采购方为厦门同集热电有限公司。请报价方仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

- 采购文件

- 谈判邀请书

- 报价方须知

- 服务内容与要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

2谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照及资质证书复印件；

- 自2020年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于2份土建房建工程消防施工或厂房消防改造施工业绩和2份建筑工程道路施工业绩，并提供合同复印件。

- 报价方认为需要提供的其他资料。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按招标公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

5.1.1采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市同安区美禾三路399号厦门同集热电有限公司一楼106会议室谈判。

5.1.2谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1报价文件袋封面未标识和密封；

5.1.4.2报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6评审成交原则

5.2.6.1、本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

5.2.6.2、报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，且报价人未到现场，由评标小组抽签确定成交供应商。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后20天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

## 第三部分技术规格与要求

- 工程概况

本项目为交钥匙工程，我司室外消防水来源于市政自来水，与生产用水管相通，消防管管径为DN300mm，采用HDPE塑钢复合管，橡胶圈承插连接，管道于阀门、金属管件之间采用法兰连接，管道埋深约1.5m。

- 施工内容

2.1、厂区东侧垃圾池旁埋地消防管（管径DN300）三通老化泄漏处理，此处约更换2米消防母管，并更换的管段上开口（采用钢制抱箍三通DN300/100）重新敷设一组消防栓，长度约14米，管径DN100；此处消防管道（管径DN300）在水泥路面下方，埋深约1.5m，施工需开挖和恢复水泥路面，增设消防栓管道需横穿水泥路面约5m,绿化带约6m（详见附图1）；

2.2、厂区西侧煤化验室前埋地消防母管（管径DN300）上开口增设三通（DN300/100）并敷设一组消防栓，满足该片区消防应急正常使用，管径DN100，长度约6米，在开口后母管增加一组蝶阀（DN300）并制作阀门操作井，此处消防管道（管径DN300）在水泥路面下方，埋深约1.5m，施工需开挖和恢复水泥路面，增设消防栓管道需横穿水泥路面约2m,绿化带约4m（详见附图2）；

2.3、化水车间后门埋地室外消防阀门井FXJ3至FXJ4段管道老化严重更换，从阀门（FXJ3）前法兰更换至阀门（FXJ4）后法兰，按原样安装此段管道[保留原有阀门（FXJ4），其余更换，含阀门和法兰及相应配件、三通、管道、消防栓等管件；施工需开挖水泥路面（3m）和绿化（9m）（详见附图3）；

- 2.4、厂区含煤废水池前道路经常有煤车通行导致水泥路面下沉、破损严重，需重新夯实基础、铺设垫层和水泥路面,破损面积100㎡，修复洗车排水沟约25m。

2.5、采购方不统一组织踏勘项目现场，报价方认为有必要的可自行踏勘现场，以便自行查明或核实有关编制报价文件和签订合同所必需的一切资料，因报价方未踏勘现场而造成的后果由报价方负责。

3、 消防管改造技术要求

3.1、更换的消防母管（DN300）材质为塑钢复合管，橡胶圈承插法兰连接，管道于阀门、金属管件之间采用法兰连接，三通采用钢制抱箍三通；阀门采用蝶阀（DN300），型号D341X-10C,执行标准：GB/T12238-2008，

3.2、消防栓管道（DN100）采用内外热镀锌钢管，管道采用焊接法兰连接，镀锌管镀锌层破坏处应进行补锌处理，镀锌管外层防腐采用三油两布（环氧沥青漆+玻璃丝布），室外消防栓采用地上式消防栓，型号：SS100/65-1.6，

3.3、管道上下各铺砂200mm，新增或施工需破坏的阀门井采用圆形立式制作，过水泥路面的阀门井盖和盖座采用圆形球墨铸铁700mm，KN400，绿化上采用重型钢筋混凝土井盖及盖座。

3.4、报价方所采购与本项目有关材料、设备等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿，安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求；

3.5、室外消防管道试验压力为1.0Mpa，

3.6、修复路面技术要求：基础重新夯实，混凝土垫层300mm，路面采用C30混凝土200mm，水泥路面敷设两层Φ14@150钢筋，钢筋需与（植入）原有混凝土路面结合，按原样修复洗车排水沟（排水沟内需敷设防腐砖）。

3.7、消防管道技改所破坏的路面按原样恢复，施工垃圾按固废要求清理出厂，更换的旧管件按采购方指定位置存放。

4、工期要求：根据采购方生产实际情况逐步实施。

- 5、执行标准及验收规范：包括但不限于如下内容：（如有更新版本，则按现行最新版本执行）

5.1《消防设施通用规范》GB 55036-2022

5.2《给水排水管道工程施工验收规范》GB 50268-2008

5.3《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2017

5.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

5.5《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

6、质保期：质保期从签发工程竣工验收之日起，质保期一年，在质保期内发生问题，成交供应商按工程质量保修书约定时间到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，若因产品质量或安装原因出现的质量问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 7、报价及付款方式

7.1报价方须以人民币报价，报价应含土建费、安装费、安全文明施工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，本项目开具税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

7.2付款方式：待工程竣工且验收合格后，并收到报价方开具合法有效的全额增值税（含税9%）专用发票后15个工作日内付清合同总价的95%工程款，余合同总价的5%作为质保金，一年后报价方无违约事项且经质保验收合格后无息支付报价方（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

- 8、其他事项

- 8.1成交方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 8.2确定成交方后，成交方应严格依据采购文件及投标文件签订合同，并依据服务合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 8.3报价方认为需采购方配合的事宜。

- 8.4报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 8.5成交方必须凭成交通知书的原件与采购方签订合同。

- 8.6成交方必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交方放弃成交资格。

- 8.7报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 8.8报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 8.9报价有效期必须不少于30天。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与报价文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就厂区内室外（埋地）消防管技改项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：厂区内室外（埋地）消防管技改

- 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区内

3、项目内容：

3.1、厂区东侧垃圾池旁埋地消防管（管径DN300）三通老化泄漏处理，此处约更换2米消防母管，并更换的管段上开口（采用钢制抱箍三通DN300/100）重新敷设一组消防栓，长度约14米，管径DN100；此处消防管道（管径DN300）在水泥路面下方，埋深约1.5m，施工需开挖和恢复水泥路面，增设消防栓管道需横穿水泥路面约5m,绿化带约6m（详见附图1）；

3.2、厂区西侧煤化验室前埋地消防母管（管径DN300）上开口增设三通（DN300/100）并敷设一组消防栓，满足该片区消防应急正常使用，管径DN100，长度约6米，在开口后母管增加一组蝶阀（DN300）并制作阀门操作井，此处消防管道（管径DN300）在水泥路面下方，埋深约1.5m，施工需开挖和恢复水泥路面，增设消防栓管道需横穿水泥路面约2m,绿化带约2m（详见附图2）；

3.3、化水车间后门埋地室外消防阀门井FXJ3至FXJ4段管道老化严重更换，从阀门（FXJ3）前法兰更换至阀门（FXJ4）后法兰，按原样安装此段管道，保留原有阀门（FXJ4），其余更换，含阀门和法兰及相应配件、三通、管道、消防栓等管件；施工需开挖水泥路面（2m）和绿化（9m）；

- 3.4、厂区含煤废水池前道路经常有煤车通行导致水泥路面下沉、破损严重，需重新夯实基础、铺设垫层和水泥路面,破损面积100㎡，修复洗车排水沟25m；

3.5、甲方不统一组织踏勘项目现场，乙方认为有必要的可自行踏勘现场，如因乙方未踏勘现场而造成的后果由乙方负责。

4、 消防管改造和路面修复技术要求

4.1、更换的消防母管（DN300）材质为塑钢复合管，橡胶圈承插法兰连接，管道于阀门、金属管件之间采用法兰连接，三通采用钢制抱箍三通；阀门采用蝶阀（DN300），型号D341X-10C,执行标准：GB/T12238-2008，

4.2、消防栓管道（DN100）采用内外热镀锌钢管，管道采用焊接法兰连接，镀锌管镀锌层破坏处应进行补锌处理，镀锌管外层防腐采用三油两布（环氧沥青漆+玻璃丝布），室外消防栓采用地上式消防栓，型号：SS100/65-1.6，

4.3、管道上下各铺砂200mm，新增或施工需破坏的阀门井采用圆形立式制作，过水泥路面的阀门井盖和盖座采用圆形球墨铸铁700mm，KN400，绿化上采用重型钢筋混凝土井盖及盖座。

4.4、乙方所采购与本项目有关材料、设备等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经甲方现场人员签字确认，否则甲方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，甲方有权退货更换，所造成的损失由乙方自行负责，如造成损失的，甲方可要求报价方给予赔偿，安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求；

4.5、室外消防管道试验压力为1.0Mpa，

4.6、修复路面技术要求：基础重新夯实，混凝土垫层300mm，路面采用C30混凝土200mm，水泥路面敷设两层Φ14mm钢筋，钢筋需与（植入）原有混凝土路面结合。

4.7、施工垃圾按固废要求清理出厂，更换的旧管件按甲方指定位置存放。

5、工期要求：根据甲方生产实际情况逐步实施。

- 6、执行标准及验收规范：包括但不限于如下内容：（如有更新版本，则按现行最新版本执行）

6.1《消防设施通用规范》GB 55036-2022

6.2《给水排水管道工程施工验收规范》GB 50268-2008

6.3《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2017

6.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

6.5《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

7、工程质量要求标准：合格。

8、质保期：质保期从签发工程竣工验收之日起，质保期一年，在质保期内发生问题，乙方按工程质量保修书约定时间到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，若因产品质量或安装原因出现的质量问题，其费用由乙方自行负责。

- 二、承包方式：总承包。

- 三、合同价款及付款方式

1、合同价款（含9%税）：人民币             元 。

2、付款方式：待工程竣工且验收合格后，并收到乙方开具合法有效的全额增值税（含税9%）专用发票后15个工作日内付清合同总价的95%工程款，余合同总价的5%作为质保金，一年后乙方无违约事项且经质保验收合格后无息支付乙方（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

- 四、双方现场代表

- 甲方代表：                职务

- 乙方代表：                职务

- 五、双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应全力配合甲方做好新冠疫情防控工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 六、违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的5‰偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

- 七、纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 八、合同生效

- 合同订立时间：2023年  　月    日

- 合同订立地点：厦门同集热电有限公司

- 本合同一式六份，甲方持有四份，乙方持有两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门同集热电有限公司               乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-7936292	电  话：

邮政编码：361100                          邮政编码：

传  真：	传  真：

开户银行：建行厦门集美支行                开户银行：

帐  号： 35101556001050000117             帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作投标文件。

- 厦门同集热电有限公司

- 厂区内室外（埋地）消防管技改

- 响应报价文件

- 项 目 编 号： 工程041【2023】002

- 报价单位：                           （盖公章）

- 报价日期：2023 年  月   日

- 1、响应函；

- 2、报价表；

- 3、法定代表人身份证明书；

- 4、法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 5、关于资格的声明函；

- 6、报价方廉洁承诺书；

- 7、质量保证和售后服务承诺书；

- 8、企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照及资质证书复印件；

- 9、自2020年1月1日起至报价截止日期，提供不少于2家土建房建工程消防施工或厂房消防改造施工业绩，并提供合同复印件。

- 10、报价方认为需要提供的其他资料。

附件1 响应函

厦门同集热电有限公司：

- 我方已仔细研究了  厂区内室外（埋地）消防管技改  项目的采购文件全部内容，愿意以附件2报价表中的报价，报价含   9%  增值税专用发票。工期  完全满足招谈判文件要求  ，按照招标文件规定的内容承担厂区内室外（埋地）消防管技改工程项目任务，严格执行承诺的咨询义务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，提交成果均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成工程造价咨询服务任务。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2     厂区室外（埋地）消防管技改项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东侧垃圾池旁埋地消防管（管径DN300）三通老化泄漏处理及消防栓安装（含维修、安装和土建） | 项 |  | 报价含税9%（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。 |
| 2 | 厂区西侧煤化验室前埋地消防母管（管径DN300）上开口安装一组消防栓（含安装和土建） | 项 |  |  |
| 3 | 化水车间后门埋地室外消防阀门井FXJ3至FXJ4段管道老化严重更换（含安装和土建） | 项 |  |  |
| 4 | 厂区含煤废水池前道路维修100㎡和洗车排水沟25m | 项 |  |  |
| 5 | 总计 |  |  |  |

报价单位： （公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系方式：

附件3                  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4

法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  厂区内室外（埋地）消防管技改  项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5

关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司  厂区内室外（埋地）消防管技改  招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的要求提供工程项目服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

## 2.报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级和建筑工程施工总承包资质三级及以上资质。

- 3.财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 4.信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其投标及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该投标单位负责。

投 标 方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6                   廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门同集热电有限公司（以下简称：采购方）开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加采购方的建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价方（盖章）：

日期：

附件7  质量保证和售后服务承诺书

厦门同集热电有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

备注：由报价方填写。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件8   企业能有效识别二维码的营业执照及资质证书复印件（加盖报价单位公章）

附件9  相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10  报价方认为需要提供的其它资

附图1：

附图2：

附图3：